Protokol o určení vonkajších vplyvov 
 č. NHP076/2024_SO01
o určení prostredia vypracovaný odbornou komisiou

vypracovaný podľa normy STN 33 2000-5-51:2010

Názov objektu [stavby]: 

Komplexná rekonštrukcia a realizácia nadstavby budovy študentského domova 4
Miesto: 




Trieda SNP 53, Banská Bystrica
Investor: 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
odborná komisia
Predseda ( funkcia )


Ing. Norbert Horváth – projektant elektro

Členovia  ( funkcie ) :








Ing. Ladislav Balatoni – projektant elektro







Ing. Weissová – hlavný inžinier projektu







Ing. Alexander Szekely – projektant UK a VZT
podklady pre spracovanie protokolu
· dispozičné riešenie stavebnej časti projektu
· dispozičné riešenie technologickej časti projektu

· platné STN

· obhliadka stavby projektantom
· podklady technológie UK, VZT

popis prevádzky a prevádzkové podmienky
Účelom tejto stavby je návrh novej elektroinštalácie v priestoroch študenstského domova č. 4 UMB na triede SNP 53 v Banskej Bystrici. 

Objekt pozostáva z dvoch častí – SO 01 internát a SO 02 Správa účelových zariadení (samostatný protokol) 
V časti internátu sa nachádzajú izby so sociálnymi zariadeniami, komunikačné priestory a sklady. 
rozhodnutie
Komisia na základe podkladov stanovuje prostredia vyššie uvedenej stavby nasledovne:
Kódy vonkajších vplyvov – podmienok prostredia, využitia a konštrukcie budovy sú uvedené v tabuľke v prílohe č. 1
V miestnostiach, kde sa nachádzajú umývadla a sprchy sa aplikujú požiadavky na elektroinštaláciu podľa požiadaviek zón 0, 1, 2  normy STN 33 2000-7-701 

zdvôvodnenie
Vonkajšie vplyvy boli určené na základe zohľadnenia použitých vyššie uvedených podkladov, charakteru a spôsobu budúceho využívania priestorov, informácií o prevádzkových stavoch technológie a používaných látok, v súlade so súčasne platnými technickými normami a predpismi
upozornenie
V zmysle STN 33 2000-5-51 príloha N1, čl. N1.3.1 pri zmene technológie, zariadení, používaných alebo spracúvaných látok a pod., sa musí prekontrolovať, či elektrické zariadenia a inštalácia vyhovujú zmeneným podmienkam. Znova treba určiť tie vonkajšie vplyvy, ktoré zmena ovplyvnila
Počas skúšobnej prevádzky je potrebné overiť správanie sa inštalovaných zariadení, vlastnosti používaných a spracúvaných látok, technologické procesy a iné činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť určené vonkajšie vplyvy. V prípade zistenia odchýlok od určených vonkajších vplyvov, ktoré sa vyskytujú v normálnom prevádzkovom stave je nutné vonkajšie vplyvy prehodnotiť a spracovať revíziu tohto protokolu.

Použité elektrické zariadenia sa musia vybrať a stavať v súlade s požiadavkami uvedenými v STN 33 2000-5-51 príloha ZA.1.1tabuľka ZA.1, ktorá uvádza vlastnosti zariadení potrebné z hľadiska vonkajších vplyvov, ktorým môže byť zariadenie vystavené.









  Vypracoval : Ing. Ladislav Balatoni
V Košiciach : 05. 2024                                                           kontroloval : Ing. Norbert Horváth
Príloha č. 1 – zoznam vplyvom v jednotlivých miestnostiach

