Komplexná rekonštrukcia a realizácia nadstavby budovy študentského domova 4

Trieda SNP 53 Banská Bystrica

Katalóg svietidiel

Svietidlo A – Stropné LED svietidlo cca 50x50x900mm, výkon svietidla cca 25W, pri zachovaní svetelného toku 2500lm ±5%, IP 20, farba svetla – denná biela 4000K, farba svietidla biela.

Vrátane mikrovlného senzora – pohyb a vrátane koridor módu

Alternatívne je možné použiť aj zapustenú verziu do SDK stropu.

Umiestnenie : chodby SO01

Svietidlo AN – Stropné LED svietidlo cca 50x50x900mm, výkon svietidla cca 25W, pri zachovaní svetelného toku 2500lm ±5%, IP 20, farba svetla – denná biela 4000K, farba svietidla biela.

Vrátane mikrovlného senzora – pohyb a vrátane koridor módu

Vrátane núdzového zdroja min. 1hod

Alternatívne je možné použiť aj zapustenú verziu do SDK stropu (zdroj umiestniť v stropnom podhľade).

Umiestnenie : chodby SO01

Svietidlo BN – Nástenné LED svietidlo cca 300x300mm alebo priemer 300mm výkon svietidla cca 24W pri zachovaní svetelného toku 2400lm ±5%, IP 20 (odporúčam IP44), farba svietidla biela, farba svetla – denná biela 4000K, s pohybovým snímačom a s núdzovým zdrojom s dobou autonómnosti min. 1hod

Umiestnenie : schodiská

Svietidlo C – Stropné LED svietidlo cca 50x50x1200mm, výkon svietidla cca 36-40W, pri zachovaní svetelného toku 5800lm ±5%, IP 20, farba svetla – denná biela 4000K, farba svietidla biela.

Alternatívne je možné použiť aj zapustenú verziu do SDK stropu.

Umiestnenie : izby

Alebo

Stropné LED svietidlo priemer cca 55cm, výkon svietidla cca 36-40W, pri zachovaní svetelného toku 5800lm ±5%, min. IP 20, farba svetla – denná biela 4000K

Umiestnenie : izby

Svietidlo D – Stropné LED svietidlo cca 300x300mm alebo priemer 300mm, výkon svietidla cca 24-25W, pri zachovaní svetelného toku 2700lm ±5%, min. IP 44, farba svetla – denná biela 4000K

Umiestnenie : toalety, malé sklady a pod. Odporúčam rovnaký alebo podobný tvar resp. dizajn ako svietidlo „E“

Svietidlo E – Stropné LED svietidlo cca 300x300mm alebo priemer 300mm, výkon svietidla cca 18W, pri zachovaní svetelného toku 1800lm ±5%, min. IP 44, farba svetla – denná biela 4000K

Umiestnenie : toalety, malé sklady a pod.

Svietidlo F – Stropné LED svietidlo cca 300x300mm alebo priemer 300mm, výkon svietidla cca 18W, pri zachovaní svetelného toku 1780lm ±5%, min. IP 44, farba svetla – denná biela 4000K, s pohybovým snímačom

Umiestnenie : schodisko SO02

Svietidlo G – Stropné LED svietidlo cca 1200x100mm, „prachotes“, max. 30W, svetelný tok 4000lm ±5%, min. IP 44 – odporúčané IP 65, farba svetla – denná biela 4000K, s pohybovým snímačom

Umiestnenie : vjazd

Svietidlo H – Stropné LED svietidlo cca 1200x100mm, „prachotes“, max. 30W, svetelný tok 4000lm ±5%, min. IP 44 – odporúčané IP 65, farba svetla – denná biela 4000K

Umiestnenie : sklady a technické miestnosti

Svietidlo L – Nástenné LED svietidlo, výkon svietidla cca 18W, pri zachovaní svetelného toku 1500lm ±5%, min. IP 44 (odporúčam IP55 a viac), farba svetla – denná biela 4000K

Umiestnenie : osvetlenie terasy v SO02

Svietidlo M – Zapustené LED svietidlo, výkon svietidla cca 18W, pri zachovaní svetelného toku 1800lm ±5%, IP 20, farba svetla – denná biela 4000K

Umiestnenie : osvetlenie chodby v SO02

Svietidlo S – Stropný LED panel s možnosťou zapustenia, 600x600, max. 36W, svetelný tok 3500lm ±5%, IP 20, farba svietidla biela, farba svetla – denná biela 4000K

Umiestnenie : SO 01, 1.PP, klubovňa

Svietidlo T – nástenné žiarovkové svietidlo s LED žiarovkou 10W, svetelný tok cca 900lm ±5%, IP 44, farba svetla – denná biela 4000K

Umiestnenie : menšie toalety