Špecifikácia (harmonogram) pre vypracovanie cenovej ponuky revízií VTZ					                                            	Príloha č. 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických inštalácií, bleskozvodov, elektrického ručného náradia, el. strojov, laboratórnych stolov a elektrických spotrebičov 
podľa STN 331500 a vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v roku 2026  /x – revízia sa vykonáva/
Tabuľka č. 1
	Čís.
budovy
/
riadok
	Názov budovy
	Druh revízie
	Lehota
	Východzia
	2026
	Cena revízie 
- položkovitá -
/€ s DPH/
	Poznámka

	1
	Hlavný vstup - vchod
	elektroinštalácia
	5
	2021
	x
	
	

	
	
	bleskozvody
	2
	2021
	x
	
	

	2
	Veliteľská budova
	elektroinštalácia
	5
	
	-
	
	

	
	
	bleskozvody
	4
	VIII-89
	x
	
	

	
	Veliteľská budova - suterén
	elektroinštalácia
	5
	
	-
	
	

	
	Výťah KONE - ľavý
	elektroinštalácia pred ÚS
	5
	
	ÚS výťahu
	
	

	
	Výťah KONE - pravý
	elektroinštalácia pred ÚS
	5
	
	ÚS výťahu
	
	

	3
	Aula / Ai
normálne > 250 osôb a m.č. 101
	elektroinštalácia
	2
	
	x
	
	

	
	
	bleskozvody
	2
	
	-
	
	

	4
	Katedry A
	elektroinštalácia
	3
	
	-
	
	PK – plynová kotolňa

	
	
	bleskozvody
	2
	IV-89
	x
	
	

	
	Tlačiareň
	elektroinštalácia
	5
	
	-
	
	

	5
	Katedry B
	elektroinštalácia
	3
	
	x
	
	

	
	
	bleskozvody
	2
	IV-89
	x
	
	

	
	Kt-B prívod výťahu Schindler - ľavý
	elektroinštalácia pred ÚS 
	5
	
	-
	
	

	
	Kt-B prívod výťahu Schindler - pravý
	elektroinštalácia pred ÚS 
	5
	
	-
	
	

	6
	Dielne Kt. strojárstva
	elektroinštalácia
	3
	
	x
	
	

	
	
	bleskozvody
	2
	
	x
	
	

	7
	Študijné centrum - knižnica
	elektroinštalácia
	3
	
	x
	
	

	
	
	bleskozvody
	2
	IV-89
	x
	
	

	8
	Materské učebne - JSOC
	elektroinštalácia
	3
	
	x
	
	

	
	
	bleskozvody
	2
	IV-89
	-
	
	

	9
	KJB 500+1600  / Ag
KM1600 104,229,233,237-240, 244,245,247,255,256, 205-209 249,258-261 / Ai
mokré AD3, studené,
normálne > 250 osôb

	elektroinštalácia
	5
	XII-79
	-
	

	

	
	KJB VZK 500
	bleskozvody
	4
	XI-79
	x
	


	

	
	KJB KM 1600
	bleskozvody
	1
	XI-79
	x
	
	Objekt po rekonštrukcii
Východisková OP a OS el. inštalácia a LPS

	
	KJB KM 1600 - studené prostr.
	elektroinštalácia
	3
	
	-
	
	-"-

	
	KJB KM 1600 - mokré prostr.
	elektroinštalácia
	1
	XII-79
	x
	
	-"-

	
	KJB KM 1600 ( > 250 osôb)
	elektroinštalácia
	2
	
	x
	
	-"-

	10
	Internát A1 a A2
	elektroinštalácia
	3
	
	-
	
	Po rekonštrukcii

	
	Internát A3 a A4
	elektroinštalácia
	5
	XI-89
	-
	
	A3 po rekonštrukcii

	
	Internát A 5
	elektroinštalácia
	5
	
	-
	
	Po rekonštrukcii

	
	Bleskozvod A1 - A5
	bleskozvody
	4
	
	x
	
	

	
	Internát A1 prívod výťahu Schindler
	elektroinštalácia
	5
	
	-
	
	

	
	Internát A2 prívod výťahu Schindler
	elektroinštalácia
	5
	
	-
	
	

	
	Internát A3 prívod výťahu Schindler
	elektroinštalácia
	5
	
	-
	
	

	
	Internát A4 prívod výťahu Schindler
	elektroinštalácia
	5
	
	-
	
	

	11
	Internát B1 – B2
	elektroinštalácia
	3
	
	x
	
	Po rekonštrukcii

	
	Internát B3 a B4
	elektroinštalácia
	5
	
	x
	
	Po rekonštrukcii

	
	Internát B5 /VP 1.NP B5/
	elektroinštalácia
	
	
	x
	
	Po rekonštrukcii

	
	Internát B1 - B5
	bleskozvody
	2
	XI-89
	-
	
	

	
	Internát B1 prívod výťahu Schindler
	elektroinštalácia
	5
	
	x
	
	

	
	Internát B2 prívod výťahu Schindler
	elektroinštalácia
	5
	
	-
	
	

	
	Internát B3 prívod výťahu Schindler
	elektroinštalácia
	5
	
	-
	
	

	
	Internát B4 prívod výťahu Schindler
	elektroinštalácia
	5
	
	-
	
	

	12
	Spojovací krčok A-B
	elektroinštalácia
	5
	X-85
	x
	
	

	
	
	bleskozvody
	2
	
	-
	
	

	13
	Kultúrne centrum / Ai
m.č. 101 – 179
	elektroinštalácia
	5
	IX-85
	-
	
	Objekt po rekonštrukcii 

	
	
	bleskozvody
	2
	
	x
	
	Objekt po rekonštrukcii 

	
	Kinosála
normálne > 250 osôb

	elektroinštalácia
	2
	
	x
	
	Objekt po rekonštrukcii 

	
	KC miest. č.101 - č.179
	elektroinštalácia
	2
	
	x
	
	Objekt po rekonštrukcii 

	14
	Ošetrovňa
	elektroinštalácia
	5
	II-85
	-
	
	

	
	
	bleskozvody
	2
	VI-89
	-
	
	

	
	
	El. spotrebiče sú započítane v riadku 44
	1
	
	x
	
	Uvedené súhrnne 
v riadku 44 tejto tabuľky podľa prílohy č. 2 výzvy

	
	
	vodoliečba 4ks
	1
	
	-
	
	

	15
	UZJ
	elektroinštalácia
	5
	
	-
	
	Objekt v rekonštrukcii 

	
	
	bleskozvody
	4
	XI-89
	-
	
	Objekt v rekonštrukcii 

	16
	Sklad PHM / Ad
pas. s nebez. pož. BE2
	elektroinštalácia
	2
	II-87
	x
	
	

	
	
	bleskozvody
	2
	II-87
	x
	
	

	17
	Garáže B+TOV
	elektroinštalácia
	5
	
	-
	
	

	
	
	bleskozvody
	4
	XI-89
	-
	
	Opak. OP a OS LPS

	18
	Garáže  A
	elektroinštalácia
	5
	
	-
	
	

	
	
	bleskozvody
	4
	VI-89
	x
	
	Opak. OP a OS LPS

	19
	Sklady VSB
	elektroinštalácia
	5
	
	-
	
	Objekt po rekonštrukcii 

	
	
	bleskozvody
	4
	VI-89
	x
	
	Objekt po rekonštrukcii 

	20
	Dielne VSB / Ad
m.č. 22-24, 28
pas. s nebez. pož. BE2
	elektroinštalácia
	5
	
	-
	
	Objekt po rekonštrukcii 

	
	
	bleskozvody
	2
	VI-89
	x
	
	Objekt po rekonštrukcii 

	
	Dielne VSB - stolárska dielňa
	elektroinštalácia
	2
	
	-
	
	Objekt po rekonštrukcii 

	21
	Kotolňa
	elektroinštalácia
	2
	
	-
	
	

	
	
	bleskozvody
	4
	
	x
	
	

	22
	Sklad ŤVO
	elektroinštalácia
	5
	
	-
	
	odstavené

	
	
	bleskozvody
	4
	VI-89
	-
	
	

	23
	Združené prevádzky
	elektroinštalácia
	5
	I-85
	x
	
	

	
	
	bleskozvody
	2
	
	-
	
	

	24
	Telocvične a KTV
	elektroinštalácia
	3
	
	-
	
	

	
	
	bleskozvody
	2
	
	x
	
	

	25
	Športová hala / Ai
m.č. 101 – 134
 normálne > 250 osôb
	elektroinštalácia
	2
	
	x
	
	

	
	
	bleskozvody
	2
	V-89
	x
	
	

	26
	Plaváreň / Ag
mokré AD3, AD4, AD5
m.č. 104,105,110-112, 122, 123,127-130,139-145, 149-152, 156-158,160-162,164-168,140, 140a, 142a
	elektroinštalácia
	3
	V-90
	-
	
	Východisková revízia 12.6.2024

	
	
	bleskozvody
	2
	VII-01
	x
	
	Nová sústava LPS Východ. Revízia !

	
	mokré prostredie
	elektroinštalácia
	1
	
	x
	
	Východisková revízia po stavbe

	
	vodoliečba
	3ks
	1
	
	-
	
	Bude nová s Východiskovou revíziou

	
	sauna
	elektroinštalácia
	1
	
	-
	
	Nová – Východisková revízia

	27
	Umyváreň vozidiel
mokré AD5 / Ag
m.č. 101
	elektroinštalácia
	5
	VI-84
	-
	
	

	
	mokré prostredie / m.č. 101
	elektroinštalácia
	1
	
	x
	
	

	
	Umyváreň vozidiel
	bleskozvody
	1
	VI-89
	x
	
	Máme merací protokol po rekonštrukcii strechy

	28
	Spojovací uzol-vstupný objekt
	elektroinštalácia
	5
	
	-
	
	

	
	
	bleskozvody
	2
	
	-
	
	Opakovaná OP a OS po rekonštrukcii strechy bez meracieho protokolu

	29
	KTS
	elektroinštalácia
	5
	
	-
	
	odstavené

	
	
	bleskozvody
	4
	
	x
	
	

	30
	Malorážková strelnica
	elektroinštalácia
	5
	
	-
	
	odstavené

	
	
	bleskozvody
	4
	
	-
	
	

	31
	Soc. zar. športovísk
	elektroinštalácia
	5
	
	-
	
	odstavené

	
	
	bleskozvody
	4
	
	-
	
	

	32
	Regulačná stanica plynu
m. č. 1, 2 / A e
pas. s nebezpečenstvom výbuchu BE3
	elektroinštalácia
	2
	IX-87
	-
	
	

	
	
	bleskozvody
	1
	IX-87
	x
	
	

	33
	Nabíjacia stanica
	elektroinštalácia
	1
	
	-
	
	Nabíjacia stanica (27) a Umyváreň vozidiel (33) sa vyhodnocuje spoločne v jednej správe

	
	
	elektroinštalácia
	3
	
	-
	
	

	
	
	bleskozvody
	1
	
	x
	Cena uvedená v riadku 27
	OP a OS LPS Nabíjacej stanice (33) a Krytej umyvárne MV (27) sa vyhodnocuje spoločne v jednej správe

	34
	Výstrojný sklad
	elektroinštalácia
	5
	
	-
	
	

	
	
	bleskozvody
	2
	
	-
	
	

	35
	Vodáreň-čerpacia stanica 
úžitkovej vody
	elektroinštalácia
	1
	II-83
	x
	
	

	
	
	bleskozvody
	3
	
	-
	
	

	36
	PSC Kaleník b. č. 1 - hlavná
	elektroinštalácia
	5
	
	-
	
	

	
	
	bleskozvody
	4
	
	-
	
	

	
	PSC Kaleník rozvody cvičisko
	elektroinštalácia
	5
	
	-
	
	

	
	PSC Kaleník b.č. 2 (trafostanica) 
základné AA4/Ac
	elektroinštalácia
	4
	
	OPaOS 
v r. 2023 zmluva
	
	

	
	PSC Kaleník b.č. 2 (trafostanica)
základné AA4/Ac
	bleskozvody
	4
	
	x
	
	

	37
	Komín energocentra
	bleskozvody
	4
	
	-
	
	

	38
	TS1 - hlavná vstupná VN rozvodňa
základné AA4/Ac
	elektroinštalácia
	4
	
	OP a OS 
v r. 2023 zmluva
	
	

	39
	TS2 - VN rozvodňa Internáty A
základné AA4/Ac
	elektroinštalácia
	4
	
	OP a OS 
v r. 2023 zmluva
	
	

	40
	TS3 - VN rozvodňa Katedry A (tlačiareň) základné AA4/Ac
	elektroinštalácia
	4
	
	OP a OS 
v r. 2023 zmluva
	
	

	41
	TS4 - VN rozvodňa 
Krytá plaváreň
základné AA4/Ac
	elektroinštalácia
	4
	
	OP a OS 
v r. 2023 zmluva
	
	

	42
	NN rozvodňa pri 
TS1, TS2, TS3 a TS4
základné AA4/Ac
	elektroinštalácia
	4
	
	OP a OS 
v r. 2023 zmluva
	
	

	43
	Verejné osvetlenie
	elektroinštalácia
	4
	VI-2022
	-
	
	

	44
	Elektrické ruč. náradie, el. stroje, laboratórne stoly, ... a el. spotrebiče v počte 3 815 ks – uviesť cenu revízie jednou sumou za 3 815 ks                 
	x
	
	

	45
	Cena spolu
	
	
	
	
	
	



x = revízia bude vykonaná v roku 2026 (do stĺpca „Cena revízie“ vedľa značky x v stĺpci „2026“ uveďte cenu OP a OS)

