| PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Investor: | Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne B. Němcovej 1, Košice |  |
| Miesto stavby: | Košice - Terasa, parc. č. 4776/43, 4775/45,/46,/47 |  |
| Stavba: | Významná obnova budovy ŠD Jedlíkova 13 |  |
| Dátum: | 12/2023 |  |
| Zodpovední projektanti PBS: |  | Ing. Ľubomír Hochvart |

- VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Predmetom posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavby  je  jestvujúca  stavba                                v katastrálnom území Košice - Terasa na parcelách číslo 4776/43, 4775/45,/46,/47.

Obnova budovy bude spočívať v znížení energetickej náročnosti objektu a to zateplením obvodových stien, zateplením strechy a výmenou výplňových konštrukcií. Príjazd   na pozemok je zabezpečený cez existujúci vjazd.

Návrh plne zohľadňuje existujúci objekt, jeho tvar, veľkosť, orientáciu voči svetovým stranám a väzby na existujúcu inžiniersku a dopravnú infraštruktúru.

Študentský domov bude naďalej slúžiť pre účely ubytovania študentov Technickej univerzity v Košiciach. Dispozícia vychádza z osadenia stavby na pozemku a jej orientácie                          na svetové strany. Vstup do budovy je zo severu do vstupnej haly, z ktorej je prístupný vestibul a následne schodiská a výťahy jednotlivých blokov. Z chodieb sú na každom podlaží spoločenské priestory, práčovňa, žehliareň a sušiareň, miestnosť upratovačiek, kuchynka a bytové bunky. Každá bytová bunka pozostáva z dvoch izieb, predsiene, samostatnej toalety a kúpeľne. Každá bunka má vlastnú lodžiu.

V zmysle § 98 ods. (1) Vyhl. MV SR č. 94/2004 sa pri zmene stavby alebo pri zmene užívania stavby nesmie

  - znížiť protipožiarna bezpečnosť stavby alebo jej časti

  - znížiť bezpečnosť osôb

  - sťažiť zásah hasičskej jednotky.

Pôvodné riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby nie je dostupné.

- SKUTKOVÝ STAV

Študentský domov pozostáva z dvoch blokov konštrukčného systému T-08B (KE), z ktorých každý má šesť nadzemných podlaží. Bloky sú vzájomne prepojené na prvom nadzemnom podlaží spoločenskými priestormi – vestibulom. Tento vstupný blok je jednopodlažný, nosná konštrukcia je oceľová,   ako výplňové murivo sú použité siporexové panely v hrúbke 300 mm. Celý objekt je zastrešený plochými strechami v dvoch rôznych výškových úrovniach. Geometria strechy ani jej sklony sa obnovou nemenia.

- BÚRACIE PRÁCE

Navrhované búracie práce:

  - demontáž pôvodných okenných výplní, odstránenie exteriérových a interiérových parapetov,

  - demontáž exteriérových dverí a prahov,

  - demontáž klimatizačných jednotiek,

  - odstránenie vetracích výustiek a vetracích mriežok,

  - demontáž  okenných mreží a ostatných zabezpečovacích prvkov,

  - odstránenie exteriérového osvetlenia,

  - odstránenie hydroizolácii a skladby striech,

  - odstránenie oplechovaní,

  - odstránenie soklového obkladu a nesúdržnej vrstvy pôvodnej omietky,

  - demontáž  bleskozvodu.

- NAVRHOVANÝ STAV

  - Dodatočné zateplenie stavby

Obvodové zvislé konštrukcie sa zateplia fasádnym zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 180 mm.

Dodatočné zateplenie stavieb tepelnoizolačným kontaktným systémom sa rieši                   podľa 7.7 STN 73 0802.  Tepelná  izolácia tepelnoizolačného kontaktného systému a  tepelnoizolačný kontaktný systém musia mať určenú triedu reakcie na oheň                                  podľa STN EN 13501-1 a  STN EN 15715.  Pre predmetnú stavbu je navrhované zateplenie obvodových stien tepelnoizolačným kontaktným systémom  triedy reakcie na oheň  A2-s1, d0.  Na tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 na nehorľavej   obvodovej stene nie sú ďalšie požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb.  Bez ďalších požiadaviek.

Sokel sa zateplí extrudovaným polystyrénom - vyhovuje.

Stropy a strecha šesťpodlažných blokov slúžiacich na ubytovanie sú zhotovené                                                 zo železobetónových panelov. Strechy šesťpodlažných blokov sa v rámci obnovy zateplia tepelnou izoláciou na báze EPS v celkovej hrúbke 360mm.

Nosná konštrukcia strechy jednopodlažného bloku je zhotovená z trapézového plechu z betónovou zálievkou, táto strecha je zateplená tepelnou izoláciou na báze EPS v hrúbke 360mm.

Krytina je priťažená 50 mm premývaným štrkom.

Zateplenie tepelnou izoláciou na báze EPS je navrhované nad železobetónovými stropnými doskami v poslednom nadzemnom požiarnom podlaží. Vyhovuje.

- 4.2.   Ostatné  stavebné/montážne práce

V rámci obnovy budovy sa nebudú zhotovovať žiadne nové základové konštrukcie.

V rámci obnovy sa vymenia staré dažďové  zvody za nové.

Nové okná a dvere v obvodových stenách sú navrhnuté z plastových profilov s izolačným trojsklom.  Pred realizáciou stavebných otvorov je potrebné rozmery okien overiť zameraním                    na stavbe, rozmery prekonzultovať a prípadne upraviť stavebné rozmery otvorov  ( zmenšiť ) podľa konkrétnych technických požiadaviek dodávateľa výplňových konštrukcií.

Povrchové úpravy sa týkajú fasád. Použije sa exteriérová silikónová omietka, v oblasti sokla sa použije exteriérová mozaiková omietka.

Klampiarske výrobky, ktoré predstavujú okenné parapety a systém dažďových odkvapov a zvodov, oplechovania atík budú vyrobené z oceľového pozinkovaného plechu s farebnou ochrannou vrstvou z PVC.

V exteriéri sa vyhotovia oceľové zábradlia a  oceľové mreže lodžií.

Zmeny stavieb sa podľa rozsahu a závažnosti triedia   podľa STN 73 0834  do troch skupín:

I – zmeny stavieb s uplatnením obmedzených požiadaviek požiarnej bezpečnosti,

II- zmeny stavieb so špecifických uplatnením obmedzených požiadaviek požiarnej bezpečnosti,

III- zmeny stavieb s plným uplatnením požiadaviek  platných právnych predpisov.

Rozšírenie požiarneho úseku prístavbou/nadstavbou ani zásahy do nosných konštrukcií nie sú  navrhované. Nejedná sa o zmenu III. v zmysle STN 73 0834.

Pri zmenách stavieb skupiny I nedochádza ku zmene užívania stavby* alebo prevádzky a ich predmetom je iba:

- úprava, oprava, výmena alebo nahradenie jednotlivých prvkov stavebných konštrukcií (konštrukčných prvkov);

- výmena, zámena alebo nová inštalácia systémov, sústav, poprípade prvkov technického alebo netechnologického zariadenia stavieb, ktoré svojou funkciou podmieňujú prevádzku stavby, a ktoré nie sú súčasťou technologickej časti stavby (kotolňa, strojovňa vzduchotechniky, strojovňa výťahu a pod.);

- výmena, zámena alebo nová inštalácia technologického zariadenia, ktorá podľa čl. 2.1.2 STN 73 0834 nepovažuje za zmenu užívania stavby alebo prevádzky;

- zmena vnútorného členenia priestoru, ktorou nevzniknú miestnosti väčšie ako 100 m2, priestor väčší ako 100 m2 však môže vzniknúť rozdelením pôvodne väčšieho priestoru.

* Zmena užívania stavieb alebo prevádzok je z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb iba zmena funkcie, ktorá vedie:

- k zvýšeniu náhodného požiarneho zaťaženia pn, alebo

- k zvýšeniu hodnoty súčiniteľa an, alebo

- k zvýšeniu počtu osôb podľa STN 92 0241, alebo

- k zvýšeniu počtu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo neschopných samostatného pohybu, alebo

- k dodatočnému zatepleniu stavieb kontaktným zatepľovacím systémom, alebo

- k zmene doterajšieho technologického súboru za technologický súbor vyššej generácie (napr. k zmene obsluhovanej prevádzky za prevádzku plne automatizovanú), alebo

- k zmene účelu stavby (vecne príslušnej projektovej normy podskupiny STN 73 08.. - stavby na bývanie a ubytovanie za stavby zdravotníckych zariadení a pod.).

K zvýšeniu náhodného požiarneho zaťaženia  ani   hodnoty súčiniteľa an  v požiarnom úseku nedochádza. K zmene doterajšieho technologického súboru   za technologický súbor vyššej generácie (napr. k zmene obsluhovanej prevádzky  za prevádzku plne automatizovanú)          nedochádza  - na predmetnú stavbu sa nevzťahuje.  K  zmene účelu stavby ( vecne príslušnej projektovej normy podskupiny STN 73 08.. ) nedochádza  - stavba bude naďalej slúžiť                  podľa pôvodného účelu.  K zvýšeniu počtu osôb v zmysle  STN 92 0241 nedochádza. K zvýšeniu počtu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo neschopných samostatného pohybu nedochádza. Posudzovaná zmena  stavby je zatriedená ako zmena I - s uplatnením obmedzených požiadaviek požiarnej bezpečnosti v zmysle STN 73 0834 čl. 2.1.1.

V zmysle čl. 2.2.2. STN 73 0834 zmeny stavieb skupiny I. nevyžadujú ďalšie opatrenia, pokiaľ spĺňajú tieto požiadavky:

- požiarna odolnosť menených prvkov stavebných konštrukcií (konštrukčných prvkov) nie je znížená pod pôvodnú hodnotu; dovoľuje sa bez ďalšieho preukazovanie znížiť požiarnu odolnosť na 45 minút,

- stupeň horľavosti (reakcia na oheň) stavebných látok použitých v menených stavebných konštrukciách (konštrukčných prvkov) nie je zvýšený nad pôvodnú hodnotu ani v nich nie je nanovo použité stavebných látok so stupňom horľavosti C3 (reakcie na oheň F),

- šírky a výšky požiarne otvorených plôch v obvodových stenách nie sú zväčšené o viac ako 100 mm alebo sa preukáže, že odstupová vzdialenosť vyhovuje platným právnym predpisom,

- nanovo zriaďované prestupy (okrem prestupov vzduchotechnických a technologických zariadení) stenami sú utesnené podľa STN 73 0802,

- nanovo zriaďované prestupy všetkými stropmi (vrátane prestupov vzduchotechnických a technologických zariadení) sú utesnené v súlade s STN 73 0802,

- pokiaľ inak nemenenými časťami stavby prechádza nové vzduchotechnické potrubie, posudzuje sa podľa STN 73 0872 a za požiarne deliace konštrukcie sa považuje každá celistvá konštrukcia stropu; pre návrh chráneného vzduchotechnického potrubia a požiarnych klapiek sa predpokladá III. stupeň protipožiarnej bezpečnosti;

- pôvodné únikové a zásahové cesty nie sú zúžené ani predĺžené alebo ich výsledné rozmery vyhovujú platným právnym predpisom,

- pri zmenách technického zariadenia stavieb podľa čl. 2.2.1b) je vytvorený požiarny úsek z priestorov, u ktorých to STN 730802 a nadväzujúce normy taxatívne vyžadujú, jeho požiarne deliace konštrukcie môžu byť bez ďalšieho preukazovania navrhnuté                         v  III. stupni protipožiarnej bezpečnosti.

- pri úplnej výmene káblových rozvodov v stavbe majú použité káble a príslušenstvo káblov vlastnosti podľa kapitoly 5 v STN 92 0203.

Požiadavky uvedené v čl. 2.2.2. budú splnené:

  - nové stavebné konštrukcie s požiadavkou na požiarnu odolnosť nie sú navrhované,

  - šírky a výšky požiarne otvorených plôch v obvodových stenách nie sú zväčšené,

  - žiadne nové prestupy  VZT nie sú navrhované,

  - pôvodné únikové a zásahové cesty nie sú zúžené ani predĺžené, dvere budú osadené                        so zachovaním pôvodnej šírky,

  - k zmenám technického zariadenia stavieb podľa čl. 2.2.1b)   nedochádza – nie je požadované vytvorenie   nových požiarnych úsekov  v zmysle STN 73 0802 a nadväzujúcich   noriem.

V stavbe nie je navrhovaná výmena káblových rozvodov.

Protipožiarna bezpečnosť stavby ani bezpečnosť osôb nie je predmetnou zmenou znížená.  Prístup hasičskej jednotky  je umožnený po jestvujúcej verejnej komunikácii,                         k sťaženiu prístupu predmetnými zmenami nedochádza.  Z uvedeného posúdenia vyplýva,                    že predmetná stavba vyhovuje  § 98 ods. (1)  Vyhl. MV SR   č. 94/2004.

Čl. 121 STN 73 0802

Čl. 121, 211, poprípade 213 STN 73 0802