Príloha č. 12 súťažných podkladov

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

OBSAH

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE	2

1.a) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY ALEBO SÚBORU STAVIEB	2

1.b) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVEBNÍKA	2

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ STAVBE ALEBO SÚBORE STAVIEB A ICH PREVÁDZKE	2

2.a) ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ STAVBE, JEJ ROZSAHU A ÚČELE	2

2.b) ZÁKLADNÉ ROZMEROVÉ A KAPACITNÉ ÚDAJE STAVBY	3

2.c) FUNKČNÉ KAPACITY A ICH ÚČELOVÉ JEDNOTKY	4

3. ÚDAJE O SÚLADE SO ZÁVÄZNOU ČASŤOU PRÍSLUŠNEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE A O SPLNENÍ PODMIENOK VYPLÝVAJÚCICH Z ROZHODNUTIA O STAVEBNOM ZÁMERE	4

4. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A PRIESKUMY	5

5. ČLENENIE NAVRHOVANEJ STAVBY ALEBO SÚBORU STAVIEB	5

6. TECHNICKÝ POPIS STAVBY ALEBO SÚBORU STAVIEB	5

6.a) CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA VÝSTAVBY	5

6.b) ÚDAJE O PRIESKUMOCH	6

6.c) CELKOVÉ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY	6

6.d) SÚHRNNÉ POŽIADAVKY NA PLOCHY A PRIESTORY VRÁTANE PRÍPADNÝCH POŽIADAVIEK STAVEBNOTECHNICKÉHO CHARAKTERU VYPLÝVAJÚCICH Z VYHLÁŠKY MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č.532/2002 Z.Z. S KTOROU SA USTANOVUJÚ PODROBNOSTI O VŠEOBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH NA VÝSTAVBU A O VŠEOBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH NA STAVBY  UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE.	6

6.e) ÚDAJE O POŽIADAVKÁCH NA TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE STAVBY / PS 01 ZDRAVOTNÍCKA TECHNOLÓGIA	7

6.f) HLAVNÉ VÝROBNÉ ČINNOSTI, VÝROBNÝ PROGRAM, PROJEKTOVANÉ KAPACITY, ROZHODUJÚCE VÝROBNÉ stroje	7

6.g) KONCEPCIA MANIPULÁCIE S MATERIÁLOM, SKLADOVANIE SUROVÍN, MATERIÁLOV, VÝROBKOV A ODPADOV A DOPAD NA ŽP	7

7. STAVEBNO-TECHNICKÝ OPIS JEDNOTLIVÝCH OBJEKTOV A ICH SÚČASTÍ	9

7.a) SO-01 URGENTNÝ PRÍJEM	9

7.b) PREDPOKLADANÉ OBMEDZENIA EXISTUJÚCICH PREVÁDZOK	16

7.c) VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU	17

8. ZÁVER	17

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

## IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY ALEBO SÚBORU STAVIEB

- ID stavby : 		nepridelené

- Názov stavby: 	Vybudovanie urgentného príjmu typu II., UN L. Pasteura, pracovisko

Trieda SNP č.1, Košice

- Miesto stavby: 	Trieda SNP č.1, Košice

okres : 		Košice II

obec: 		Košice–Západ

- Stavebné pozemky:

k. ú : 			Terasa

p. č. : 		3/12; 3/43; 3/46; 3/78; 3/1; (parcely na ktorých je navrhovaný SZ)

LV: 			5913

- identifikačný kód stavby: 1260 / budova nemocnice

- typ stavby podľa § 2 Stavebného zákona:    stavebné úpravy jestvujúcej stavby a zmena dokončenej stavby (prístavba a nadstavba)

- charakter stavby:   stavebné úpravy jestvujúcej stavby a zmena dokončenej stavby (prístavba, nadstavba)

- trvalá stavba

- požadovaný a predpokladaný stupeň projektovej dokumentácie :

- SZZ = Zmena/úprava stavebného zámeru

- PSP = Projekt stavby

- PSZ = Zmena projektu stavby / v prípade potreby

- VPP = Vykonávací projekt

- RDS = Realizačná dokumentácia stavby (Výrobná príprava zhotoviteľa a stavebný denník)

- DSZ = Dokumentácia skutočného zhotovenia

## IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVEBNÍKA

- identifikačné údaje stavebníka:

Univerzitná nemocnica L. Pasteura

Rastislavova 43, Košice,

IČO: 0060707

- právny vzťah k stavebným pozemkom:  stavebník je správcom parciel na ktorých je stavba navrhovaná

- právny vzťah k existujúcim stavbám : stavebník je správcom dotknutých stavieb

# ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ STAVBE ALEBO SÚBORE STAVIEB A ICH PREVÁDZKE

## ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ STAVBE, JEJ ROZSAHU A ÚČELE

Objekt je situovaný v zástavbe objektov v areáli UNLP Košice na ulici Trieda SNP č.1. Košice, v jeho južnej časti, čiže nedôjde k žiadnemu dotknutiu územia mimo areálu pozemku. Sumár parciel je ohraničený zo západnej strany budovou Polikliniky, zo severnej strany budovou Monobloku vysokou a nízkou časťou, z východnej strany DFN Košice a z južnej strany Ondavskou  ulicou. Spôsob doterajšieho využitia je nasledovný: na I.NP časť priestorov slúži pre urgentný príjem, časť priestorov slúži pre prezliekanie pacientov na príjem a odloženie veci výťahom do suterénu a časť priestorov slúži pre archív, kanceláriu a dennú miestnosť.  Na I.PP sú centrálne šatne pre urgentný príjem a sklad, ostatné priestory neslúžia pre urgentný príjem.

Urgentný príjem typu II.,  sa bude realizovať v areáli UNLP Košice, na p.č.3/1, 3/12, 3/43, 3/46, 3/78,  katastrálne územie Terasa, obec Košice Západ, okres Košice II

UNL. Pasteura  je špičkovým zdravotníckym pracoviskom, ktoré zároveň slúži ako výučbová základňa  pre študentov medicíny lekárskej fakulty UPJŠ. Rastúci trend počtu pacientov a zároveň potreba zvýšenia kvality efektívnosti a dostupnosti poskytovanej starostlivosti kladie zvýšené nároky na UNLP, najmä čo sa týka zriadenia Urgentného príjmu typu II., s možnosťou kompletnej diagnostiky, resuscitácie a prípadne aj urgentného operačného zákroku.  Ako jediným možným riešením sú prístavby k jestvujúcej budove, ktorými by sa dobudoval Urgentný príjem  typu II. pre dospelých, v ktorom by sa koncentrovala špičková urgentná starostlivosť pre pacientov z Košického kraja. Stavba je v súlade s dlhodobým zámerom investora, územného plánu mesta Košice, rovnako s priestorovými danosťami.

Charakter stavby si nevyžaduje likvidáciu prevádzok, objektov a zariadení, pretože stavba sa bude realizovať v jestvujúcich priestoroch UNLP. Bude nevyhnutné presťahovanie mobiliáru urgentného príjmu počas realizácie stavby do dočasných novovzniknutých priestorov v hale návštev, presťahovanie mobiliáru zabezpečí verejný obstarávateľ.

ÚČEL STAVBY A JEJ PREVÁDZKY :

Účel stavby aj dotknutých priestorov ostáva bezo zmien = zdravotnícke zariadenie / nemocnica

PREDMET A ROZSAH ZADANIA:

- Zabezpečenie a vypracovanie všetkých stupňov prípravnej, projektovej a realizačnej dokumentácie (v zmysle § 8 až §10 zákona 25/2025 Z.z. SR) nevyhnutnej k riadnej realizácii diela, k jeho kolaudácii a prevzatia stavby do užívania (uvedenia do prevádzky).

- Zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a všetkých administratívnych úkonov súvisiacich s povoľovaním navrhovanej stavby a stavebných úprav, nevyhnutných povolení k realizácii diela, k jeho kolaudácii a k uvedeniu do prevádzky.

- Zabezpečenie a kompletná realizácie diela, ktorá spočíva najmä v realizácii:

  - Kompletných stavebných úprav jestvujúcich priestorov na 1.NP a 1.PP (vrátane búracích a prípravných prác, vrátane kompletnej výmeny TZB v riešených priestoroch)

  - Celkovom alebo čiastočnom odstránení nadzemnej časti jednopodlažnej časti objektu (jestvujúca jednopodlažná južná prístavba , vrátane zastrešenia príjazdovej komunikácie pre sanitky)

  - Južnej jednopodlažnej prístavby na úrovni 1.NP - v mieste odstránenej konštrukcie

  - Východnej jednopodlažnej prístavby v úrovni 1.NP - v mieste vnútrobloku – vrátane nevyhnutných stavebných úprav konštrukcie zastrešenie exteriérového chodníka (úprava napojenia prístavby na konštrukciu zastrešenia pasáže, výmena strešného plášťa a odvod zrážkových vôd zo strechy prestrešenia pasáže ako aj z riešených prístavieb)

  - Úprav stavbou dotknutých okolitých spevnených plôch, vrátane realizácie úprav jestvujúceho vonkajšieho schodiska, a realizácia vonkajšej bezbariérovej vyrovnávacej rampy

  - Kompletného vybavenia riešených priestorov a prístavieb  technickým zariadením budovy (TZB), kde odovzdané priestory musia byť plne funkčné a pripravené iba na osadenie a dovybavenie zdravotníckou technológiou a zdravotníckym mobiliárom. Pripravenosť pre osadenie týchto prvkov musí byť zabezpečená zo strany Zhotoviteľa stavby.

ODPORÚČANÝ (Predpokladaný )  STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:

- SZZ = Zmena/úprava stavebného zámeru

- PSP = Projekt stavby

- PSZ = Zmena projektu stavby / v prípade potreby

- VPP = Vykonávací projekt

- RDS = Realizačná dokumentácia stavby (Výrobná príprava zhotoviteľa a stavebný denník)

- DSZ = Dokumentácia skutočného zhotovenia

## ZÁKLADNÉ ROZMEROVÉ A KAPACITNÉ ÚDAJE STAVBY

RIEŠENÁ PLOCHA (RIEŠENÁ ČASŤ) - JESTVUJÚCI STAV

- I.NP : 1600 m2  (celková riešená plocha vrátane zastrešenia príjazdu sanitiek na 1.NP)

z celkovej plochy 1600m2 na 1.NP  je :

  - riešený vnútorný priestor URGENT : 	1252m2 = stavebné úpravy jestvujúceho riešeného vnútorného priestoru urgentu na 1.NP (vnútorný priestor na 1.NP v rámci 3 podlažnej nadzemnej časť jestv. objektu)

  - jestvujúca južná prístavba: 		 364m2 = jestvujúca južná prístavba, resp. jestvujúca jednopodlažná časť z južnej strany objektu určená na odstránenie = jestvujúca južná prístavba so zastrešením príjazdu sanitiek na úrovni 1.NP

- I.PP : 168m2 = celková riešená plocha jestvujúceho vnútorného priestoru na 1.PP

POZNAMKA:  výška vnútorného priestoru v riešenej časti na 1.PP a 1.PP = 3,5m

RIEŠENÁ PLOCHA (RIEŠENÁ ČASŤ)– NOVONAVRHOVANÝ STAV

- I.NP : 2011 m2  (celková riešená plocha)

  - riešený vnútorný priestor URGENT : 	1252 m2 = totožná plocha vnútorného priestoru = stavebné úpravy jestvujúceho riešeného vnútorného priestoru urgentu na 1.NP (vnútorný priestor na 1.NP v rámci 3 podlažnej nadzemnej časti jestv. objektu)

  - južná prístavba (S01.1) :			588 m2  / v mieste odstránenej časti stavby (navrhovaná ako jednopodlažná stavba )

  - východná prístavba (S01.2) : 		171 m2

- I.PP : 168m2 = celková riešená plocha jestvujúceho vnútorného priestoru na 1.PP

Obostavaný priestor  SO-01

- jestvujúci riešený vnútorný priestor Urgentu na 1.NP a 1.PP = ostáva bezo zmien = 1252m2+168m2 x 3,5m = 4970m3

- búrané časti jestvujúcej južnej prístavby : 	364m2 x 4,7m = 1710m3

- Navrhovaná južná prístavba (S01.1):  		588m2 x 4,6m = 2705m3

- Navrhovaná východná prístavba (S01.2):	171m2 x 4,6m = 787m3

- Nadstavba (S01.3):				350m2 x 4,2m = 1470m3

CELKOVÁ BILANCIA :

NAVRHOVANÉ PLOŠNÉ  A OBJEMOVÉ ZMENY OPROTI JESTVUJÚCEMU STAVU

S01 : BEZ NADSTAVBY S01.3

- zastavaná plocha objektom (bez podzemnej časti) = navýšenie v úrovni I.NP =  + 395m2

- obostavaný priestor = navýšenie prístavbami v úrovni I.NP (ostatné ostáva bezo zmien) =  + 1782m3

- podlahová plocha = navýšenie prístavbami – v úrovni 1.NP = (588+171m2)x09 = 683m2 (upresniť po finálnej dispozícii)

## FUNKČNÉ KAPACITY A ICH ÚČELOVÉ JEDNOTKY

- Počet zamestnancov :

Zabezpečenie celkového počtu pracovníkov a ich prípravy pre chod urgentného príjmu  (aktuálny stav / požadovaný stav ) :

  - Lekárov 17 / +4

  - Sestier 37 / +8

  - Sanitárov 10 / +6

  - Praktických sestier 19 / +3

  - PPvZ 6 / +0

  - THP 1 / +2

  - celkom : aktuálny stav 104 / požadovaný stav +23 = celkom 127 zamestnancov

celkové navýšenie =  + 23 zamestnancov oproti súčasnému stavu.

- Kapacity pacientov sa oproti jestvujúcemu stavu nemenia

V rámci jestvujúceho areálu nemocnice a v riešenej lokalite areálu nie sú možnosti zvýšenia kapacity na parkovanie na vlastných plochách, prípadne na voľných plochách iných majiteľov.

Doprava pre účely urgentu je riešená individuálne na osobných motorových vozidlách a využívaním MHD s výstupom na blízkych zastávkach. Dopravne je možné konštatovať že dopravná infraštruktúra je vyhovujúca.

Pripojenie na dopravný systém - okolitý dopravný systém sa nemení.

Statická doprava:  v mieste riešenej časti objektu je existujúca parkovacia plocha s celkovým počtom parkovacích stojísk 20, táto plocha bude aj naďalej využívaná v rovnakom režime ako v súčasnosti. Pacienti budú využívať parkovacie miesta v rámci areálu nemocnice a polikliniky a parkovacie miesta v priľahlých uliciach, ktoré bývajú v čase najväčšej potreby v pracovných hodinách zväčša voľné.

# ÚDAJE O SÚLADE SO ZÁVÄZNOU ČASŤOU PRÍSLUŠNEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE A O SPLNENÍ PODMIENOK VYPLÝVAJÚCICH Z ROZHODNUTIA O STAVEBNOM ZÁMERE

Existujúci objekt je súčasťou areálu tzv. „Novej nemocnice“ UN LP v Košiciach. Predmetná verejná práca je v súlade s princípmi riešenia otázok zlepšovania poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci územného rozvoja.

Priestory Urgentu sú nedeliteľnou súčasťou areálu nemocnice na Triede SNP č. 1 Košice, ktorá je nedeliteľnou rešpektovanou súčasťou územného plánu mesta, v zmysle jeho zmien a doplnkov.

Podľa schváleného územného plánu sídelného útvaru Košíc v jeho časti sídliska Terasa je areál Novej nemocnice postavený v 60 až 80 rokoch minulého storočia. Toto územie je z dlhodobého hľadiska fixované na účely poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo Košického kraja. Predmetný objekt nevykazuje na danom území žiadne obsahové, prípadne plánované iné zmeny využitia daného priestoru.

# VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A PRIESKUMY

- Všetky úkony a podklady nevyhnutné k realizácii celého diela zabezpečuje Zhotoviteľ diela na svoje náklady. Jedná sa okrem iného aj o nevyhnutné prieskumy, overovacie štúdie, podklady o existencii jestvujúcich inžinierskych sietí,  zameranie priestorov, geodetické podklady a geodetické práce, a podobne

- Stavebník a vlastník objektu poskytne nevyhnutnú súčinnosť so zabezpečením jestvujúcich vstupných podkladov, ktoré sú mu známe, a ktorými v danom čase disponuje.

# ČLENENIE NAVRHOVANEJ STAVBY ALEBO SÚBORU STAVIEB

PREDPOKLADANÉ Členenie stavby alebo súboru stavieb na stavby, stavebné objekty a prevádzkové súbory a určenie hlavnej stavby :

STAVEBNÉ OBJEKTY:

HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT :

- S01 URGENTNÝ PRÍJEM

S01 predstavuje jednotlivé rámcové stavebné úkony , ktoré je možné v prípade potreby evidovať ako samostatné stavebné objekty, prípadne ako podobjekty S01:

  - Stavebné úpravy jestvujúcej stavby – jestvujúcich vnútorných priestorov (kompletná stavebná úprava vybraných priestoroch „Urgentu“ na 1.NP a 1.PP vrátane odstránenia časti jestvujúcej stavby na 1.NP)

  - Južná prístavba (S01.1)

  - Východná prístavba (S01.2)

  - Nadstavba (S01.3)

POZNÁMKY A UPOZORNENIA:

- SÚČASŤOU S01 JE :

  - kompletná výmena a modernizácia jestvujúceho TZB vo všetkých riešených priestoroch, vrátane výmeny a modernizácie strojného vybavenia VZT, UK, CHLADU pre daný priestor, vrátane výmeny dvoch výťahov. Tieto časti nie je nutné členiť na samostatný prevádzkový súbor, je postačujúce ich riešiť v rámci stavebných úprav S01, prípadne je možné s nimi začať v predstihu, v rámci nevyhnutných udržiavacích prác, vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o modernizáciu a výmenu jestvujúceho technického vybavenia, ktoré spadá pod udržiavacie práce. Rozhodnutie je na Zhotoviteľovi diela.

  - Časť stavebného objektu S01 – ktorý je možné realizovať aj samostatne v prípadnej druhej etape realizácie prác, v závislosti na výške zabezpečenia finančných prostriedkov a časového harmonogramu prác.

# TECHNICKÝ POPIS STAVBY ALEBO SÚBORU STAVIEB

## CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA VÝSTAVBY

Zhodnotenie staveniska:

Navrhovaná stavba  Urgentného príjmu typu II., pre dospelých  sa bude realizovať na p.č.3/1, 3/12, 3/43, 3/46, 3/78,  katastrálne územie Terasa, obec Košice Západ, okres Košice II na ulici trieda SNP č.1, Košice. Stavba  má dobrý prístup na hlavné ťahy miestnych komunikácií.  Výber staveniska je daný stúpajúcim nárastom počtu pacientov a potrebou zvýšenia kvality, efektívnosti a dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Výber staveniska je vhodný pre jeho voľnú plochu pozemku, pre imobilných ľahko dostupný príjazd do ambulancií urgentného príjmu ako aj dobrý príjazd pre rýchlu záchrannú službu a  dostupnosť osadenia stavby je v blízkosti hlavného vstupu. Na prístavbu a stavebné úpravy jestvujúcich priestoroch nie sú potrebné nové ochranné pásma.  Stavba sa nenachádza v pamiatkovo chránenom území mesta Košice a rovnako sa nenachádza v žiadnom ochrannom a bezpečnostnom pásme. Požiadavky na demolácie nie sú predmetom stavby. Záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu nie je potrebný.

Pri úpravách, modernizáciách, prístavbách a rozšírení jestvujúcich stavieb, alebo ich častí údaje o pôvodnej stavbe a jej prevádzke, zabezpečenie prevádzky počas výstavby:

Výstavba Urgentného príjmu typu II. sa predpokladá za nepretržitého chodu ostatných častí areálu.  Stavenisko bude ohradené tak, aby neobmedzovalo prevádzku na susedných chodníkoch a parcelách.  Počas doby výstavby môže dôjsť k čiastočnému obmedzeniu prevádzky  pri realizácií  inžinierskych sietí.  Výstavbou Urgentného príjmu nedôjde k narušeniu prevádzky zdravotníckeho zariadenia ani k obmedzeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

## ÚDAJE O PRIESKUMOCH

Daným charakterom stavby je vylúčený akýkoľvek zásah do hydrogeologických pomerov v okolitom území.

Prehľad mapových a geodetických podkladov

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie bude polohopis a výškopis v digitálnej forme.

Príprava územia pre výstavbu.

- pred začatím stavby  stavebník zabezpečí vstupy na pozemky a presné vytýčenie sietí.

- pri stavbe dochádza k výrubu porastov spadajúcich pod výrubové konanie.

- stavba neobmedzí jestvujúcu činnosť  a prevádzku v areáli počas výstavby.

- prekládky nadzemných rozvodov nie sú potrebné a ani podzemné.

## CELKOVÉ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

Stavebno-technické riešenie stavby z hľadiska statického, hlavných nosných konštrukcií tepelnotechnického, materiálového, technického vybavenia.

Časť urgentného príjmu má jestvujúci monolitický železobetónový skelet. Pre prístavbu je navrhnutý konštrukčný systém  železobetónový monolitický skelet , pozostávajúci zo stĺpov, prievlakov, dosiek. Prístrešok je navrhnutý z OK a bude nadväzovať na monolitický betónový skelet. Zakladanie je navrhnuté pomocou základových pásov, základových pätiek a mikropilót.  Časť urgentného príjmu bude postavená na jestvujúcom suteréne. Stuženie objektu bude zabezpečené pomocou murovaných stien medzi železobetónovými stĺpmi.

Z tepelnotechnického hľadiska obvodový plášť je navrhnutý v zložení: murivo porotherm alebo ekvivalent, nobasil potrebnej hrúbky alebo ekvivalent, parozábrana a obkladový hliníkový plech zo skrytým zámkom  etalbond alebo ekvivalent.  Strešná konštrukcia je navrhnutá ako plocha strecha pozostávajúca zo spádovej vrstvy, parozábrany, tepelnej izolácie potrebnej hrúbky, izolácie proti vode. Teplotechnické  charakteristiky  obalových konštrukcii  vyhovujú  platným  STN a EN  a navrhnutá  konštrukcia musí spĺňať normové kritéria.

Urbanistické a architektonické riešenie.

Architektonické a výtvarné riešenie objektu je navrhované v súlade s celkovou koncepciou pôvodnej stavby, ktorú objekt funkčne, priestorovo a dispozične upravuje.

Svojim objemovým riešením je nutné prispôsobenie jestvujúcej  budove.

Strecha prístavby a jestvujúceho príjmu plne rešpektuje jestvujúcu zástavbu v danej lokalite. Sklon a tvar plochej strechy je zachovaný. Navrhovaná prístavba rovnako rešpektuje tvar a sklon strechy.

Podlažnosť navrhovanej prístavby vyplýva z parametrov požiadaviek investora.

Jednoduchá forma a tvar celkového riešenia objektu, bude tvoriť s pôvodnou stavbou komplexný celok, je podriadená ich účelu, ako aj celkovému charakteru areálu.

Navrhovaný rozsah rešpektuje modulový systém budovy, zachováva sa jej výškové členenie.

Základnými úpravami, dotýkajúcimi sa vonkajšieho vzhľadu objektu, sú prístavby a nadstavba, a úprava fasády v rámci energetických úspor, členenie výplňových konštrukcií a riešenie hlavného vstupu vrátane príjazdovej plochy pre sanitky. Strecha je riešená v jednom konštrukčnom type. Plochá strecha sa nachádza nad jestvujúcou budovou.

Nad prípadnou nadstavbou bude rovnako plochá strecha.

Okenné výplne sú navrhované ako hliníkové konštrukcie s izolačným trojsklom.

## SÚHRNNÉ POŽIADAVKY NA PLOCHY A PRIESTORY VRÁTANE PRÍPADNÝCH POŽIADAVIEK STAVEBNOTECHNICKÉHO CHARAKTERU VYPLÝVAJÚCICH Z VYHLÁŠKY MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č.532/2002 Z.Z. S KTOROU SA USTANOVUJÚ PODROBNOSTI O VŠEOBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH NA VÝSTAVBU A O VŠEOBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH NA STAVBY  UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE.

Požiadavky na plochy vyplývajú zo samotného riešenia stavebného zámeru  Urgentného príjmu typu II. pre dospelých  a sú navrhnuté podľa Opatrenia MZ SR z 16.1.2048 č.02055-2017- OL ktorým sa mení a dopĺňa výnos MZ SR z 10.9.2008  č.09812/2008 – OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.

Navrhovaná stavba bude vyhovovať požiadavkám vyhlášky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Objekt je sprístupnený pomocou bezbariérového prístupu – vonkajšou rampou pre imobilných pacientov na ambulancie UP a bezbariérovým prístupom pre RZP.   Komunikácie k areálu UNLP ako aj v celom objekte sú riešené ako bezbariérové.

2.4 Podmienky prípravy územia pri rozsiahlych zemných prácach, bilancia násypov a výkopov, možné zdroje materiálov.

Pri príprave územia sa nepredpokladajú rozsiahle zemné práce, pretože väčšia polovica objektu bude osadená nad jestvujúcim suterénom.   Časť prístavby bude nad jestvujúcim suterénom, kde sa výkopové práce nebudú realizovať. Pre časť UP sa budú realizovať výkopové práce pre základové pätky a základové pásy.   Prebytočná zemina sa odvezie na najbližšiu skládku. V rámci prípravy územia budú z pozemku odstránené len malé tuje – pre vytvorenie  odstavných plôch pre sanitky RZP.

## ÚDAJE O POŽIADAVKÁCH NA TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE STAVBY / PS 01 ZDRAVOTNÍCKA TECHNOLÓGIA

POZNÁMKA:

PS01   ZDRAVOTNÍCKA TECHNOLÓGIA bude predmetom dodávky stavebníka a objednávateľa, je však nevyhnutná súčinnosť dodávky samotných zariadení a stavebná pripravenosť pre túto technológiu, a preto je nevyhnutné mať spracovanú dokumentáciu ZDT a mať zrealizovanú stavebnú pripravenosť. Samotná dodávka prvkov je predmetom dodávky objednávateľa.)

Oddelenie urgentného príjmu v systéme poskytovania preventívno-liečebnej starostlivosti organizuje, zabezpečuje a poskytuje neodkladnú prednemocničnú starostlivosť všetkým osobám v kritickom stave. Za osobu v kritickom stave sa považuje osoba, ktorá je postihnutá úrazom alebo neúrazovou náhlou poruchou zdravia alebo náhlym zhoršením iného ochorenia alebo náhlou zmenou fyziologických alebo patofyziologických pochodov v organizme, kde hrozí závažné poškodenie zdravotného stavu alebo ohrozenie života. Je riešený v súlade s Opatrením MZ SR č.02055/2017-OL zo 16.1.2018, ktorým sa dopĺňa Výnos MZ SR č. 09812/2008-Ol z 10.septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení ako Urgentný príjem 2.typu pre dospelých.

Pre pacientov, privážaných sanitkou, je vytvorený samostatný vstup s prepojením priamo na jednotky neodkladnej starostlivosti a zákrokovú sálu, vybavenú okrem prístrojov na resuscitáciu a stabilizáciu pacienta aj stropným statívom a stropnou operačnou lampou. Po stabilizácii a diagnostike pacienta je tento prevezený vnútornou chodbou k výťahom a podľa zdravotného stavu prepravený na operačné sály, oddelenie intenzívnej starostlivosti, resp. na lôžkové oddelenie.

Pre pacientov, prichádzajúcich na urgentný príjem po vlastnej osi je určený samostatný vstup do čakárne, kde je situované stanovisko sestry. Tu prebieha triedenie pacientov, podľa zdravotného stavu a charakteru sú pacienti posielaní na jednotlivé ambulancie urgentného príjmu. Podľa závažnosti zdravotného stavu, resp. jeho zlepšenia sú pacienti prepúšťaní domov, alebo prijímaní na lôžkové oddelenie. Všetky ambulancie sú navrhnuté ako pracovisko lekára a sestry. Odbery biologického materiálu (krv, moč) sa vykonávajú priamo na ambulancii. Vyhodnocované nálezy a výsledky vyšetrenia budú zasielané na príslušné oddelenie, ktoré vyšetrenie požadovalo a kópie sa budú archivovať na jednotlivých pracoviskách. Ambulancie budú vybavené bežným zdravotníckym nábytkom (vyšetrovací stôl, lampa, nástrojové stolíky...), doplnené budú o špecifické prístroje podľa špecializácie jednotlivých odborov (gynekologický/urologický usg, kolposkop, amnioskop, CTG, oftalmologické prístroje...). V každej ambulancii budú vývody medicinálnych plynov z centrálneho rozvodu.

Pre znečistených pacientov je určená dekontaminačná miestnosť so sprchou.

Lôžková časť s expektačnými lôžkami funkčne patrí k oddeleniu urgentného príjmu. Pacienti sú prijímaní na zotavenie bezprostredne po výkonoch na urgentnom príjme, sú tu monitorovaní, pozorovaní, alebo čakajú na diagnostické vyšetrenia, alebo na ich výsledky. Oddelenie slúži zároveň aj ako nárazníková zóna pred prijatím akútnych pacientov na lôžkové oddelenie. Každé miesto bude vybavené pojazdným lôžkom, lôžkovou rampou s vývodmi medicinálnych z centrálneho rozvodu a el. zásuvkami.

RTG vyšetrovňa je určená na skiagrafické vyšetrenia (skiagrafia je získavanie snímkov lúčmi - X), bude vybavená snímkovacím stolom, pľúcnym statívom a stropným statívom RTG lampy. RTG prístroj bude mať vn generátor o výkone 65/80 kW.

V CT vyšetrovni, ktoré priamo nadväzujú na urgentný príjem sanitkami, bude umiestnený špirálový CT prístroj, umožňujúci za podstatne kratší čas vyšetrovania oproti klasickým RTG prístrojom neagresívne zobraziť všetky časti tela. Predpokladáme použitie vzduchom alebo vodou chladeného zariadenia, 256 rezové.

Osobitné požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a ochrany - Ochrana  pred ionizujúcim žiarením

Na CT, RTG vyšetrovni a na zákrokovej sále sa predpokladá používanie stacionárnych RTG prístrojov, bude preto potrebné riešiť ochranu podlahy, stien a stropu pred ionizujúcim žiarením v súlade s Nariadeniami vlády SR č. 340,345,346/2006 o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany v znení zákona č. 470/2000 o ochrane zdravia ľudí. Účelom projektu radiačnej ochrany je v súlade s platnými požiadavkami na ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením stanoviť hrúbky potrebných stavebných a tieniacich materiálov v ekvivalente olova, ktoré zabezpečia požadovaný stupeň ochrany pred ionizačným žiarením na pracovisku v súlade s požiadavkami na preukázanie rozumne dosiahnuteľnej úrovne radiačnej ochrany.

## HLAVNÉ VÝROBNÉ ČINNOSTI, VÝROBNÝ PROGRAM, PROJEKTOVANÉ KAPACITY, ROZHODUJÚCE VÝROBNÉ stroje

Objekt Urgentného príjmu typu II. UNLP  má nevýrobný charakter, čiže  predmetom  riešenia  nie je technologický postup.

## KONCEPCIA MANIPULÁCIE S MATERIÁLOM, SKLADOVANIE SUROVÍN, MATERIÁLOV, VÝROBKOV A ODPADOV A DOPAD NA ŽP

Zásobovanie Urgentného príjmu typu II. bude bočným vchodom, alebo vstupom ako RZP alebo rampou pre ambulancie. Transport  materiálu bude  z prízemia vstupom pre RZP  alebo rampou cez ambulancie.

Počas úprav objektu a jeho prevádzky sa predpokladá vznik rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva. Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať generálny dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov.  Za odpadové hospodárstvo po realizácii stavby bude zodpovedať jej prevádzkovateľ – producent odpadu, t.j investor, ktorý má vypracovaný plán odpadového hospodárstva.

Požiadavky na automatizáciu riadenia výrobných a technologických procesov.

Objekt Urgentného príjmu typu II.  má nevýrobný charakter, takže požiadavka na automatizáciu riadenia výrobných a technologických procesov sa  nerieši.

Požiadavky na dopravné cesty a parkovacie priestory.

Areál UNLP má vyriešené prístupové cesty, napojenie na verejnú komunikáciu. Vyhradené parkovanie pre imobilných ostáva v neporušenom stave len pre rýchlu záchrannú službu sa vytvorí novonavrhovaná  vstupná automatická závora s prístupom len pre RZP.  RZP bude mať za závorou vyhradené parkovacie státia.  Prístup do areálu je z  Ondavskej  ulice.  Parkovacie priestory pre uvedenú stavbu zostávajú nezmenené. Podrobne popísané v SO-02 Komunikácie a spevnené plochy.

Starostlivosť o životné prostredie.

Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Použitá technológia neprodukuje odpady vyžadujúce špeciálnu likvidáciu. Splaškové vody budú odvádzané do areálovej  kanalizácie. Komunálny odpad bude vyvážaný do spaľovne.  UNLP má uzavretú zmluvu na všetky druhy odpadov vrátane nebezpečného odpadu  s firmou FECUPRAL s.r.o., Jilemníckeho 2, Prešov.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. vzniknú pri búracích prácach nasledovné odpady - pre všetky stavebné objekty :

17 01 01 betón

17 01 02 tehly

17 02 01 drevo

17 02 02 sklo

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301

17 04 05 železo a oceľ

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 06

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03

Podmienky orgánu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, nároky na poľnohospodársku a lesnú pôdu, nároky na výrub porastov.

Jestvujúci areál nie je súčasťou pamiatkového územia. Stavba nevyžaduje záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy a ani výrub porastov.   Nevyhnutný výrub krovitých porastov – tuje bude určený v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Starostlivosť a bezpečnosť práce a technických zariadení.

Zodpovednosť za bezpečnosť práce jednotlivých pracovníkov realizačnej firmy bude  podchytená v zmysle súčasne platných noriem BP ich vzájomnou dohodou, zmluvou resp. povinným poučením vedením firmy alebo povereným pracovníkom.

Základná koncepcia požiarnej ochrany

Koncepciu protipožiarnej ochrany je nutné riešiť v rámci jestvujúcej stavby a v rámci posúdenia odstupových vzdialenosti realizáciou prístavby a nadstavby. Koncepcia jestvujúcich únikových ciest z jestvujúcej stavby ostáva zachovaná.

Zariadenie civilnej ochrany.

Objekt je z hľadiska analýzy vzniku mimoriadnych udalostí v podmienkach OÚ Košice.,  mimo priestor ohrozenia stacionárnymi podnikmi, ktorí vo výrobnom procese používajú nebezpečné látky.  Z tohto dôvodu v zmysle podľa §4, vyhlášky 532/2006 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 14. augusta 2006 O podrobnostiach a technických podmienkach zariadenia civilnej ochrany,  v znení neskorších predpisov, nie je potrebné pre navrhovaný objekt  Urgentného príjmu budovať pre zamestnancov a osoby zverené do starostlivosti  úkryt CO.

UNLP má vybudovaný úkryt CO. Civilná ochrana osôb v prípade ohrozenia je zabezpečená ukrytím ohrozených osôb v priestoroch   na to určených.

Protikorózna ochrana.

Všetky rozvody elektroinštalácie sú chránené plastovými obalmi PVC, ktoré nie je potrebné chrániť protikoróznym náterom.

Všetky spoje uzemňovacích vodičov v zemi sa musia chrániť pasívnou ochranou napr. zaliatím asfaltom alebo inou izolačnou látkou - protikoróznou páskou a pod.

Konštrukcie kovové budú dodané s konečným náterom, atypické so základným náterom a jestvujúce sa opatria protikoróznym náterom. Podzemné kovové konštrukcie sa nevyskytujú.

Predpokladané  obmedzenia existujúcich prevádzok.

UN L. Pasteura bude počas realizácie stavby bude odstavená iba čiastočne. Predpokladá sa, že realizácia sa bude prevádzať po objektoch, to znamená že obmedzenia jednotlivých prevádzok budú len v danom objekte.  UNLP presťahovaním urgentného príjmu  na iné jestvujúce funkčné oddelenia a zahustením jestvujúcej prevádzky  zabezpečí   fungovanie Urgentného príjmu aj počas realizácie výstavby.

Určenie nových ochranných pásiem.

Nové ochranné pásma nie sú.

Opatrenia zabezpečujúce súbežnú výstavbu iných stavieb v blízkosti navrhovanej stavby alebo v jej priestoroch.

Investor v čase plánovanej výstavby nebude v blízkosti navrhovanej stavby  realizovať žiadnu inú stavbu.

Podzemná voda.

Podzemná voda sa v dosahu základovej škáry nenachádza a prípadnej jej zvýšenie nemá vplyv na projektované zariadenia.

PRVKY TZB - Kanalizácia, Zásobovanie vodou, HVAC (Ústredné vykurovanie, Vetranie a Chladenie),Elektrická energia, Slaboprúdové napojenie a rozvody a Ostatné energie  - medicinálne plyny sú opisom samotného hlavného stavebného objektu S01.

Vonkajšie osvetlenie

Areál UNLP má jestvujúce vonkajšie osvetlenie. Stavebnými úpravami dôjde k malým presunom vonkajšieho osvetlenia. Nerieši sa však nové VO v areáli.

# STAVEBNO-TECHNICKÝ OPIS JEDNOTLIVÝCH OBJEKTOV A ICH SÚČASTÍ

## SO-01 URGENTNÝ PRÍJEM

Stavebné riešenie

- Navrhované obvodové a vnútorné nosné murivo prístavby je navrhnuté z tehál porotherm alebo ekvivalent.

- Vnútorné priečky  a domurovky sú z tehál YTONG- biely alebo ekvivalent. Na tehly ytong alebo ekvivalent je nutné previesť sieťku + až tak sádrovú stierku rigips alebo ekvivalent.

- Vyspravenie omietok po búracích prácach sa prevedie z hrubej omietky cemix alebo ekvivalent. Na jestvujúce murivo sa prevedie penetrácia+ sieťka + sádrová stierka rigips alebo ekvivalent.

- Preklady nad dverami typové porotherm alebo ekvivalent a z oceľových profilov.

- Dvere sú navrhnuté drevené plné s drevenými zárubňami a drevené s oceľovými zárubňami, oceľové s oceľovými zárubňami, hliníkové s hliníkovými zárubňami, požiarne a dvere s radiačnou ochranou..

- Okná sú navrhnuté plastové s trojsklom. Okno s oloveným sklom.  Parapetné dosky plastové.

- Zasklené steny na  hliníkové.

- Podhľady sú navrhnuté z pozinkovaného plechu 625x625, OWA Cosmos alebo ekvivalent 68 600x600,  sadrokartón požiarny, sadrokartón, a sadrokartón do vlhkého prostredia.

- Podlahy sú navrhnuté PVC celoplošné, antistatické podlahy PVC celoplošné,  a keramická dlažba.  Obklady stien: keramický obklad, STERIDEX alebo ekvivalent, Ekotran alebo ekvivalent, umývateľný náter mistrál.

- Pre prístavby je navrhnutý konštrukčný systém oceľový, alt. železobetónový monolitický skelet , pozostávajúci zo stĺpov, prievlakov, dosiek.

- Nadstavba a prípadná strojovňa VZT a nadstavba III.NP pre Urgentný príjem II. typu je navrhnutá z OK a ľahkého skladaného obvodového plášťa, vrátane strešnej konštrukcie.

- Z tepelnotechnického hľadiska  obvodový plášť pre Urgentný príjem II. typu je navrhnutý v zložení: murivo porotherm alebo ekvivalent, nobasil potrebnej hrúbky alebo ekvivalent, parozábrana a obkladový hliníkový plech etalbond alebo ekvivalent.

- Strešná konštrukcia je navrhnutá ako plocha strecha pozostávajúca zo spádovej vrstvy, parozábrany, tepelnej izolácie potrebnej hrúbky, izolácie proti vode. Teplotechnické  charakteristiky  obalových konštrukcii  vyhovujú  platným  STN a  EN  a navrhnutá  konštrukcia musí spĺňať normové kritéria.

Kanalizácia

Odkanalizovanie odpadných vôd splaškových a odkanalizovanie odpadných vôd dažďových (zo strechy objektu) Urgentného príjmu II. typu bude v plnej miere využívať jestvujúci kanalizačný systém jestvujúceho objektu.

Napojovacie body odkanalizovania od nových odberných miest budú z časti zaústené do zvislého , alebo do ležatého jestvujúceho kanalizačného systému.

Splašky v max. dni

Qspl = 0,043 l/s = 3,97 m3/deň

Výpočet dažďových vôd zo strechy podľa STN EN 12056 – 3 – nová strecha

Qdážď. = 649,00 x 0,025 x 1 = 16,225 l/s

Výpočet dažďových vôd zo strechy podľa STN EN 12056 – 3 – jestvuj. strecha

Qdážď. = 317,00 x 0,025 x 1 = 7,925 l/s

Celkový nárast dažďových vôd zo strechy nového objektu: 8,300 l/s

Nové množstvo odpadných dažďových vôd bude odvádzané vnútornými dažďovými zvodmi zaúsťujúcimi do jestvujúcej kanalizačnej stoky DN300.  Jestvujúca kanalizačná stoka má kapacitu 374,69 l/s, teda vyhovuje aj pre nový stav.

Vodovod

Prívod SV (studenej vody) pre nové odberné miesta Urgentného príjmu II. typu v plnej miere využije jestvujúci ležatý vodovodný systém jestvujúceho objektu. Zároveň jestvujúci vodovodný ležatý systém pokryje aj potrebu požiarnej vody t. j. potrebu pre hadicové zariadenia – hadicové navijaky s dĺžkou hadice 30 m.

Výpočet potreby vody podľa Ministerstva životného prostredia SR č. 684/2006

Nový stav pre Urgentný príjem II. typu je navýšenie o 39 zamestnancov.

priemerná potreba vody : QP = 39 zam. x 80 l/deň = 3 120 l/deň

maximálna denná potreba : Qm = 3 120 l/deň x 1,2  = 3 744 l/deň = 0,043 l/s

maximálna hodinová potreba : Qh = 3 744 l/deň x 1,8 = 5 616 l/deň = 0,065 l/s

ročná potreba : Qroč = 365 x 3 120 l/deň = 1 138,8 m3/rok

Potreba vody pre hadicové zariadenia: Qpož. = 1,1 x 2,0 l/s = 2,2 l/s

Ústredné vykurovanie

Teplo a palivá

Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie bola pôvodná výkresová dokumentácia z roku 1974, vypracovaná ZVVZ Milevsko a viaceré obhliadky jestvujúceho stavu ústredného vykurovania.

Klimatické pomery :

| - miesto : | Košice |
| --- | --- |
| - priemerná vonkajšia teplota vo vykurovacom období : | +3,5 C |
| - oblastná výpočtová teplota : | -13 C |
| - počet dní vo vykurovacom období : | 230 dní |
| - nadmorská výška: | 210 m n.m. |

Výpočtová potreba tepla pre vykurovanie bola stanovená z výpočtu tepelných strát objektu na základe navrhovaných teplo-technických parametrov obalových konštrukcií dostavby objektu.

Poznámky:

- Priemerná vnútorná výpočtová teplota +20 ~ +26°C,

- Bez prípravy teplej úžitkovej vody (TUV)

Parametre objektu :

Tepelná strata – len navýšenie*			QTZ   = 35,00	kW

Návrhový tepelný výkon – len navýšenie *	Qcm   = 42,00	kW

* Navýšenie nie je celkový výkon navrhovanej vetvy UK pre Urgent, je to len rozdiel medzi výkonom ktorý je potrebný na vykurovanie navrhovaného stavu a výkonu jestvujúceho stavu dotknutých priestorov.

Vykurovací systém je teplovodný. Teplotný spád pre radiátorové konvekčné vykurovanie je 80/70°C. Stavba bude vykurovaná z jestvujúcej OST nachádzajúcej sa v areály FNLP Košice a to napojením sa na jestvujúci vykurovací rozvod vedený na 2.PP riešeného objektu.

Racionalizácia spotreby tepla bude dosiahnutá :

- ekvitermickou reguláciou

- reguláciou časových útlmov

- termostatickými ventilmi

Výpočtové ročné spotreby tepla - bilancie :

Výpočtové bilancie neodrážajú skutočnú spotrebu tepla v budúcnosti – sú dôležité pre kapacitné navrhovanie jednotlivých prvkov zdroja tepla, prívodu plynu a pod. Sú stanovené na základe maximálnych spotrieb, nezahŕňajú vplyv ekvitermickej regulácie a solárnych resp. iných tepelných ziskov.

Predpokladané výpočtové navýšenie potreby tepla na vykurovanie cca 70 000 kWh/rok

V rekonštruovanej časti mimo prístavby sa všetky vykurovacie telesá, radiátorové ventily, pripojovacie potrubia k telesám až po jestvujúce stúpačky demontujú. Jestvujúce stúpačky pokračujúce na ďalšie podlažia sa ponechajú.

Pre samotný Urgent sa vytvorí samostatná vetva z jestvujúcej OST. Navrhované vykurovacie telesá sú oceľové doskové vykurovacie telesá s bočným pripojením v prevedení 10 (1 doska bez konvektora) a 20W (2 dosky bez konvektora s rozostupom dosiek 100 mm) vhodné pre nemocničné prostredia výšky 600 mm. Navrhované telesá sa na prívode osadia termostatickým ventilom napr. Danfoss RA-N alebo ekvivalent, DN15, priamym a termostatickou hlavicou pre verejné priestory RA 2920. Na spiatočke sa osadí uzatváracie šrúbenie napr. Danfoss RLV-S alebo ekvivalent, DN15 priam

Elektroinštalácia

Základné technické údaje

Rozvodná sústava:			3/N/PE AC 230/400 V 50 Hz, TN-S

2/PE AC 230 V 50 Hz, Zdravotnícka sústava IT

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:

čl.411 samočinné odpojenie napájania

čl.412 dvojitá alebo zosilnená izolácia

čl. 415.1 Doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD

Vonkajšie vplyvy: 			budú uvedené v protokole

Energetická bilancia:

Napájanie do 0,5s - UPS				Pi = 15 kW

Napájanie do 15 s - Dieselagregát		Pi = 60 kW

Napájanie bežný rozvod				Pi = 500 kW

Meranie spotreby elektrickej energie: 		nerieši sa

Krytie el. prístrojov a zariadení bude navrhnuté s ohľadom na druh prostredia, v ktorom budú osadené podľa STN 33 2000-5-51

Dimenzovanie bude realizované podľa 		STN 33 2000-4-43 a STN 332000-4-473

Farebné značenie vodičov bude riešené podľa 	STN 60 445

Osvetľovacia sústava:

Osvetlenie a jeho intenzita bude realizovaná v zmysle STN EN 12464-1

Zadelenie el. zariadení podľa vyhlášky 508/2009: 	A/h, B

Opis technického riešenia

Pre zabezpečenie prevádzky stavby bude potrebné v rámci stavby zrealizovať napájanie z netrvalého zdroja káblom CXKH-R-J a z trvalého zdroja funkčným káblom CHKR-V-J. Tieto káble sa napoja v existujúcej transformovni TR2.

Netrvalý prívod sa napojí z rozvádzača napájaného z trafa Tr5 a Tr1 z poľa č.7. Dané pole sa dozbrojí o požadovanú výzbroj. Z tohto rozvádzača sú napojené aj chladiace jednotky, takže sa bude uvažovať, že rozvádzač sa bude prevádzkovať samostatne z jednotlivých tráf Tr5 a Tr1 a len v prípade poruchy trafa sa pozdĺžna spojka v rozvádzači spojí.

Trvalý prívod sa napojí z rozvádzača rk 6, pole 2. Dané pole sa doplní o požadovanú výzbroj a zrealizuje sa nový vývod na riešený objekt.

Napojenie spotrebičov na rozvod UPS sa bude riešiť z novo navrhnutej UPS umiestnenej v riešenom priestore.

Pôvodná elektroinštalácia je napájaná z existujúcich rozvodov v daných priestoroch. Prívodné káble z týchto ističov sú ukončené v novom rozvádzači RS+RD+RU15.1, z ktorého je realizované  napájanie riešených priestorov. Pred demontážou existujúcich rozvodov je potrebné preveriť napájanie v existujúcich priestoroch, kde nebude riešená úprava elektroinštalácie, aby nedošlo k prerušeniu napájanie v týchto priestoroch demontážou kabeláže.

Návrh riešenia elektroinštalácie bude vychádzať z priestorového riešenia prevádzky a účelu využívania priestorov. V zdravotníckych priestoroch bude riešená elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-7-710.

Káblové trasy v rámci tohto projektu budú riešené káblami s reakciou na oheň B2ca, s1, d1, a1 s medenými jadrami. Pre zdravotnícky priestor skupiny 2 sa vyžadujú káble s funkčnosťou PS 90, preto budú navrhované káble s odolnosťou  PS 90 v rámci všetkých riešených priestorov. Káblové trasy budú riešené uložením káblov v požiarne odolných žľaboch nad podhľadom.

Medicinálne plyny

Potrubné rozvody medicinálnych plynov

Pre Urgentný príjem typu II. sa zhotovia nové prípojky kyslíka, stlačeného vzduchu a vákuá DN32. Vo vákuovej stanici na 1.PP sa z existujúceho potrubia kyslíka, stlačeného vzduchu a vákua zhotovia odbočky. Na potrubí sa osadia ventily DN40 a manometre. Z vákuovej stanice budú potrubia privedené na prejazdnú chodbu pre auta. Po chodbe budú potrubia vedené nad podhľadom až k stĺpu E/13. Medzi stĺpom E/13 a F/13 sa potrubie privedie do šachty medicinálnych plynov na 1.NP. Tu sa zhotovia odbočky pre Urgentný príjem typu II. Na odbočkách sa osadia ventily DN25, ktoré sa budú využívať ako hlavné uzávery pre Urgentný príjem typu II. a manometre. Zo šachty medicinálnych plynov budú potrubia kyslíka, stlačeného vzduchu a vákuá vedené po chodbe k šiestim ventilovým skriniam. Samostatná ventilová skriňa bude pre Jednotku neodkladnej úrazovej starostlivosti, Zákrokovú miestnosť, Jednotku neodkladnej všeobecnej starostlivosti, Expektačné lôžka a dve ventilové skrine pre Vyšetrovne. Vo ventilovej skrini je osadený oblastný uzatvárací ventil, konektor pre náhradné zásobovanie, vstup pre údržbu, servisný ventil, manometer, tlakový snímač, od ktorého bude privedený dátový kábel ku klinickému núdzovému alarmu. Ventilové skrine budú osadené v stene. Z ventilovej skrine je potrubie privedené k stropným statívom, stropným mostom a terminálnym jednotkám, podľa požiadaviek technológie.

Počet odberných miest:	kyslík:		 	27ks

stlačený vzduch 0,4MPa: 	26ks

vákuum:			8ks

Pre jednotlivé ventilové skrine budú v mieste stálej obsluhy osadené klinické núdzové alarmy. Potrubné rozvody medicinálnych plynov sa vypracujú v súlade s STN EN ISO 7396-1, 2 – Potrubné systémy medicinálnych plynov. Táto norma upravuje výber materiálov a požiadavky na montáž. Pre montáž rozvodov bude použité medené potrubie. Po montáži sa na potrubí zhotovia tlakové a ostatné normy v súlade s platnými normami.

Vzduchotechnika

Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie bola pôvodná výkresová dokumentácia z roku 1974, vypracovaná ZVVZ Milevsko a viaceré obhliadky jestvujúceho stavu vzt. zariadení.

Výpočtové hodnoty:

Nadmorská výška:					210 m. n. m.

Vonkajšia výpočtová teplota v zime: 		- 13 0C

Vonkajšia výpočtová teplota v lete:			+ 32 0C

Ďalej projekt vychádzal z platných noriem a smerníc pre návrh vzduchotechnických a chladiacich  zariadení a to hlavne:

  - STN 12 7010 – Navrhovanie vetracích a klimatizačných zariadení

  - STN 73 0548 – Výpočet tepelnej záťaže klimatizačných priestorov

  - Zbierka zákonov č.40/2002 – Nariadenie vlády Slovenskej republiky 16. januára 2002 o ochrane zdravia pred nebezpečnými účinkami hluku a vibrácií

  - Vyhláška MZSR 259/2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

  - Vyhláška MZ č.553/2007.

  - STN EN ISO 14 644-1 – Čisté priestory a riadené prostredie. Klasifikácia čistoty ovzdušia.

Popis technického riešenia

Zariadenie č.1 a 2  Vetranie a klimatizácia čistých priestorov na 1.np.

Pre uvedené priestory budú použité 2 ks stavebnicové vzt. jednotky o vzduchovom výkone Qv=7500 m3/h,  osadené na streche prístavby nad 1.np. Jednotky zabezpečujú prívod 100% čerstvého vzduchu s 2-stupňovou filtráciou, rekuperáciou doskovým výmenníkom, ohrevom a chladením. Jednotky sú osadené na streche prístavby, napojené na nízkotlaký vzt. rozvod vedený v podhľade obsluhovaných priestorov.

Ohrev a chladenie je zabezpečený vonkajšími jednotkami na báze tepelných čerpadiel, napojenými na výmenníky vzt. jednotky.

Ventilátory s priamym pohonom sú poháňané motormi s frekvenčnými meničmi. Regulácia otáčok ventilátorov je na konštantný prietok vzduchu, nezávisle od zanesenia vzduchových filtrov vzt. jednotky.

Ako distribučné prvky pre prívod vzduchu sú použité čisté nástavce s koncovými filtrami H13. Pre odvod sú použité anemostaty.

Technické parametre:

Celkový vzduchový výkon:				2x7500 m3/h

El.príkon ventilátorov:	 				4x5,5 kW-400V

Celkový vykurovací výkon:				4x17 kW

Celkový chladiaci výkon:				4x16 kW

El.príkon vonk. jednotiek: 				4x5,5 kW-400V

Filtrácia vzduchu:					F7, F9

Predpokladané riešenie:

Zariadenie č.3 a 4  Vetranie a klimatizácia ambulancií, vyšetrovní, čakární, CT pracoviska na 1.np a šatní na 1.pp.

Pre uvedené priestory budú použité 2 ks stavebnicové vzt. jednotky o vzduchovom výkone Qv=7000 m3/h,  osadené na streche nad 3.NP – prípadne v jestvujúcej VZT strojovni objektu Nemocnice. Jednotky zabezpečujú prívod 100% čerstvého vzduchu s 2-stupňovou filtráciou, rekuperáciou doskovým výmenníkom, ohrevom a chladením. Jednotky sú osadené na streche prístavby, napojené na nízkotlaký vzt. rozvod vedený v podhľade obsluhovaných priestorov.

Ohrev a chladenie je zabezpečený vonkajšími jednotkami na báze tepelných čerpadiel, napojenými na výmenníky vzt. jednotky.

Ventilátory s priamym pohonom sú poháňané motormi s frekvenčnými meničmi. Regulácia otáčok ventilátorov je na konštantný prietok vzduchu, nezávisle od zanesenia vzduchových filtrov vzt. jednotky. Ako distribučné prvky sú použité anemostaty a tanierové ventily.

Odhadované Technické parametre:

Celkový vzduchový výkon:					2x7000 m3/h

El.príkon ventilátorov:	 				4x3,5 kW-400V

Celkový vykurovací výkon:				4x17 kW

Celkový chladiaci výkon:					4x16 kW

El.príkon vonk. jednotiek: 					4x5,5 kW-400V

Filtrácia vzduchu:						F5, F7

Slaboprúd

Štruktúrovaná kabeláž (LAN sieť)

Pri úprave priestorov urgentného príjmu typu II. UNLP Košice sa navrhuje vytvorenie rozvodov tienenej štruktúrovanej kabeláže kategórie Cat.6A v zmysle novej normy pre 10GB Ethernet. Tento kabelážny systém Cat.6A bude slúžiť pre potreby počítačovej siete a prípadných telefónnych rozvodov ako univerzálne nosné prenosové médium.

Požaduje sa dodržanie všetkých parametrov pre kabelážny systém Cat.6A v zmysle dodatku k norme ISO/IEC 11801, ktorý bol prijatý v roku 2017.

Kabeláž výkonnostnej kategórie Cat.6A bude možné zrealizovať dvoma spôsobmi a to:

- 	inštalovaním uceleného systému Cat.6A,

-	inštalovaním interoperabilných komponentov Cat.6A

Obe uvedené možnosti sú rovnocenné a obe majú oporu aj v medzinárodných normách pre výkonnostnú kategóriu kabelážneho systému Cat.6A.

Požaduje sa dodanie certifikátov (certifikátu) pre systémové riešenie Cat.6A v rámci odovzdávania diela v nasledovnom zmysle.

Výkonnostná kategória Cat.6A sa garantuje pre systémy a komponenty Cat.6A len v prípade, že systémy aj komponenty zodpovedajú normám, o ktorých bola zmienka vyššie. Súlad s normami však nemožno potvrdiť inak ako testami a meraniami, ktoré sa dajú realizovať len v špecializovaných skúšobných laboratóriách. Odlíšiť falzifikáty od skutočných systémov a komponentov Cat.6A je zákazník schopný len na základe certifikátov z týchto nezávislých skúšobných laboratórií. Preto je len samozrejmé, že ich zhotoviteľ bude striktne vyžadovať za účelom podrobnej dokumentácie pre odovzdávací proces investorovi.

Pri systéme Cat.6A ide o jeden certifikát na celý prenosový kanál a pri komponentoch Cat.6A sa každý z nich certifikuje samostatne alebo prípadne v skupinách rovnakého produktového radu.

Rozvody štruktúrovanej kabeláže budú realizované káblom S/FTP Cat.6A, ukončené ukončovacími prvkami Cat.6A. Na jednej strane budú rozvody ukončené v dátovom rozvádzači, kde budú rozvody vyviazané a ukončené v príslušných patch paneloch 24xRJ 45 Cat.6A. Odtiaľ budú patch káblami zrealizované prepojenia k jednotlivým zásuvkám cez aktívne prvky umiestnené v rozvádzači. Do novozriadeného dátového rozvádzača bude privedený optický prepoj z existujúceho dátového rozvádzača umiestneného v miestnosti serverovne na 2.NP výškovej budovy UNLP.

Na druhej strane novozriadenej štruktúrovanej kabeláže budú rozvody ukončené v dátových pod povrchových zásuvkách 2xRJ45 v stenách, v podlahových krabiciach, v stropoch v povrchových krabiciach, prípadne ako voľné vývody ukončené len ukončovacím prvkom - keystonom.

Hlavné horizontálne káblové trasy budú uložené v kovovom žľabe nad SDK podhľadom. Zo žľabu sa odbočí k jednotlivým miestam ukončenia. Kábel bude následne uložený do SDK priečok k zásuvkám, do pripravených PVC rúrok a zatiahnutý k podlahovým krabiciam, prípadne uložený v PVC rúrkach do pripravených drážok v stenách a priečkach.

Káblová stúpačka štruktúrovanej kabeláže medzi podlažiami je tvorená káblovým prestupovým otvorom v podlahe, cez ktorý bude medzi jednotlivými poschodiami prechádzať kovový žľab, v ktorom budú uložené jednotlivé káble štruktúrovanej kabeláže.

Umiestnenie  a počty zásuviek a portov, dátových rozvádzačov, vertikálnych a horizontálnych káblových trás, aktívnych prvkov, značenie a prepojenie, bude u presnené v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

Elektronická požiarna signalizácia

Systém elektronickej požiarnej signalizácie (ďalej len EPS) slúži na detekciu a rozpoznanie vzniku a miesta požiaru v chránenej oblasti, na akustickú a vizuálnu signalizáciu vzniknutého požiaru vyhlásením požiarneho poplachu a spustením prípadnej hlásky cez systém hlasovej signalizácie požiaru (evakuačný rozhlas) a na vykonanie ďalších potrebných úkonov  pre odovzdanie informácie o požiari osobám určeným na vykonanie požiarneho zásahu a pre spustenie činnosti zariadení, ktoré bránia rozšíreniu požiaru, resp. priamo vykonávajú protipožiarny zásah(vyslanie signálov do iných zariadení napojených na systém EPS, ktorých úlohou je minimalizovať prípadné škody počas požiaru – vzduchotechnické jednotky na začatie odvetrávania priestorov, dverné systémy pre uzavretie požiarnych úsekov pre zamedzenie šírenia požiaru, prípadne systém automatického spustenia hasenia požiaru, ktorý po prijatí signálu spustí automatické hasenie cez stropné hasiace zariadenia).Systém EPS má teda buď automaticky alebo pomocou ľudského činiteľa čo najrýchlejšie určiť miesto vzniku požiaru a následne posunúť túto informáciu bezprostredne osobám, ktoré majú možnosť požiar zlikvidovať.

Samotný systém EPS pozostáva z hlavnej riadiacej ústredne EPS, hlásičov a detektorov, príslušnej kabeláže medzi zariadeniami systému EPS, a z ďalších zariadení slúžiacich na prenos signálov, prípadne na signalizáciu poplachov z ústredne (akusticky/ vizuálne). Hlavná ústredňa sa spravidla umiestňuje do priestorov ohlasovne požiarov, prípadne do miest so stálou prítomnou obsluhou. Pokiaľ jej umiestnenie nie je možné v takýchto priestoroch, je potrebné zabezpečiť diaľkový prenos signálov a informácií na takéto miesto s trvalou obsluhou (v tomto prípade sa bude signál posielať na velín umiestnený na 1.PP objektu UNLP – na toto miesto sú zasielané signály zo všetkých ústrední EPS v rámci areálu nemocnice).

Ústredňa EPS je určená k vyhodnocovaniu požiarnej situácie v stráženom priestore, a slúži na príjem signálov z pripojených hlásičov a detektorov, určenie či tieto signály zodpovedajú poplachovému stavu, akustickú a optickú indikáciu každého poplachového stavu, indikáciu miesta nebezpečia a na prípadný záznam každej takejto informácie, a taktiež na sledovanie správnej činnosti systému s akustickým a optickým upozornením na každú poruchu (napr. skrat/prerušenie linky/slučky, porucha napájania). Ústredňa taktiež po vyhodnotení signálu môže túto informáciu ďalej ako požiarno-poplachový signál odoslať napr. na akustické alebo vizuálne poplachové zariadenie, prípadne na iné zariadenia pripojené k systému EPS (systém odvetrávania, systém automatického uzatvorenia požiarnych úsekov, systém automatického hasenia požiaru,...). Súčasťou hlavnej ústredne je aj záložný napájací zdroj so záložným akumulátorom pre zabezpečenie funkčnosti systému EPS aj pri výpadku napájania elektrickou energiou.

Detektory systému EPS môžu byť buď automatické alebo tlačidlové. Princípom automatických hlásičov je detekcia splodín horenia a jeho ďalších sprievodných javov (teplo, dym, svetlo,...). Hlásič do detekovaní niektorého z týchto javov predá informáciu po káblovej linke/ slučke do ústredne, ktorá tento signál vyhodnotí a predá obsluhe alebo priamo vyhlási poplach. Pri návrhu umiestnenia, počtu a typu automatických hlásičov (teplotný, dymový, multisenzorový, lineárny, hlásič vyžarovania plameňa) sa posudzuje každý priestor samostatne. Tlačidlové hlásiče požiaru sú určené pre manuálnu signalizáciu požiaru osobou, ktorá ho zistila. Umiestňujú sa vo výške 1, 2 - 1, 5 m nad podlahou v zornom poli unikajúcich osôb, predovšetkým pri východoch z nechránených únikových ciest do chránených únikových ciest, pri východoch z únikových ciest na voľné priestranstvo, v miestach prechodu osôb vykonávajúcich stráženie objektu, v miestach obsluhy technologických zariadení.

Kabeláž medzi zariadeniami (káblová linka/ slučka) sa zrealizuje bezhalogénovýmkáblom s požiarnou odolnosťou min. 30 minút. Káblové trasy elektrickej požiarnej signalizácie s funkčnou odolnosťou pri požiari min. 30 minút (E30) musia byť realizované a požiarne odolné v zmysle STN 92 0201 a STN 92 0205. Káblové trasy budú vedené v kovových príchytkových systémoch E30 na povrchu, v medzistropoch a v nehorľavých SDK stenách. Príchytky musia byť montované každých 30 cm. Káblové trasy EPS musia byť vedené na podklade s minimálnou požiarnou odolnosťou 30 minút. Utesnenie prestupov káblových rozvodov rozdielnych požiarnych úsekov cez steny a stropy sa vykoná protipožiarnym tmelom s požiarnou odolnosťou v zmysle projektu požiarnej ochrany.

Po nainštalovaní systému sa vykoná jeho funkčná skúška a výstupná revízia systému, na základe ktorej bude realizačnou firmou vydaná revízna správa dokladujúca funkčnosť systému.

Presný typ a model systému EPS, umiestnenie hlásičov, káblové trasy a výstupné signály z ústredne sa upresnia v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

Hlasová signalizácia požiaru

Hlasová signalizácia požiaru (ďalej len HSP) slúži k bežnému prevádzkovému hláseniu do selektívne volených lokalít objektu, k reprodukcii hudby a k riadeniu evakuácie v prípade požiaru. Systém hlasovej signalizácie požiaru bude v objekte používaný pre automatické vysielania poplachových a evakuačných hlásení do všetkých reproduktorových zón.

Systém HSP musí spĺňať požiadavky vyplývajúce z normy STN EN 54-16 (920404) Elektrická požiarna signalizácia - Časť 16: Ústredňa hlasovej signalizácie požiaru a to neustála kontrola ústredne, prepínanie na náhradné zálohové zosilňovače, kontrola reproduktorových liniek (skrat, prerušenie), nahrávanie a prehrávanie digitálnych správ, prepojenie s ústredňou elektrickej požiarnej signalizácie a diaľkové ovládanie. Poruchy jednotlivých zosilňovačov a reproduktorov nesmú vyústiť do celkovej straty pokrytia v zóne. Celý systém evakuačného rozhlasu musí byť zálohovaný zálohovým napájacím zdrojom a to akumulátorovými batériami s nabíjačom.

Systém pozostáva z hlavnej riadiacej rozhlasovej ústredne, ktorá bude modulárne vyskladaná z rôznych komponentov (zosilňovače, smerovače, prehrávače hudby a hlásení, záložné zdroje) a uložená v dátovom rozvádzači v určenej technickej miestnosti, z reproduktorov (reproduktory nástenné, stropné, závesné, tlakové), káblových rozvodov medzi zariadeniami, vstupno/ výstupných modulov (pre pripojenie na systém EPS pre príjem signálov a pre kontrolu a monitorovanie stavu ústredne HSP), staníc hlásateľa, s ktorými je možné manuálne vykonať hlásenia v objekte.

V systéme, ktorý je využívaný pre požiarno-evakuačný účel, musia byť určené priority hlásenia nasledovne:

- Evakuácia = situácia možného ohrozenia života vyžadujúca evakuáciu objektu.

- Poplach = nebezpečná situácia blízka varovaniu pred očakávanou situáciou.

- Iné hlásenia / informačné a pod.).

Vždy musia byť umožnené manuálne zásahy:

- Spustiť alebo zastaviť zaznamenané poplachové hlásenia.

- Vybrať príslušné zaznamenané poplachové hlásenie.

- Zapínať alebo vypínať vybrané zóny reproduktorov.

- Vysielanie živých hlásení cez núdzový mikrofón

Reproduktory systému HSP sú vyrobené z nehorľavých materiálov, sú vybavené keramickou svorkovnicou a tepelnou poistkou na odpojenie chybného reproduktoru od linky tak, aby nedošlo k jej prerušeniu. Reproduktory budú rozmiestnené tak, aby všetky priestory s predpokladanou prítomnosťou osôb, a to i tie, v ktorých nie sú priamo inštalované, boli zreteľne ozvučené. Dôvodom je zaistenie počuteľnosti hlásenia požiarneho rozhlasu v akomkoľvek mieste objektu. Výkon reproduktorov bude nastavený podľa veľkosti ozvučeného priestoru. Reproduktory budú rozdelené do liniek (resp. zón) s možnosťou samostatného hlásenia do každej jednotlivej zóny.

Pre vnútorné rozvody HSP budú použité silové káble so zachovaním funkčnosti počas horenia. Všetky káble systému HSP musia spĺňať podmienky vyhlášky MV SR č. 94/2004 v znení neskorších predpisov a normy STN EN 92 0203 (§5 Požiadavky na vlastnosti elektrických rozvodov a Príloha B Požiadavky na káble, Trieda reakcie na oheň a doplnkové klasifikácie: B2ca – s1,d1,a1). Káblové trasy evakuačného rozhlasu s funkčnou odolnosťou pri požiari 30 minút E30 musia byť realizované a požiarne odolné v zmysle STN 92 0201 a STN 92 0205. Trasy budú vedené v kovových príchytkových systémoch E30 na povrchu, v medzistropoch a v nehorľavých SDK stenách. Príchytky musia byť montované každých 30 cm. Káblové trasy HSP musia byť vedené na podklade s minimálnou požiarnou odolnosťou 30 minút. 	Utesnenie prestupov káblových rozvodov rozdielnych požiarnych úsekov cez steny a stropy sa vykoná protipožiarnym tmelom s požiarnou odolnosťou v zmysle projektu požiarnej ochrany.

Po nainštalovaní systému sa vykoná jeho funkčná skúška a výstupná revízia systému, na základe ktorej bude realizačnou firmou vydaná revízna správa dokladujúca funkčnosť systému.

Presný typ a model systému HSP, umiestnenie reproduktorov, káblové trasy a rozdelenie káblových liniek, signály a hlásenia z ústredne sa upresnia v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

Kamerový systém (CCTV)

Pre zvýšenie úrovne bezpečnosti v nových priestoroch urgentného príjmu sa navrhuje realizácia kamerového zabezpečovacieho systému. Pomocou kamerového systému CCTV je možné sledovanie aktuálnej situácie v chránenej oblasti cez tzv. live(živý, aktuálny) prenos. Systém taktiež poskytuje možnosť spätnej kontroly cez záznam z kamier archivovaný na záznamovom zariadení až po dobu 7 kalendárnych dní. Kamery budú sledovať a zabezpečovať vonkajšie priestory – vstup  pacientov cez hlavný vchod, príchod pacientov cez služobný vchod pre RZP, priestory čakárne, prípadne iné priestory, v ktorých bude zo strany investora požiadavka na sledovanie situácie.

Hlavným bodom kamerového systému je sieťové nahrávacie zariadenie, ktoré predbežne plánujeme umiestniť v dátovom rozvádzači slaboprúdových rozvodov. V tomto zariadení budú ukončené všetky káblové rozvody z jednotlivých kamier umiestnených v rámci objektu. Tu bude prenášaný obraz z kamier, ktorý bude následne možné priamo sledovať na vybraných pracoviskách urgentného príjmu, ale aj na ďalších požadovaných pracoviskách v rámci UNLP (velín, pracovisko strážnej služby,...). V rámci nahrávacieho zariadenia budú umiestnené aj pevné disky v potrebnej kapacite úložného priestoru pre možnosť nahrávania a archivovania záznamov z kamier pre možnú spätnú kontrolu záznamov, až po dobu 7 kalendárnych dní.

Káblové rozvody k jednotlivým kamerám budú tvorené dátovým káblom FTP Cat.6A, ktorý bude v rámci objektu vedený pod stropom v medzipriestore nad SDK kazetovým podhľadom na stropných káblových úchytoch. Ku každej kamere bude privedený samostatný dátový kábel. Kamery predbežne navrhujeme v prevedení IP – dátový prenos výstupu z kamery po dátovom kábli. Napájanie kamier bude realizované buď v rámci dátového kábla pomocou PoE napájania priamo z nahrávacieho zariadenia, alebo bude ku kamerám vedený samostatný napájací káble pre vedenie 12V/24V napájania cez samostatné napájacie zdroje. Toto sa upresní v ďalšom stupni PD po upresnení požiadaviek investora a po ustálení počtu a rozmiestnenia jednotlivých kamier v rámci objektu. Presný typ a popis kamier bude taktiež upresnený v ďalšom stupni PD.

Televízny okruh (TV)

Pre zvýšenie komfortu pacientov v čakárni, v izbách a na lôžkach, prípadne pre personál nemocnice v oddychových miestnostiach, sa v týchto priestoroch navrhuje realizácia rozvodov televízneho okruhu a inštalácia televízorov pre možnosť sledovania vybraného televízneho vysielania. Signál televízneho vysielania bude riadený a distribuovaný do vybraných priestorov urgentného príjmu cez riadiacu jednotku, do ktorej bude privedený hlavný televízny signál od poskytovateľa televízneho signálu.

Káblové rozvody k jednotlivým televíziám budú tvorené koaxiálnym káblom, ktorý bude v rámci objektu vedený pod stropom v medzipriestore nad SDK kazetovým podhľadom na stropných káblových úchytoch. Kábel bude následne uložený do SDK priečok, prípadne uložený v PVC rúrkach do pripravených drážok v murovaných stenách a priečkach, a následne ukončený v podpovrchových televíznych zásuvkách.

Umiestnenie rozvodov, televíznych zásuviek, televíznych prijímačov a centrálnej riadiacej jednotky pre distribúciu televízneho signálu sa upresní v ďalšom stupni PD po upresnení požiadaviek investora.

Dverný video-vrátnik a otváranie dverí na diaľku

Pri vytypovaných dverách v rámci vstupu do objektu, a taktiež v rámci vnútorných priestorov objektu (prechodové dvere medzi oddeleniami, do ktorých je potrebné obmedziť voľný prístup verejnosti) sa navrhuje realizácia dverných video-vrátnikov, ktoré umožnia napr. v nočných hodinách obsluhe urgentného príjmu sledovanie prichádzajúcich a prechádzajúcich osôb a prípadný rozhovor s nimi pred povolením vstupu týmto osobám cez diaľkové otvorenie dverí do priestorov urgentného príjmu, prípadne do oddelení s obmedzeným prístupom.

Predbežne sa navrhuje inštalácia dverných video-vrátnikov s hlasovým aj obrazovým prenosom, aby bolo pre obsluhu možné presnejšie identifikovať prichádzajúce osoby a povoliť prípadný prístup do priestorov urgentného príjmu. Dverné vrátniky budú prepojené s elektrickými zámkami v dverách, pomocou čoho bude možné diaľkové otváranie dverí obsluhou na centrálnom príjme (prípadne z iných priestorov, do ktorých bude posielaný signál z dverných video-vrátnikov – bližšie sa upresní v ďalších stupňoch PD po upresnení zo strany investora.

Káblové rozvody k jednotlivým video-vrátnikom budú tvorené dátovým káblom FTP Cat.6A, ktorý bude v rámci objektu vedený pod stropom v medzipriestore nad SDK kazetovým podhľadom na stropných káblových úchytoch. Ku každému video-vrátniku bude privedený samostatný dátový kábel. Káble navrhujeme ukončiť v dátovom rozvádzači štruktúrovanej kabeláže, kde budú následne prepojené s ďalšími komunikačnými prvkami a signál bude ďalej distribuovaný do priestorov s obsluhou na obslužné zariadenia (monitory s ovládaním, prípadne na telefóny). Napájanie video-vrátnikov bude realizované samostatnými napájacími káblami pre vedenie 12V/24V napájania cez samostatné napájacie zdroje. Toto sa upresní v ďalšom stupni PD po upresnení požiadaviek investora.

Komunikačný systém sestra pacient

Pri novozriadených expektačných lôžkach na urgentnom príjme, prípadne na iných pacientskych lôžkach a izbách, sa navrhuje realizácia rozvodov a zariadení komunikačného dorozumievacieho systému sestra pacient, ktorý umožňuje komunikáciu ležiacich a ošetrovaných pacientov s personálom nemocnice priamo z lôžka, prípadne z priestorov izby. Navrhuje sa rozšírenie existujúceho IP servera MDC IP, ktorý je nainštalovaný v UNLP. Na tento existujúci server sa dopojí príslušný počet koncových komunikačných a alarmových jednotiek (služobná jednotka, lôžkové jednotky, tiahla núdzového volania, komunikátory a optické dverné hlásiče systému Sestra-pacient). V prípade, ak už nebude možné rozšírenie a dopojenie existujúceho servera, navrhuje sa zriadenie nového IP servera pre potreby nového urgentného príjmu. Toto sa upresní v ďalšom stupni PD po upresnení požiadaviek investora.

Káblové rozvody k jednotlivým zariadeniam komunikačného systému budú tvorené dátovým káblom FTP Cat.5E, ktorý bude v rámci objektu vedený pod stropom v medzi-priestore nad SDK kazetovým podhľadom na stropných káblových úchytoch. Zo stropných úchytov sa odbočí k jednotlivým miestam ukončenia. Kábel bude následne uložený do SDK priečok, prípadne uložený v PVC rúrkach do pripravených drážok v murovaných stenách a priečkach a ukončený na mieste inštalácie požadovaných zariadení komunikačného systému.

Rozsah a umiestnenie komunikačného systému sa upresní v ďalšom stupni PD po upresnení požiadaviek investora.

Vyvolávací systém a triáž (triedenie) pacientov (podľa závažnosti zdravotného stavu)

V rámci zvýšenia plynulosti vybavovania pacientov a skrátenia čakacích lehôt sa v nových priestoroch urgentného príjmu navrhuje realizácia vyvolávacieho systému a systému triáže pacientov. Tento systém po zaregistrovaní pacientov stanoví prioritu vyšetrenia pacienta na základe závažnosti jeho stavu, nameraných hodnôt fyziologických funkcií a údajov získaných od pacienta,  ich následné zaradenie do jednej z 5. kategórií, ktoré určujú závažnosť zdravotných problémov pacienta. Uprednostnení budú pacienti s vyšším stupňom priority a s potrebou skoršieho ošetrenia. Poradie pacientov bude následne zobrazované aj na informačných monitoroch umiestnených v rámci priestorov čakárne a bude farebne rozlíšené podľa stupňa priority vyšetrení. Jednou z efektívnych metód triedenia pacientov, ktorá pracuje v päťstupňovom systéme a zohľadňuje aj psychologické aspekty triedenia, je Manchester TriageSystem (MTS).

Navrhujeme použitie tejto metodiky pre zaradenie pacientov do vyvolávacieho systému a ich následné vyvolanie prostredníctvom obrazovky TV resp. monitora.

Tab. 1. Kategórie ranených a chorých pacientov podľa metodiky MTS (1)

| Číslo | Názov | Farba | Max.doba (minúty) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | okamžitá | červená | 0 |
| 2 | velmi urgentná | oranžová | 10 |
| 3 | urgentná | žltá | 60 |
| 4 | standardná | zelená | 120 |
| 5 | neurgentná | modrá | 240 |

## PREDPOKLADANÉ OBMEDZENIA EXISTUJÚCICH PREVÁDZOK

Počas realizácie stavebných prác bude Urgentné oddelenie v celom rozsahu presťahované do dočasných priestorov.

Zachovanie funkčnosti jestvujúcich operačných sál na 1.NP a 2.NP v nadväznosti na jestvujúce riešené priestory Urgentu je možné s čiastočným obmedzením prebiehajúcich stavebných činností, čo je časovo a technicky veľmi náročné, preto je nevyhnutné tieto práce vopred dôkladne naplánovať.

Ostatné nadväzujúce pracoviská budú ponechané v prevádzke podľa konkrétnych možností v danom čase v dôrazom na prísnu koordináciu plánovaných stavebných prác s režimom prevádzky týchto pracovísk a operačných sál.

Obmedzujúce faktory sú viazané aj zásahmi do existujúcej infraštruktúry inžinierskych sietí, ktorých bezpečnosť a plná funkčnosť je podmienkou ponechania prevádzky ostatných priestorov a odpojenie rekonštruovanej plochy.

Časový harmonogram a postup stavebných prác bude prispôsobený prevádzke ostatných pracovísk v snahe skrátiť negatívne vplyvy a nevyhnutné obmedzujúce faktory ich prevádzky na minimum.

Stavebné práce statického charakteru a zásahy do elektroinštalácii si v nevyhnutnom čase vyžiadajú odstavenie prevádzky a preto budú realizované v čase počas ktorého budú zdravotné výkony ostatných pracovísk obmedzené na minimum prípadne bude ich výkon pozastavený po dobu nevyhnutnú na vykonanie týchto stavebných prác.

V celom rozsahu prác bude aplikovaná metóda letmej montáže prísunu, manipulácie a zabudovania stavebných materiálov a konštrukcií bez zbytočného skladovania na stavebnej skládke.

Použitím predmetnej metódy nebude potrebné nadmerné zaujatie verejného priestranstva v tesnej blízkosti stavby.

## VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

Stavba nebude mať vecné ani časové väzby na okolitú prevádzku. Objekt je napojený na všetky prípojky inžinierskych sietí,  ktoré sa nachádzajú v areáli jestvujúcej budovy.

Prístavbou bude nutná preložka kanalizácie a úprava verejného osvetlenia. Pre budovu Urgentného príjmu typu II. sa využije hlavný vstup do areálu UNLP.  Navrhovaná stavba nebude negatívne pôsobiť na svoje okolie.

Vzhľadom na umiestnenie stavby predpokladáme minimálne obmedzenie komunikačných trás a čo najkratšiu lehotu výstavby. V blízkosti nebude realizovaná žiadna súbežná výstavba.

# ZÁVER

Opis je spracovaný v stupni a pre účely zabezpečenia základného opisu navrhovaných stavebných úprav a celkového stavebného zámeru.

Pre účely zabezpečenia nevyhnutných povolení na stavebného zámeru a jeho realizácie je nutné spracovať nevyhnutné stupne projektovej a realizačnej dokumentácie, na základe ktorých je možné túto stavbu povoliť, realizovať, skolaudovať a následne aj užívať.

Na základe týchto podkladov a informácií  je možné dopracovanie celého stavebného zámeru zo strany Zhotoviteľa stavby.

Každý stupeň dokumentácie musí byť vopred konzultovaný a písomne odsúhlasený zástupcom Objednávateľa.

Zhotoviteľ stavby je povinný sa vopred dôkladne oboznámiť s touto dokumentáciou.

Materiál uvedený v rámci projektovej prípravy je možné nahradiť obdobným resp. adekvátnym materiálom s podobnými stavebno-technickými a fyzikálnymi vlastnosťami iných certifikovaných výrobcov.

Všetky novonavrhované materiály ako aj zámena jestvujúcich materiálov a prvkov stavby,  musia byť v dostatočnom predstihu predložené na odsúhlasenie Zástupcovi stavebníka  / architektovi / zodp. Projektantovi  = tzv.  „POVINNÉ VZORKOVANIE“.

UPOZORNENIA:

  - Jedná sa o stavebné práce na jestvujúcom objekte, kde bez obnaženia skrytých stavebných konštrukcií, nie je možné navrhnúť definitívne riešenie, a je nutné takéto skryté k-cie po odkrytí zdokumentovať / zamerať / preveriť ich rozmery a geometriu a porovnať s projektovanými k-ciami v danom mieste.  Ak sa pri odkrytí zabudovaných resp. skrytých konštrukcií preukážu odlišnosti skutkového stavu voči prípravnej dokumentácií, je nutné tieto zistenia konzultovať vopred so Zástupcom stavebníka ako aj s príslušným zodpovedným projektantom tej ktorej profesie.

  - Pred výrobou všetkých navrhovaných konštrukcií preveriť všetky rozmery na stavbe.

  - Prvky určené na výmenu je nutné pred odstránením zamerať a zdokumentovať.

  - Pri stavebných prácach sa nesmie narušiť statika jestvujúcich objektov a ostatných súvisiacich konštrukcií!

  - Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov!

  - Pri stavebných prácach dodržiavať technologické predpisy a ustanovenia BOZP!

Má sa za to, že Zhotoviteľ stavby, sa pred začatím prác, riadne oboznámi s miestom stavby ako aj so všetkými vstupnými údajmi a podmienkami navrhovanej stavebnej činnosti, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť realizáciu, realizovateľnosť diela, lehotu a kvalitu prác.