## Kamerový systém
Príloha č. 3_Zabezpečovací systém_špecifikácia, formulár k naceneniu - FTF/HTF/DF/REK rekonštrukcia kamerového systému - dodanie a inštalácia
CPV |  | ks | cena bez DPH jedn. | cena bez DPH spolu | DPH | Celková cena s DPH | Typ, značka ponúknutého tovaru
35121000-8 | Videoserver 1 ks | 1
špecifikácia : NVR Maximálne rozlíšenie záznamu 12Mpix; Formáty videa H.265+/H.265/H.264+/H.264; 32x IP, celkový dátový tok max. 256 Mb/s; Video výstupy: 2x HDMI, 1x VGA; 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface; RS-485 (half-duplex), RS-232, Možnosť dekódovania až 16-ch 1080p; Prehrávanie 16 kanálov 1080p (30fps); HDD 2x8TB; max počet HDD: 4ks
35121000-8 | IP kamera 1 | 12
špecifikácia : DOME IP kamera; Rozlíšenie 4Mpix 30fps (2560 × 1440); VF objektív 2,8-12mm/F1,2; WDR 120dB; Kompresia H.265+; audio vstup/výstup; poplachový vstup/výstup; Duálny streaming; Krytie IP67, IK10; Napájanie 12VDC / PoE; Spotreba 12,5W; vonkajšie prostredie; Citlivosť 0,008 Lux @ (F1,2, AGC Zap.); IR-ExIR 30m; Prevádzková teplota -30°C-60°C; slot pre kartu microSD/SDHC/SDXC, max. 128GB
35121000-8 | IP kamera 2 | 9
špecifikácia : DOME IP kamera; Rozlíšenie 4Mpix 30fps (2560 × 1440); VF objektív 2,8-12mm/F1,2; WDR 120dB; Kompresia H.265+; audio vstup/výstup; poplachový vstup/výstup; Duálny streaming; Krytie IP67, IK10; Napájanie 12VDC / PoE; Spotreba 12,5W; vonkajšie prostredie; Citlivosť 0,008 Lux @ (F1,2, AGC Zap.); IR-ExIR 30m; Prevádzková teplota -30°C-60°C; slot pre kartu microSD/SDHC/SDXC, max. 128GB
35121000-8 | IP kamera 3 | 2
špecifikácia : kompaktná IP kamera; Rozlíšenie 4 MPix (2560 × 1440 ) / 30 sn./s; WDR 120dB; Varifokálny objektív 2,8-12mm; kompresia H265+/H.265-main profile/MJPEG; Kompatibilita so štandardmi ONVIF a PSIA; IR prisvietenie do 50m; Krytie IP66, IK10; Napájanie 12VDC / PoE; vonkajšie prostredie; Citlivosť 0,008 Lux @ (F1,2, AGC Zap.); slot pre kartu microSD/SDHC/SDXC, max. 128GB; Spotreba 18W; Prevádzková teplota -30°C-60°C;
35121000-8 | IP kamera 4 | 4
špecifikácia : kompaktná IP kamera Rozlíšenie 4MPix (2560 x 1440)/ 25 sn./s.,; objektív 2.8-12mm, Citlivosť: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC zap.), technológia Darkfighter, Kompresia: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Poplachový V/V, Audio V/V,Lokálny záznam Micro SD/SDHC/SDXC až 256GB, Krytie IP67,IK10; IR-ExIR 50m; 12VDC/PoE; Spotreba 18W, Prevádzková teplota -30°C-65°C
35121000-8 | IP kamera 5 | 1
špecifikácia : IP kamera Objektív rybie oko; Rozlíšenie 6 MPix (3072 x 2048) 25sn./s.,; WDR 120dB; Viacnásobné súčasné zobrazenie (rybie oko, panoráma, 3x PTZ...); IR prisvietenie do 15m; Kompresia H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Vstavaný mikrofón a reproduktor; Až 18 režimov zobrazenia živého náhľadu; Citlivosť 0,047 Lux @ (F2.6, AGC Zap.); WDR 120dB; 12VDC/PoE; Spotreba 12W; Prevádzková teplota -40°C-60°C; IP krytie IP67, IK08
35121000-8 | CCTV LED monitor 1 | 1
špecifikácia : min. 43" Full HD LED CCTV monitor, uspôsobený pre využitie 24 hod. / 7 dní v týždni, max. rozlíšenie 1920 x 1080 px, pozorovací uhol min. 178°, 16,7 mil. farieb, odozva min. 8 ms, kontrast min. 1200:1, jas min. 350 cd/m2, min. 1x VGA, min. 1x HDMI, min. 1x audio vstup, reproduktor min. 2x 2 W, VESA 200, vrátane podstavca
35121000-8 | CCTV LED monitor 2 | 4
špecifikácia : LED monitor min. 27" (16:9), 16,7 miliónov farieb (8 bit), rozlíšenie min. 1920 x 1080 px @ 60 Hz, jas min. 250 cd/m2, odozva min. 6,5 ms, kontrast min.1000:1, pozorovací uhol min. 178° / 178° (vertikálne / horizontálne), uchytenie VESA 75 x 75 mm, vstupy: min. 1x VGA, min.1x HDMI, min. 1x výstup audio
35121000-8 | Držiak monitorov VESA2 | 4
špecifikácia : Držiak monitorov pre uhlopriečky 26–55", materiál kov, VESA štandard 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 400 x 200, 400 x 400 mm, nosnosť max. 55 kg.
35121000-8 | Počítač určený k monitorovaniu CCTV (24/7) 4 ks | 4
špecifikácia : PC určené k monitorovaniu, vzdialenému monitorovaniu, možnosť pripojenia min. 4 monitorov, procesor Intel® Core™ i5 (alebo alternatíva), min. 16 GB RAM, video výstup: min. 4x mini DisplayPort, DVD-RW, Ethernet 2x 1 Gb, min. 256 GB SSD + 500 GB HDD, operačný systém Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB alebo alternatíva
35121000-8 | Inštalačný držiak pre kameru | 6
špecifikácia : Inštalačný držiak (límce) pre IP kamera 3 a IP kamera 4
35121000-8 | Dátový kábel UTP neteienený Cat5e | 7
špecifikácia : Dátový kábel UTP, netienený, CAT 5e, PVC, balenie 305m/kartón
35121000-8 | Prevodník pasívny 1 | 2
špecifikácia : Sada pasívnych prevodníkov, 2x RJ-45, 2x BNC, podpora kábla RG59, vzdialenosť 400 m => napájanie + sieť 100 Mbps, vzdialenosť 1000 m => napájanie + sieť 10 Mbps, , ochrana proti blesku min. 6 kV, pracovná teplota min. od -40 °C do +60 °C.
35121000-8 | Práca (montáž) | 1
špecifikácia : Montáž komponentov, montáž káblových trás, sekacie a sadrokartonárske práce, práca vo výškach, nakonfigurovanie a oživenie kamerového systému, odborná prehliadka a východisková revízna správa, režijné a dopravné náklady a projektová dokumentácia celého (existujúceho) vyhotovenia kamerového systému, diagnostika aktuálneho zapojenia, napojenie(prepojenie) kamerového systému s existujúcim EZS (alarmom), vypracovanie bezpečnostného projektu na kamerový systém, ostatné práce vyžadované pre realizáciu predmetu zákazky
35121000-8 | Spotrebný inštalačný materiál | 1
špecifikácia : napájanie kamier (PoE switche) Žľaby, hmoždinky, vruty, sádrová omietka, farba, akryl, konektory, atď
Spolu:
Pre celý text platí alebo ekvivalent pri dodržaní požadovaných alebo vyšších kvalitatívnych a technických parametrov.
Note on A4: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A6: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A8: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A10: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A12: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A14: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A16: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A18: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A20: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A22: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A24: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A26: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A28: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A30: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A32: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie

## Prístupový systém
Príloha č. 3_Zabezpečovací systém_špecifikácia, formulár k naceneniu - FTF/HTF/DF rekonštrukcia prístupového systému - dodanie a inštalácia
CPV |  | ks | cena bez DPH jedn. | cena bez DPH spolu | DPH | Celková cena s DPH | Typ, značka ponúknutého tovaru
35121000-8 | Softvérová licencia na prístupový systém | 1
špecifikácia : Licencia prístupového modulu, do 50 ovládaných dverí, do 10.000 osôb, použitie pre základný modul kontroly vstupu, podpora globálneho Anti-Passbacku a linkovania medzi kontrolérmi
35121000-8 | Softvérová licencia na kamerový systém | 1
Licencia kamerového modulu, max. 16 pripojených videokanálov pre nahrávanie/monitorovanie miesta prechodu (dverí), podpora DAHUA a ONVIF IP kamier, použitie pre video modul softvéru
35121000-8 | Rozšírenie softvérovej licencie pre komunikáciu s LDAP serverom | 1
LDAP 3rd party Integration
35121000-8 | Videoserver v rackovom prevedení 1U | 1
špecifikácia : Videoserver v rackovom prevedení 1U, je určený na nahrávanie maximálne 256 Mbps, Intel frekvencia 1,7 GHz, 8 GB RAM, RAID 0, 1, 5, SW RAID, VGA výstup, 2x Ethernet 1 Gb, 2x USB, zdroj 350 W GOLD+, bez audio výstupu, 3 roky záruka, Microsoft Windows 10 PRO 64 bit, sys. HDD 1 TB, 43 x 437 x 503 mm, váha 17 kg
35121000-8 | IP prístupový kontrolér | 16
špecifikácia : IP prístupový kontrolér, prevedenie plošný spoj, pripojenie 4x RFID čítačiek (Wiegand), ovládanie 4 dvier jednosmerne alebo 2 dvier obojsmerne, kapacita 30 000 užívateľov, 100 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS485, LED signalizácia stavov, 4x NO/NC relé zámku (5A/30VDC), 4x relé vstup dverného kontaktu, 4x relé vstup odchodového tlačidla, 4x relé univerzálny AUX vstup, 4x relé univerzálny AUX výstup (2A/30VDC), SD slot pre export udalostí, napájanie 9,6 - 14,4 VDC, odber max. 1A/12VDC (zdroj nie je súčasťou), rozmery 218x106x20mm (vhodná inšt. krabica KR380 + napájací zdroj HDR-15-15), interiérové použitie, umiestnenie v chránenej zóne, podpora globálneho Anti-passbacku a linkovania medzi kontrolérmi, podľa počtu ovládaných dverí a pripojených modulov potrebná licencia pre profesionálny softvér
35121000-8 | Čítačka RFID 1 | 9
špecifikácia: Prístupová čítačka RFID, duálna, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek (EM, 125 kHz, Mifare 13,56 MHz, Desfire EV a EV2 4 BYTE 13,56 MHz), Wiegand 34 komunikácia (2 vodiče) s prístupovými zariadeniami, zvuková a LED signalizácia, napájanie 12 V DC, odber 70 mA / 12 V DC (zdroj nie je súčasťou), IP 65, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery 86 x 86 x 20 mm
35121000-8 | Spínaný napájaný zdroj 1 s možnosťou zálohovania z pripojenej batérie | 6
špecifikácia : Univerzálny plechový box pre všetky typy ... prístupových kontrolérov, súčasťou napájací zdroj 12VDC/3,2A, uzamykateľné dvierka, povrchová montáž, miesto pre akumulátor TP 12-7, rozmery 350x280x70 mm, čierny, interiérové použitie
35121000-8 | Bezúdržbový akumulátor 1 | 6
špecifikácia : Akumulátor 12 V - 7 Ah - rozmer 150 x 65 x 93 mm, hmotnosť 2,06 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS
35121000-8 | Elektrický prídržný magnet 1 | 4
špecifikácia : Elektrický prídržný magnet, prídržná sila do 280 kg, určený pre odomknutie odpojením napájania (napr. sklenené dvere, požiarne dvere a pod.), 1x výstup signalizácia zatvorených dverí, napájanie 12 / 24 V DC, odber 12 V DC / 500 mA, povrchová montáž, interiérové použitie
35121000-8 | Elektrický zámok s nízkym odberom 1 | 33
špecifikácia : Elektrický zámok s nízkym odberom, napájanie 8VAC/220mA, 12VAC/230mA, 12VDC 360mA,
35121000-8 | Elektrický zámok reverzný 1 | 1
Elektrický zámok reverzný (trvalo pripojené napájanie, k odisteniu potrebné odpojenie napájania) nastaviteľná západka, napájanie 12 V DC / 200 mA,
35121000-8 | Tlačidlo núdzového otvárania 1 | 2
špecifikácia: Núdzové tlačidlo, zelené, poplachový výstup NC kontakt, ochranné sklíčko, inštalácia na omietku, vnútorné použitie
35121000-8 | Magnetický kontakt na dvere 1 | 28
Magnetický kontakt, povrchový, kovové prevedenie, NC kontakt, pracovná vzdialenosť 42 mm, maximálny spínaný prúd 400 mA, maximálne spínané napätie cez kontakt 100 V
35121000-8 | UTP kábel 305 m CAT 5E | 7
špecifikácia : Dátový kábel UTP, netienený, CAT 5e, 4x2x0,5mm, PVC, balenie 305m/kartón
35121000-8 | RFID bezkontaktná elektronická karta | 1
špecifikácia : RFID bezkontaktná elektronická karta, (DESFIRE EV2 4K, 13,56 MHz), ISO 14443-4, bez potlače
35121000-8 | Práca (montáž) 1 | 1
špecifikácia : Montáž komponentov, montáž káblových trás, sekacie a sadrokartonárske práce, práca vo výškach, nakonfigurovanie a oživenie systému, odborná prehliadka a východisková revízna správa, režijné a dopravné náklady a projektová dokumentácia celého (existujúceho) vyhotovenia prístupového systému, diagnostika aktuálneho zapojenia, zámočnícke práce, nastavenie dverí, prípradné stolárske práce pri dverách, prepojenie prístupového systému s existujúcim EPS (elektrická požiarna signalizácia), vrátane ostatných pozadovaných činností pri realizácii predmetu zákazky
35121000-8 | Spotrebný inštalačný materiál | 1
špecifikácia : Žľaby, hmoždinky, vruty, sádrová omietka, farba, akryl, konektory, atď
Spolu:
Pre celý text platí alebo ekvivalent pri dodržaní požadovaných alebo vyšších kvalitatívnych a technických parametrov.
Note on A4: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A7: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A9: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A11: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A13: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A15: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A17: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A19: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A21: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A23: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A25: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A27: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A29: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A31: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A33: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A35: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie
Note on A37: CPV: 35121000-8: zabezpečovacie zariadenie