Prešovský samosprávny kraj 
Námestie mieru 2, 080 01  Prešov
IČO: 37870475



ZÁPISNICA 
z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti podľa § 40 a vyhodnotenia ponúk podľa § 53 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

uchádzač s poradovým číslom 1
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

predložených uchádzačmi prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky (ďalej len „eZakazky“) vo verejnom obstarávaní nadlimitnej zákazky zadávanej postupom verejnej súťaže podľa § 66 ZVO s uplatnením elektronickej aukcie s názvom

„Rekonštrukcia internátu – stavebné práce“

vyhlásenej uverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 112/2026 pod číslom 7900 - MSP dňa 08.06.2026 (ďalej len ,,Výzva“) a v Úradnom vestníku EÚ číslo OJ S 107/2026 pod značkou 386610-2026 dňa 05.06.2026.

Lehota na predkladanie ponúk: 			31.07.2026 do 10:00 hod.
Otváranie ponúk: 					31.07.2026 o 10:15 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky: 			5 795 323.90 Eur bez DPH
Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:	Ing. Michal Dzugas
Ing. Boris Kordoš			
Ing. arch. Pavol Škombár
Ing. Zuzana Slavkovská
Členovia komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:	Mgr. Barbora Kučerková

A) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku (v poradí, v akom doručili ponuky)
1) Zoznam všetkých uchádzačov 
 
	P. č.
	
Uchádzač

	Predloženie ponuky
(Dátum, čas, spôsob doručenia) – prostredníctvom systému eZakazky

	1. 1.
	IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Centrálna 812/13, 089 01 Svidník
IČO: 36451576
	24.07.2026 o 13:52:42 hod.

	2. 2.
	Metrostav Slovakia a. s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO: 47144190
	30.07.2026 o 08:33:32 hod.

	3. 3.
	Skupina dodávateľov:
GMT-PAVLIČKO
Vedúci člen
GMT projekt, spol. s r.o.
Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
IČO: 36484971
Druhý člen skupiny
PAVLIČKO a partneri, s.r.o.
Zámocká 10, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 51685035
	30.07.2026 o 16:00:26 hod.

	4. 4.
	SYTIQ a. s.
Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 52286843
	31.07.2026 o 09:45:28 hod.

	5. 5.
	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO: 36168335
	31.07.2026 o 09:45:55 hod.



B) Posúdenie zloženia zábezpeky
Verejný obstarávateľ vyžadoval zábezpeku ponuky vo výške 250 000 EUR platnú počas lehoty viazanosti ponúk, ktorá bola stanovená do 01.07.2027. 
B1)
Uchádzač IRBIS SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36451576 predložil:
Poistnú záruku – Bid Bond č. 11-66335 (poistná zmluva č. 11-66335)
Vystavená poisťovateľom:		Union poisťovňa, a.s.
Vystavená dňa:			26.06.2026
Hodnota:				250 000,00 EUR
Platnosť:		od 10.07.2026 do 09.10.2027 vrátane; požadovaná lehota viazanosti ponúk je do 01.07.2027.
Forma: 		poistná záruka je súčasťou elektronicky podpísanej ponuky. Poisťovateľ sa zaviazal bezpodmienečne uhradiť požadovanú sumu do 30 dní od doručenia písomnej výzvy verejného obstarávateľa. Komisia konštatuje, že výška aj časová platnosť zábezpeky spĺňajú bod 14 súťažných podkladov.

C) Vyhodnotenie ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bolo stanovené ako ekonomicky najvýhodnejšia ponuka na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality v súlade s § 44 ods. 3 písm. a) ZVO.
	P. č.
	
Uchádzač

	Návrh na plnenie kritérií
	Poradie/
Body spolu

	1.
	IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Centrálna 812/13, 089 01 Svidník
IČO: 36451576
	Kritérium č. 1
Cena celkom za predmet zákazky
(uvedená v EUR s DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta)
	Body
	5.
98,75 bodov

	
	
	7 124 037,00
	96,89
	

	
	
	Kritérium č. 2
Lehota plnenia predmetu zákazky
(uvedená v celých kalendárnych dňoch odo dňa prevzatia staveniska)
	Body
	

	
	
	516
	1,86
	

	2.
	Metrostav Slovakia a. s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO: 47144190
	Kritérium č. 1
Cena celkom za predmet zákazky
(uvedená v EUR s DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta)
	Body
	2.
98,85 bodov

	
	
	7 115 315,14
	97,01
	

	
	
	Kritérium č. 2
Lehota plnenia predmetu zákazky
(uvedená v celých kalendárnych dňoch odo dňa prevzatia staveniska)
	Body
	

	
	
	520
	1,85
	

	3.
	GMT projekt, spol. s r.o.
Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
	Kritérium č. 1
Cena celkom za predmet zákazky
(uvedená v EUR s DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta)
	Body
	3.
98,84 bodov

	
	
	7 121 456,45
	96,92
	

	
	
	Kritérium č. 2
Lehota plnenia predmetu zákazky
(uvedená v celých kalendárnych dňoch odo dňa prevzatia staveniska)
	Body
	

	
	
	500
	1,92
	

	4.
	SYTIQ a. s.
Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
	Kritérium č. 1
Cena celkom za predmet zákazky
(uvedená v EUR s DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta)
	Body
	1.
100,00 bodov

	
	
	7 043 114,66
	98,00
	

	
	
	Kritérium č. 2
Lehota plnenia predmetu zákazky
(uvedená v celých kalendárnych dňoch odo dňa prevzatia staveniska)
	Body
	

	
	
	480
	2,00
	

	5.
	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
	Kritérium č. 1
Cena celkom za predmet zákazky
(uvedená v EUR s DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta)
	Body
	4.
98,77 bodov

	
	
	7 116 006,02
	97,00
	

	
	
	Kritérium č. 2
Lehota plnenia predmetu zákazky
(uvedená v celých kalendárnych dňoch odo dňa prevzatia staveniska)
	Body
	

	
	
	540
	1,78
	



Verejný obstarávateľ zostavil úvodné poradie uchádzačov pred elektronickou aukciou na základe stanovených kritérií. Nakoľko sa v tomto postupe uplatňuje elektronická aukcia, verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky všetkých uchádzačov.

D) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO
Uchádzač v ponuke predložil doklady a dokumenty požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti. Komisia ich vyhodnotila z predloženej 141-stranovej ponuky a zo samostatných elektronických príloh; nešlo o dodatočné predloženie dokladov nahradených JED alebo čestným vyhlásením.
D1) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti u uchádzača 
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36451576
Komisia posúdila splnenie podmienok účasti u uchádzača podľa § 40 ZVO v súlade s Výzvou a súťažnými podkladmi nasledovne:
	PODMIENKY ÚČASTI – oddiel A.2 súťažných podkladov 
	Splnil/ Nesplnil
	Poznámka

	Bod 1.1. písm. a)
nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe – uchádzač preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako tri (3) mesiace,

	Splnil
	Uchádzač: 
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o., IČO 36451576, preukázal § 32 ods. 1 písm. a) ZVO platným zápisom v ZHS reg. č. 2026/06-PO-D4948 od 24.06.2026 do 24.06.2029. Zápis zahŕňa výpis z registra trestov právnickej osoby a konateľa Mareka Antoša, vydané 06.05.2026. 
Zdroj: ZHS – IRBIS

Tretia osoba: 
Kondor – SP, s.r.o., r.s.p., IČO 53568982
preukázala podmienku zápisom v ZHS reg. č. 2024/06-PO-F6863 od 23.06.2024 do 23.06.2027, vrátane právnickej osoby a konateľov Mareka Antoša a Ing. Petra Ščerbu. 
Zdroj: ZHS – Kondor

Subdodávatelia: 
Kondor – SP, s.r.o., r.s.p. 
– preukázanie zhodné s treťou osobou vyššie. 

MH elektro, s.r.o., IČO 36507539 
– zápis v ZHS reg. č. 2026/06-PO-F3551 od 27.06.2026 do 27.06.2029 zahŕňa právnickú osobu a konateľa Mareka Hudáka. 
Zdroj: ZHS – MH elektro

	Bod 1.1. písm. aa)
Tieto podmienky účasti musí spĺňať aj iná osoba (ďalej len „iná osoba“) ako osoba uvedená v bode 1.1 písm. a) tohto oddielu súťažných podkladov, ak táto osoba má právo za ňu konať, disponuje právami spojenými s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa zúčastňuje tohto verejného obstarávania. – uchádzač a jeho tretia osoba a subdodávateľ preukáže čestným vyhlásením podľa Prílohy č. 8 súťažných podkladov. 
V predmetnom čestnom vyhlásení alebo vyhlásení uchádzač a tretia osoba a subdodávateľ uvedie zoznam osôb podľa prvej vety, pričom identifikuje tieto osoby v rozsahu meno a priezvisko, resp. názov právnickej osoby, spolu s pozíciou v organizačnej štruktúre uchádzača, resp. člena skupiny dodávateľov. 
[bookmark: _Hlk172807460]Za inú osobu sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba:

· vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu,
· má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu,
· má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo
· má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.

	Splnil
	Uchádzač: 
V Prílohe č. 8 uviedol iné osoby podľa § 32 ods. 7 ZVO: Marek Antoš, Mgr. Milan Ščerba, Ing. Peter Ščerba a IRBIS HOLDING s.r.o.; vyhlásil splnenie § 32 ods. 1 písm. a) týmito osobami. 
Porovnané s RPVS – IRBIS.

Tretia osoba: 
Kondor – SP, s.r.o., r.s.p. 
uviedla Mgr. Milana Ščerbu, Ing. Petra Ščerbu a Mareka Antoša a vyhlásila splnenie podmienky; 
Porovnané s RPVS – Kondor.

Subdodávatelia: 
Kondor – SP, s.r.o., r.s.p. 
údaje zhodné s treťou osobou vyššie. 

MH elektro, s.r.o. 
uviedla Ing. Mariána Mika, Stanislava Hudáka a Mareka Hudáka a vyhlásila splnenie podmienky; 
Porovnané s RPVS – MH elektro.

	Bod 1.1. písm. b)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – uchádzač preukáže potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri (3) mesiace,

	Splnil
	Uchádzač: 
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 
preukázal § 32 ods. 1 písm. b) ZVO platným zápisom v ZHS reg. č. 2026/06-PO-D4948; zápis potvrdzuje absenciu evidovaných nedoplatkov na sociálnom a zdravotnom poistení. 
ZHS – IRBIS
+
Overenie na FINSTAT: 
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. - zisk, tržby, hospodárske výsledky a účtovné závierky

Tretia osoba: 
Kondor – SP, s.r.o., r.s.p. 
preukázala podmienku platným zápisom v ZHS reg. č. 2024/06-PO-F6863. 
ZHS – Kondor
+
Overenie na FINSTAT: 
Kondor- SP, s. r. o., r.s.p. - historický názov: Kondor- SP, s.r.o. - zisk, tržby, hospodárske výsledky a účtovné závierky

Subdodávatelia: 
Kondor – SP, s.r.o., r.s.p. 
Zhodne vyššie.
 
MH elektro, s.r.o. 
Preukázala podmienku platným zápisom v ZHS reg. č. 2026/06-PO-F3551. 
ZHS – MH elektro
+
Overenie na FINSTAT: 
MH elektro, s.r.o. - zisk, tržby, hospodárske výsledky a účtovné závierky

	Bod 1.1. písm. c)
nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – uchádzač preukáže potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri (3) mesiace,

	Splnil
	Uchádzač: 
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 
Preukázal § 32 ods. 1 písm. b) ZVO platným zápisom v ZHS reg. č. 2026/06-PO-D4948; zápis potvrdzuje absenciu evidovaných nedoplatkov na sociálnom a zdravotnom poistení. 
ZHS – IRBIS
+
Overenie na FINSTAT: 
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. - zisk, tržby, hospodárske výsledky a účtovné závierky

Tretia osoba: 
Kondor – SP, s.r.o., r.s.p. 
Preukázala podmienku platným zápisom v ZHS reg. č. 2024/06-PO-F6863. 
ZHS – Kondor
+
Overenie na FINSTAT: 
Kondor- SP, s. r. o., r.s.p. - historický názov: Kondor- SP, s.r.o. - zisk, tržby, hospodárske výsledky a účtovné závierky

Subdodávatelia: 
Kondor – SP, s.r.o., r.s.p.
zhodne vyššie. 

MH elektro, s.r.o.
Preukázala podmienku platným zápisom v ZHS reg. č. 2026/06-PO-F3551. 
ZHS – MH elektro
+
Overenie na FINSTAT: 
MH elektro, s.r.o. - zisk, tržby, hospodárske výsledky a účtovné závierky

	Bod 1.1. písm. d)
nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku – uchádzač preukáže potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri (3) mesiace,

	Splnil
	Uchádzač: 
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 
Preukázal § 32 ods. 1 písm. b) ZVO platným zápisom v ZHS reg. č. 2026/06-PO-D4948; zápis potvrdzuje absenciu evidovaných nedoplatkov na sociálnom a zdravotnom poistení. 
ZHS – IRBIS
+
Overenie na FINSTAT: 
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. - zisk, tržby, hospodárske výsledky a účtovné závierky

Tretia osoba: 
Kondor – SP, s.r.o., r.s.p. preukázala podmienku platným zápisom v ZHS reg. č. 2024/06-PO-F6863. 
ZHS – Kondor
+
Overenie na FINSTAT: 
Kondor- SP, s. r. o., r.s.p. - historický názov: Kondor- SP, s.r.o. - zisk, tržby, hospodárske výsledky a účtovné závierky

Subdodávatelia: 
Kondor – SP, s.r.o., r.s.p.
zhodne vyššie. 

MH elektro, s.r.o. 
Preukázala podmienku platným zápisom v ZHS reg. č. 2026/06-PO-F3551. 
ZHS – MH elektro
+
Overenie na FINSTAT: 
MH elektro, s.r.o. - zisk, tržby, hospodárske výsledky a účtovné závierky

	Bod 1.1. písm. e)
je oprávnený uskutočňovať stavebné práce/poskytovať služby v predmete zákazky – uchádzač preukáže  dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce/poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky

	Splnil
	Uchádzač: 
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36451576
Predmet činnosti: 
· vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb 
· Výkon činnosti stavbyvedúceho pre iné než vyhradené stavby
Zdroj: RPO

Tretia osoba: 
Kondor, s.r.o., IČO: 53568982 
Predmety činnosti: 
· Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
· Výkon činnosti stavbyvedúceho“. 
Zdroj:RPO

Subdodávatelia: 
Kondor, s.r.o., IČO: 53568982 
Zhodne vyššie; 

MH elektro, s.r.o., IČO: 36507539
Predmety činnosti: 
· uskutočňovanie stavieb a ich zmien
· montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu; B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu; E2 – zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov. 
Zdroj:RPO

	Bod 1.1. písm. f)
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – uchádzač preukáže čestným vyhlásením.

	Splnil
	Uchádzač: 
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 
Preukázal § 32 ods. 1 písm. f) platným zápisom v ZHS; zákaz účasti nebol zistený.

Tretia osoba: 
Kondor – SP, s.r.o., r.s.p. 
Preukázala podmienku platným zápisom v ZHS; zákaz účasti nebol zistený.

Subdodávatelia: 
Kondor – SP, s.r.o., r.s.p.
Zhodne vyššie. 

MH elektro, s.r.o. 
Preukázala podmienku platným zápisom v ZHS; zákaz účasti nebol zistený. 
+
Register osôb so zákazom – ÚVO
+
Prehľad rozhodnutí o uložení pokuty a sankcie zákazu účasti vo VO - ÚVO

	2.
Ekonomické a finančné postavenie

	2.2
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO

	Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom:

	2.2.1
A)
Uchádzač predloží vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky v ktorej/ktorých má vedený účet/vedené účty, že nebol za predchádzajúcich 12 mesiacov v nepovolenom debete, jeho bankový účet (účty) nebol/i za predchádzajúcich 12 mesiacov predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru dodržuje za predchádzajúcich 12 mesiacov splátkový kalendár, ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti. Za predchádzajúce obdobie sa pre účely zákazky považuje dvanásť (12) mesiacov predchádzajúcich dňu vystavenia potvrdenia banky alebo ekvivalentného dokladu, resp. obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti či zriadenia účtu.
B)
Uchádzač predloží zároveň čestné vyhlásenie o skutočnosti, že má vedené účty len v banke/bankách od ktorých predložil vyjadrenie/vyjadrenia.

	Splnil
	Uchádzač preukazoval podmienku vlastnými kapacitami. 

A)
Predložil bankovú informáciu Slovenskej sporiteľne, a.s., č. 0074/0225/2026/BI, vystavenú 23.07.2026 so stavom k 22.07.2026, pre účty X a Y. Za roky 2023 až 2025 a obdobie od 01.01.2026 banka uviedla, že: 
· nepovolené prečerpanie nenastalo,
· povolené prečerpanie nebolo prekročené,
· splátky úverov boli plnené
· účty neboli predmetom exekúcie ani blokácie. 

B)
Uchádzač vyhlásil, že nemá účty ani záväzky v inej banke (ponuka_scan.pdf, str. 22 – 24).

	2.3
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO

	Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom:

	2.3.1
A)
uchádzač preukazuje likviditu firmy predložením údajov formou vyhlásenia o likvidite 1. stupňa, likvidite 2. stupňa a likvidite 3. stupňa za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, údajmi zo súvahy resp. z výkazu o majetku a záväzkoch. (Vzorec a údaje, ktoré do vzorca na výpočet likvidity vchádzajú sa nachádzajú v časti Metódy a kritériá, v zmysle § 38 ods. 9 zákona, v tejto časti súťažných podkladov.). Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu súvahy, alebo kópiu výkazu o majetku a záväzkoch za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Verejný obstarávateľ̌ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií́ SR (http://www.registeruz.sk/)
	V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady ekvivalentné k výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov v slovenskom jazyku, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.
Likvidita 1. stupňa: hodnota ukazovateľa likvidita 1. stupňa je rovná alebo vyššia ako 0,2 za aritmetický priemer z posledných troch hospodárskych rokov, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa likvidity 1. stupňa za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za tri roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za roky dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ likvidity 1. Stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 0,2.

Likvidita 2. stupňa: hodnota ukazovateľa likvidita 2. stupňa je rovná alebo vyššia ako 0,7 za aritmetický priemer z posledných troch hospodárskych rokov, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa likvidity 2. stupňa za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za tri  roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ Likvidity 2. Stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 0,7.
Likvidita 3. stupňa: hodnota ukazovateľa likvidita 3. stupňa je rovná alebo vyššia ako 1,5 za aritmetický priemer z posledných troch hospodárskych rokov, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa likvidity 3. stupňa za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za tri roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ Likvidity 3. Stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 1,5.

B)
Uchádzač preukazuje predložením údajov o finančnom zdraví podniku a to formou vyhlásenia, v ktorom uchádzač uvedie údaje o výške INDEXU 05 za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, pričom hodnota INDEXU 05 za každý preukazovaný rok nesmie byť nižšia ako 0,9. Vzorec a údaje, ktoré do vzorca na výpočet INDEXU 05 vchádzajú sa nachádzajú v časti Metódy a kritériá, v zmysle § 38 ods. 9 zákona, v tejto časti súťažných podkladov.
 	Stanovené rozpätia hodnôt (všeobecné ekonomické analýzy) platné pre tuzemské a zahraničné právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov:
	> 1,6		prosperujúca spoločnosť
	> 0,9 a < 1,6	stredné rozhranie
	< 0,9	neprosperujúca spoločnosť.
Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu súvahy, alebo kópiu výkazu o majetku a záväzkoch za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Verejný obstarávateľ̌ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií́ SR (http://www.registeruz.sk/)
V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady ekvivalentné k výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov v slovenskom jazyku, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača.

A) Ukazovatele likvidity:

Likvidita 1. stupňa: 2023 – 0,77; 2024 – 0,28; 2025 – 0,39; aritmetický priemer 0,48, čo je viac ako požadované minimum 0,20.

Likvidita 2. stupňa: 2023 – 1,47; 2024 – 2,53; 2025 – 1,99; aritmetický priemer 2,00, čo je viac ako požadované minimum 0,70.

Likvidita 3. stupňa: 2023 – 1,47; 2024 – 2,53; 2025 – 1,99; aritmetický priemer 2,00, čo je viac ako požadované minimum 1,50.

Časť A) je splnená.

B) INDEX 05:

Rok 2023 – 2,88; požadované minimum 0,90 je splnené.

Rok 2024 – 5,14; požadované minimum 0,90 je splnené.

Rok 2025 – 4,52; požadované minimum 0,90 je splnené.

Každá z troch ročných hodnôt INDEXU 05 je vyššia ako minimálne požadovaná 0,9 , a teda sa nachádza v pásme prosperujúcej spoločnosti. Aritmetický priemer je 4,18. 

Časť B) je splnená.

Údaje vychádzajú z predloženého vyhlásenia a účtovných závierok za roky 2023 až 2025. 

Overenie: 
FINSTAT – IRBIS (príloha zápisnice)
Register UZ.

Nezávislé overenie verejne dostupných údajov:
Komisia prepočítala ukazovatele z údajov účtovných závierok zobrazených vo FINSTATe podľa vzorcov uvedených v súťažných podkladoch. 

Likvidita 1. stupňa za roky 2023, 2024 a 2025 je 0,7740; 0,2753; 0,3939, priemer 0,4811. 
Likvidita 2. a 3. stupňa je 1,4730; 2,5297; 1,9913, priemer 1,9980.

INDEX 05: rok 2023 - 2,8813; rok 2024 - 5,1424; rok 2025 - 4,5226. 

Hodnota za rok 2025 sa pri zaokrúhlení na dve desatinné miesta rovná 4,52; odchýlka oproti hodnote 4,53 v predloženom vyhlásení nemá vplyv na splnenie minima 0,90.

Záver nezávislého overenia: 
Verejne dostupné údaje potvrdzujú splnenie časti A) aj časti B).

	3.
Technická a odborná spôsobilosť
3.2.
podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich                 päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO dokladom je referencia, ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení spolu s dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie. Uchádzač je povinný v ponuke identifikovať referencie, ktoré sa ku dňu predloženia ponuky nachádzajú v evidencii referencií  zverejnenej na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a ktorými mieni preukázať splnenie podmienky účasti,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

	Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

	3.2.1
Uchádzač zoznamom uskutočnených stavebných prác musí preukázať, že v referenčnom období uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky v kumulatívnej hodnote min. 5 700 000,00,- EUR bez DPH. Za referenčné obdobie sa považuje päť (5) rokov spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania.

	3.2.2
Za stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru bude verejný obstarávateľ akceptovať stavebné alebo rekonštrukčné práce na pozemných stavbách.
	Splnil
	Uchádzač preukazoval podmienku vlastnými kapacitami. 

Predložil zoznam šiestich stavebných prác na pozemných stavbách v celkovej skutočne realizovanej hodnote 6 192 211,00 EUR bez DPH, čím prekročil požadovaných 5 700 000,00 EUR bez DPH 
(Príloha č. 6, str. 27 – 48).

	3.2.3
Predložený Zoznam uskutočnených stavebných prác a potvrdenie odberateľa musia obsahovať minimálne tieto údaje. Zoznam na vyplnenie tvorí Prílohu č. 6 týchto súťažných podkladov:

a) Obchodné meno, sídlo dodávateľa, IČO;
b) Obchodné meno, sídlo odberateľa, IČO;
c) Názov zákazky/zmluvy;
d) Popis predmetu plnenia;
e) Zmluvná lehota plnenia a skutočná lehota plnenia (od-do, mesiac/rok);
f) Cena v EUR bez DPH;
g) Referencia uverejnená v Evidencii referencií na ÚVO (áno/nie – vybrať);
h) Odkaz na uverejnenie (ak je relevantné);
i) Dôkaz o plnení odberateľa/vyhlásenie uchádzača a doklad preukazujúci plnenie;
j) Meno a priezvisko, funkcia, telefónne číslo, e-mail kontaktnej osoby odberateľa, pre účely overenia údajov.
	Splnil
	Posúdenie náležitostí, ktoré mal zoznam obsahovať:

Zákazka č. 1:
a) Dodávateľ:
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 451 576
b) Odberateľ:
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, IČO: 00 893 692
c) Názov zákazky:
Výstavba dielní na odborný výcvik
d) Predmet zákazky:
Výstavba jednopodlažného objektu dielní vrátane spevnených plôch, kanalizačných prípojok a dažďovej kanalizácie; murovaný objekt z pórobetónu so zateplením z minerálnej vlny a sedlovou oceľovou strešnou konštrukciou, s pracovnými, skladovými a technickými priestormi.
e) Zmluvná lehota plnenia: najviac 300 kalendárnych dní od odovzdania staveniska
Skutočná lehota plnenia: 10. 03. 2022 – 18. 01. 2023
f) Hodnota stavebných prác: 1 306 416,13 EUR bez DPH
g) Referencia v Evidencii referencií na ÚVO: Áno; výsledné hodnotenie uspokojivé.
h) Evidencia referencií ÚVO
i) N/A
j) Kontakt na odberateľa: Ing. Monika Kuntová, zástupkyňa riaditeľa, 
+421 54 788 2170, agls@sossvidnik.edu.sk

Vyhodnotenie: 
Predmetom boli stavebné práce na objekte občianskej vybavenosti; referencia spĺňa vecný, časový aj hodnotový rámec požiadavky.

Zákazka č. 2:
a) Dodávateľ:
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 451 576
b) Odberateľ:
Obec Kurimka
IČO: 00 330 663
c) Názov zákazky:
Obnova KSB Kurimka
d) Predmet zákazky:
Komplexná rekonštrukcia existujúcej budovy – interiér, exteriér, strecha a technické zariadenia; nová plochá a zelená strecha, zateplenie, výmena otvorových konštrukcií, tepelné čerpadlá a plynový kotol, elektroinštalácia, zdravotechnika, vzduchotechnika s rekuperáciou a vonkajšie úpravy.
e) Zmluvná lehota plnenia: najviac 270 kalendárnych dní
Skutočná lehota plnenia: 12. 05. 2025 – 06. 02. 2026
f) Hodnota stavebných prác: 1 629 978,81 EUR bez DPH
g) Referencia v Evidencii referencií na ÚVO: Áno, identifikátor 1391452; výsledné hodnotenie uspokojivé.
h) Evidencia referencií ÚVO
i) N/A
j) Kontakt na odberateľa: Ing. Martina Ilečková, starostka obce, 0940 500 039, kurimka@kurimka.sk

Vyhodnotenie: Predmetom bola komplexná obnova budovy občianskej vybavenosti; referencia spĺňa vecný, časový aj hodnotový rámec požiadavky.

Zákazka č. 3:
a) Dodávateľ:
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 451 576
b) Odberateľ:
Divadlo Jonáša Záborského
IČO: 37 783 432
c) Názov zákazky:
Rekonštrukcia presklenej vstupnej časti budovy Nového divadla
d) Predmet zákazky:
Výmena presklených obvodových stien a vykurovacích rebrových rúrok za podlahové konvektory; súčasťou boli aj práce na technológii energobloku a výmena chladiacich jednotiek.
e) Zmluvná lehota plnenia: jún 2022 – september 2022
Skutočná lehota plnenia: 23. 06. 2022 – 30. 09. 2022
f) Hodnota stavebných prác: 1 438 890,63 EUR bez DPH
g) Referencia v Evidencii referencií na ÚVO: Áno; záznam bol komisiou zohľadnený.
h) Evidencia referencií ÚVO
i) N/A
j) Kontakt na odberateľa: Ján Hanzo, riaditeľ, +421 51 756 2196, riaditel@djz.sk

Vyhodnotenie: Predmetom boli stavebné práce na budove občianskej vybavenosti; referencia spĺňa vecný, časový aj hodnotový rámec požiadavky.

Zákazka č. 4:
a) Dodávateľ:
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 451 576
b) Odberateľ:
Technické služby mesta Svidník, IČO: 31 301 347
c) Názov zákazky:
Zníženie energetickej náročnosti AB TSMS
d) Predmet zákazky:
Komplexná obnova administratívnej budovy – zateplenie fasády minerálnou vlnou, obnova strechy systémom PIR/FPO, výmena otvorových konštrukcií, podláh a zdroja tepla, lokálna rekuperácia, LED osvetlenie, odvodnenie strechy a bleskozvod.
e) Zmluvná lehota plnenia: najviac 12 mesiacov
Skutočná lehota plnenia: 18. 12. 2023 – 01. 07. 2024
f) Hodnota stavebných prác započítaná do zoznamu: 615 113,91 EUR bez DPH (zmluvná hodnota 615 999,99 EUR bez DPH)
g) Referencia v Evidencii referencií na ÚVO: Áno; záznam bol komisiou zohľadnený.
h) Evidencia referencií ÚVO
i) N/A
j) Kontakt na odberateľa: Mgr. Lukáš Dubec, štatutárny zástupca, +421 947 935 110, info@tsms.sk

Vyhodnotenie: Predmetom bola komplexná obnova budovy občianskej vybavenosti; referencia spĺňa vecný, časový aj hodnotový rámec požiadavky.

Zákazka č. 5:
a) Dodávateľ:
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 451 576
b) Odberateľ:
Obec Abrahámovce, IČO: 00 321 826
c) Názov zákazky:
Zníženie energetickej náročnosti OcÚ Abrahámovce
d) Predmet zákazky:
Komplexná obnova objektu obecného úradu a materskej školy – zateplenie, rekonštrukcia strechy, výmena otvorových konštrukcií a podláh, tepelné čerpadlo, vykurovacie telesá, centrálna rekuperácia, LED osvetlenie, elektroinštalácia, bleskozvod a energetický manažment.
e) Zmluvná lehota plnenia: 252 kalendárnych dní
Skutočná lehota plnenia: 10. 06. 2024 – 29. 11. 2024
f) Hodnota stavebných prác: 618 727,67 EUR bez DPH
g) Referencia v Evidencii referencií na ÚVO: Áno; záznam bol komisiou zohľadnený.
h) Evidencia referencií ÚVO
i) N/A
j) Kontakt na odberateľa: MVDr. Ján Novotný, starosta obce, 0908 980 317, starosta@abrahamovce-bi.sk

Vyhodnotenie: Predmetom bola komplexná obnova budovy občianskej vybavenosti; referencia spĺňa vecný, časový aj hodnotový rámec požiadavky.

Zákazka č. 6:
a) Dodávateľ:
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 451 576
b) Odberateľ:
Mesto Stropkov, IČO: 00 331 007
c) Názov zákazky:
Obnova objektu ZUŠ Františka Veselého Stropkov
d) Predmet zákazky:
Komplexná rekonštrukcia základnej umeleckej školy vrátane búracích prác, obnovy strechy, zateplenia, sanácie suterénu, výmeny otvorových konštrukcií, obnovy fasády a interiéru a prác na vykurovaní, elektroinštalácii a zdravotechnike.
e) Zmluvná lehota plnenia: najviac 12 mesiacov
Skutočná lehota plnenia: 20. 06. 2024 – 30. 04. 2025
f) Hodnota stavebných prác: 583 083,85 EUR bez DPH
g) Referencia v Evidencii referencií na ÚVO: 
Nie;
h) N/A
i) Uchádzač predložil potvrdenie odberateľa o uskutočnení prác.
j) Kontakt na odberateľa: JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta, +421 54 486 8800, mesto@stropkov.sk

Vyhodnotenie: Predmetom bola komplexná obnova budovy občianskej vybavenosti; referencia spĺňa vecný, časový aj hodnotový rámec požiadavky.

Celkové vyhodnotenie: Zoznam obsahuje identifikáciu dodávateľa a odberateľov, názvy a vecný opis zákaziek, ceny a lehoty plnenia aj údaje umožňujúce overenie. Súhrnná hodnota započítaných stavebných prác je 6 192 211,00 EUR bez DPH; všetkých šesť zákaziek bolo uskutočnených v požadovanom rozhodnom období a svojím predmetom zodpovedá požadovaným stavebným prácam. Podmienka účasti je splnená.

	3.2.4
Ak bola hodnota stavebných prác vyjadrená v inej mene ako EUR, uchádzač prepočíta túto hodnotu na EUR kurzom Európskej centrálnej banky (ECB) platným ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy. V prípade, ak v daný deň nebol stanovený kurz ECB, prepočítava sa hodnota na eurá kurzom ECB platným v najbližší nasledujúci deň ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy, kedy bol tento kurz ECB stanovený.
	N/A
	Všetky hodnoty stavebných prác boli uvedené v EUR bez DPH; prepočet podľa kurzu ECB sa neuplatňuje.

	3.2.5
V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie danej podmienky účasti zákazkou, ktorej realizácia presahuje stanovené referenčné obdobie, t. j. uskutočnenie stavebných prác začalo pred viac ako piatimi rokmi                od vyhlásenia tohto verejného obstarávania, alebo nebolo skončené do vyhlásenia tohto verejného obstarávania, uchádzač v zozname stavebných prác uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť plnenia, ktoré bolo poskytnuté v požadovanom referenčnom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, v zozname stavebných prác vyčísli a započíta iba finančný objem plnenia realizovaný ním samotným.
	Splnil
	Všetky započítané plnenia boli uskutočnené v rozhodnom päťročnom období: 
05.06.2026 – 05.06.2021
Pri zákazke Zníženie energetickej náročnosti AB TSMS bola započítaná skutočne realizovaná hodnota 615 113,91 EUR bez DPH, nie vyššia zmluvná cena.

	3.2.6
Upozornenie: Verejný obstarávateľ je podľa § 40 ods. 5 písm. a) ZVO povinný pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zohľadniť referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.
	Splnil
	Komisia porovnala zoznam a potvrdenia s dostupnou Evidenciou referencií ÚVO, najmä záznamy č. 1391452, 1299211, 1331174 a 1350220, a zohľadnila predložené potvrdenia pri všetkých šiestich zákazkách. Evidencia referencií – ÚVO

	3.
Technická a odborná spôsobilosť
3.3
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

	Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom:
Kľúčových expertov je možné kumulovať. Pozíciu každého kľúčového experta nemusí zastávať iná fyzická osoba.

	3.3.1 
A) 
[bookmark: _Hlk221179782]Kľúčový expert 1: Stavbyvedúci pre pozemné stavby – min. 1 osoba
· Uchádzač predloží fotokópiu platného dokladu o odbornej spôsobilosti s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby experta pre činnosť vo funkcii stavbyvedúci podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 
· v rozsahu: stavbyvedúci pre pozemné stavby. V prípade, že uvedené osvedčenie bolo vydané po 01.01.2009, tzn. bez označenia odborného zamerania, žiada verejný obstarávateľ spolu s osvedčením predložiť aj potvrdenie Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania.
· alebo ekvivalentným dokladom oprávňujúcim na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR.
· Súčasne osoba vo funkcii stavbyvedúci musí mať odbornú prax v dĺžke minimálne päť (5) rokov vo funkcii stavbyvedúci. Uvedenú podmienku uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu, alebo ekvivalentného dokladu so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienky účasti.
· Profesijný životopis, alebo ekvivalentný doklad.
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú osobu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača.

Osoba: Ing. František Marcin

Doklad: Osvedčenie SKSI č. 12795, vydané 19. 12. 2014

Rozsah odborného zamerania: stavbyvedúci, kategória 10 – pozemné stavby

Zdroj: verejný výpis SKSI overený dňa 07. 07. 2026. 
Ing. František Marcin | SKSI

Odborná prax: zo životopisu vyplýva výkon činnosti stavbyvedúceho od roku 2010; uvedené pôsobenie v spoločnostiach ENTITA, SOAR, GMT projekt, Obecné služby Raslavice a BETPRES preukazuje prax dlhšiu ako päť rokov. Aktívna pečiatka stavbyvedúceho je od 05.12.2014 čo do dnes je viac ako 5 rokov.

Vzťah k uchádzačovi: predložená Pracovná zmluva zo dňa 04. 03. 2025 na pozíciu stavbyvedúci a Dodatok č. 3 zo dňa 13. 02. 2026, ktorým bola doba trvania pracovného pomeru predĺžená do 03. 03. 2027.

Vyhodnotenie: predložené osvedčenie preukazuje požadované odborné zameranie, životopis preukazuje viac ako päť rokov praxe vo funkcii stavbyvedúceho a pracovná zmluva s dodatkom preukazujú vlastnú kapacitu uchádzača. Požiadavka na kľúčového experta č. 1 je splnená.

	B)
[bookmark: _Hlk221179795]Kľúčový expert 2: Stavbyvedúci pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – min. 1 osoba
· Uchádzač predloží fotokópiu platného dokladu o odbornej spôsobilosti s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby experta pre činnosť vo funkcii stavbyvedúci podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 
· v rozsahu: stavbyvedúci pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. V prípade, že uvedené osvedčenie bolo vydané po 01.01.2009, tzn. bez označenia odborného zamerania, žiada verejný obstarávateľ spolu s osvedčením predložiť aj potvrdenie Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania.
· alebo ekvivalentným dokladom oprávňujúcim na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR.
· Súčasne osoba vo funkcii stavbyvedúci musí mať odbornú prax v dĺžke minimálne päť (5) rokov v oblasti stavbyvedúci pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. Uvedenú podmienku uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu, alebo ekvivalentného dokladu so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienky účasti.
· Profesijný životopis, alebo ekvivalentný doklad.
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná kapacitou tretej osoby Kondor – SP, s.r.o., r.s.p.

Osoba: Mgr. Marek Janoško

Doklad: Osvedčenie SKSI č. 09942*10-24-31, vydané 10. 05. 2004

Rozsah odborného zamerania: stavbyvedúci pre pozemné stavby, inžinierske potrubné a energetické stavby a technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie –A ktívna od 02.04.2004

Zdroj: verejný výpis SKSI. Mgr. Marek Janoško | SKSI

Odborná prax: zo životopisu vyplýva prax od roku 1990 a výkon funkcií stavbyvedúceho, stavebného dozoru a projektového manažéra, teda prax v požadovanej oblasti dlhšia ako päť rokov, ako stavbyvedúci je v tejto oblasti technologické a energetické vybavenie stavieb – zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie aktívny s platnou pečiatkou od roku 2004. 

Vzťah a použitie kapacít: predložená Pracovná zmluva zo dňa 10. 03. 2023 medzi expertom a Kondor – SP, s.r.o., r.s.p., na pozíciu stavbyvedúci a Dodatok č. 3 zo dňa 28. 02. 2025, ktorým bol pracovný pomer zmenený na neurčitý čas. 

Použitie kapacít tretej osoby vo vzťahu k uchádzačovi preukazuje Zmluva o poskytnutí súčinnosti podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka zo dňa 09. 06. 2026, ktorou sa Kondor – SP, s.r.o., r.s.p., zaviazal poskytnúť odborné kapacity experta počas celého trvania realizácie zákazky podľa § 34 ods. 3 ZVO.

Vyhodnotenie: predložené osvedčenie preukazuje požadované odborné zameranie, životopis preukazuje viac ako päť rokov praxe v požadovanej oblasti a pracovná zmluva, dodatok a zmluva o poskytnutí súčinnosti preukazujú disponibilitu experta prostredníctvom tretej osoby počas plnenia zákazky. Požiadavka na kľúčového experta č. 2 je splnená.

	C)
[bookmark: _Hlk221179806]Kľúčový expert 3: Statik – min. 1 osoba
· Uchádzač predloží fotokópiu platného dokladu o odbornej spôsobilosti experta pre činnosť:
· autorizovaný inžinier pre statiku stavieb s autorizáciou stupňa *I3* inžinier pre statiku stavieb alebo *3-2* Statika stavieb – pozemné stavby, resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú osobu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača.

Osoba: Ing. Jaroslav Kravec

Doklad: Autorizačné osvedčenie SKSI č. 7280*I3, vydané 06. 11. 2024

Rozsah odborného zamerania: autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb, kategória I3 – inžinier pre statiku a dynamiku stavieb

Zdroj: verejný výpis SKSI. Ing. Jaroslav Kravec | SKSI

Vzťah k uchádzačovi: predložená Pracovná zmluva zo dňa 24. 06. 2026, s dňom nástupu do práce 24. 06. 2026, na pozíciu statik; pracovný pomer bol dohodnutý na dobu určitú do 23. 06. 2027.

Vyhodnotenie: autorizačné osvedčenie preukazuje požadovanú odbornú spôsobilosť v kategórii I3 a pracovná zmluva preukazuje vlastnú kapacitu uchádzača. Požiadavka na kľúčového experta č. 3 je splnená.

	D)
[bookmark: _Hlk221179831]Kľúčový expert 4: Autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) – min. 1 osoba
· Uchádzač predloží fotokópiu platného dokladu o odbornej spôsobilosti experta pre činnosť:
· Osvedčenie s odborným zameraním autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) v súlade so zákonom NR SR č. 125/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, zabezpečujúcich výkon jednotlivých činností bezpečnostnotechnických služieb resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti podľa predpisov členského štátu ich pôvodu.
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú osobu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača.

Osoba: Ing. Matúš Choma

Doklad: Osvedčenie bezpečnostného technika č. BT-0146/22; skúška vykonaná 18. 01. 2023, osvedčenie vydané 23. 01. 2023

Rozsah odborného zamerania: bezpečnostný technik; od 01. 01. 2023 právna úprava používa jednotné označenie „bezpečnostný technik“, ktoré zahŕňa dovtedajšiu odbornú spôsobilosť autorizovaného bezpečnostného technika. Informácia NIP k osvedčeniam BT

Zdroj: osvedčenie a verejný register oprávnení a osvedčení NIP. Zoznam vydaných a odobratých osvedčení a oprávnení - Národný inšpektorát práce - Orgán štátnej správy v oblasti inšpekcie práce

Vzťah k uchádzačovi: predložená Pracovná zmluva zo dňa 04. 03. 2025 na pozíciu autorizovaný bezpečnostný technik a Dodatok č. 2 zo dňa 13. 02. 2026, ktorým bola doba trvania pracovného pomeru predĺžená do 03. 03. 2027.

Vyhodnotenie: osvedčenie preukazuje požadovanú odbornú spôsobilosť bezpečnostného technika v zmysle aktuálnej právnej úpravy a pracovná zmluva s dodatkom preukazujú vlastnú kapacitu uchádzača. Požiadavka na kľúčového experta č. 4 je splnená.

	E)
Kľúčový expert 5: Odborne preškolená osoba na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému – min. 2 osoby
· Uchádzač predloží platné potvrdenie alebo certifikát o absolvovaní školenia na zhotovovanie a montáž vonkajšieho kontaktného zatepľovacieho systému (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalentnej alebo iného ekvivalentného dokladu oprávňujúceho na vykonávanie predmetných prác vydávaným v inom štáte ako SR, a to na taký systém od akého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalentnej.
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú osobu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača.

Osoby: Mgr. Milan Ščerba a Ing. Miroslav Sokol

Doklad: potvrdenie spoločnosti Baumit č. 13014, vydané 20. 02. 2026, platné do 20. 02. 2028

Rozsah školenia: zhotovovanie vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému Baumit vrátane požiadaviek STN 73 2901, technologického postupu, aplikácie jednotlivých vrstiev a riešenia detailov.

Vzťah k uchádzačovi: 
Pri Mgr. Milanovi Ščerbovi bola predložená Pracovná zmluva zo dňa 30. 06. 2007, s dňom nástupu do práce 01. 07. 2007, a Dodatok k pracovnej zmluve zo dňa 28. 02. 2009, ktorým bol pracovný pomer zmenený na neurčitý čas. 

Pri Ing. Miroslavovi Sokolovi bola predložená Pracovná zmluva zo dňa 30. 04. 2022, s dňom nástupu do práce 01. 05. 2022, na pozíciu prípravár stavieb a Dodatok č. 3 zo dňa 26. 03. 2024, ktorým bol pracovný pomer s účinnosťou od 31. 03. 2024 zmenený na neurčitý čas.

Vyhodnotenie: potvrdenie preukazuje vyškolenie dvoch osôb pre systém Baumit, na ktorý uchádzač predložil licenciu, a pracovné zmluvy s dodatkami preukazujú vlastné kapacity uchádzača. Minimálny požadovaný počet dvoch odborníkov je splnený.

	F)
Kľúčový expert 6: Odborne preškolená osoba na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov plochých striech – min. 2 osoby
· Uchádzač predloží platné potvrdenie alebo certifikát o absolvovaní školenia na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov plochých striech  alebo iného ekvivalentného dokladu oprávňujúceho na vykonávanie predmetných prác vydávaným v inom štáte ako SR.
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú osobu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača.

Osoby: Mgr. Milan Ščerba a Ing. Miroslav Sokol

Doklady: 
certifikáty o odbornom školení Bauder z 27. 02. 2026 
pre hydroizolačné systémy z PVC-P/FPO fólií BauderTHERMOFOL, BauderTHERMOFIN, BauderTHERMOPLAN a BauderTHERMOPLEX 

a z 06. 02. 2026 pre asfaltové hydroizolačné systémy Bauder, BauderTHERM a BauderTEC; platnosť certifikátov do 03/2028

Rozsah školenia: realizácia strešných hydroizolačných systémov uvedeného výrobcu vrátane technologických postupov a detailov.

Vzťah k uchádzačovi: 
Pri Mgr. Milanovi Ščerbovi bola predložená Pracovná zmluva zo dňa 30. 06. 2007, s dňom nástupu do práce 01. 07. 2007, a Dodatok k pracovnej zmluve zo dňa 28. 02. 2009, ktorým bol pracovný pomer zmenený na neurčitý čas. 

Pri Ing. Miroslavovi Sokolovi bola predložená Pracovná zmluva zo dňa 30. 04. 2022, s dňom nástupu do práce 01. 05. 2022, na pozíciu prípravár stavieb a Dodatok č. 3 zo dňa 26. 03. 2024, ktorým bol pracovný pomer s účinnosťou od 31. 03. 2024 zmenený na neurčitý čas.

Vyhodnotenie: predložené certifikáty preukazujú vyškolenie dvoch osôb na realizáciu uvedených strešných hydroizolačných systémov a pracovné zmluvy s dodatkami preukazujú vlastné kapacity uchádzača. Z predložených certifikátov však nie je možné jednoznačne overiť splnenie požiadavky na absolvovanie školenia na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov plochých striech.

Identifikovaná nezrovnalosť: Podmienka účasti požaduje pri minimálne dvoch osobách platné potvrdenie alebo certifikát o absolvovaní školenia na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov plochých striech. Predložené certifikáty Bauder z 27. 02. 2026 a 06. 02. 2026 sa podľa svojho obsahu týkajú aplikácie strešných hydroizolačných fólií PVC-P/FPO a hydroizolačných systémov z asfaltových pásov. 

V Prílohe č. 17 je pri streche uvedená hydroizolačná fólia BauderTHERMOFOL U 15, ktorá zodpovedá rozsahu certifikátu na BauderTHERMOFOL U/M, zároveň sú však ako tepelnoizolačné materiály uvedené ISOVER P, ISOVER SH a EPS 150 NEO; v Prílohe č. 1A je navyše uvedená doska BauderPIR FA alebo ekvivalent. Predložené certifikáty expertov výslovne nepotvrdzujú ich zaškolenie na zhotovovanie alebo montáž uvedených tepelnoizolačných systémov a materiálov. 

Licencia č. L 059/25-COB-S je vydaná spoločnosti IRBIS SLOVAKIA, s. r. o., nie jednotlivým expertom, a preto sama osebe nepreukazuje požadované zaškolenie Mgr. Milana Ščerbu a Ing. Miroslava Sokola.

Potrebné vysvetlenie/doplnenie: Uchádzač bude požiadaný, aby (1) vysvetlil, akým spôsobom predložené certifikáty pre Mgr. Milana Ščerbu a Ing. Miroslava Sokola preukazujú absolvovanie školenia na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov plochých striech v požadovanom rozsahu, (2) jednoznačne identifikoval tepelnoizolačný systém plochej strechy, ktorý ponúka, a vysvetlil jeho vzťah k produktom uvedeným v Prílohe č. 1A a Prílohe č. 17, a (3) označil konkrétnu časť predložených dokladov, ktorá uvedené skutočnosti preukazuje, prípadne doplnil platný doklad pre obe určené osoby preukazujúci požadované školenie.

Priebeh a výsledok vysvetľovania je uvedený pod tabuľkou

	G)
Kľúčový expert 7: Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického – min. 1 osoba
· Uchádzač predloží fotokópiu platného osvedčenia experta so zameraním na prácu na VTZ elektrických podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP (ďalej len „zákon o BOZP“) resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti podľa predpisov členského štátu ich pôvodu. minimálne v rozsahu:
§ 24 Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického
podľa Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. vydaného na fyzickú osobu  minimálnym rozsahom oprávnenia podľa Prílohy č. 11 Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. minimálne skupina: 
- E2
   minimálne na objekte triedy:
- A objekt bez nebezpečenstva výbuchu
· alebo ekvivalentným dokladom oprávňujúcim na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR.
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača.

Osoba: Jakub Jacko

Doklad: Osvedčenie inšpekcie práce Trenčín č. 0004-1TN/2020 EZ RT E2A; záverečná skúška 22. 01. 2020, osvedčenie vydané 10. 02. 2020

Rozsah odbornej spôsobilosti: revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických – E2, zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov, trieda objektu A bez nebezpečenstva výbuchu

Aktualizačná odborná príprava: absolvovaná 15. 10. 2024

Vzťah k uchádzačovi: predložená Pracovná zmluva zo dňa 04. 03. 2025 na pozíciu revízny technik a Dodatok č. 2 zo dňa 13. 02. 2026, ktorým bola doba trvania pracovného pomeru predĺžená do 03. 03. 2027.

Vyhodnotenie: osvedčenie v rozsahu E2, trieda objektu A, a doklad o aktualizačnej odbornej príprave preukazujú požadovanú a aktuálnu odbornú spôsobilosť; pracovná zmluva s dodatkom preukazujú vlastnú kapacitu uchádzača. Požiadavka na kľúčového experta č. 7 je splnená.

	H)
Kľúčový expert 8: Revízny technik vyhradeného technického zariadenia plynového – chladenie a mrazenie – min. 1 osoba 
· Uchádzač predloží: 
· Fotokópiu platného osvedčenia na prácu revízny technik na VTZ plynových podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP (ďalej len „zákon o BOZP“) a podľa §16 Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. vydaného na fyzickú osobu s minimálnym rozsahom oprávnenia podľa Prílohy č. 1, časti IV Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. skupina:
Ai
Bi
· alebo ekvivalentný doklad oprávňujúci na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR.
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača.

Osoba: Ing. Viktor Slovenský

Doklad: Osvedčenie inšpekcie práce Košice č. 0058-1/KO/2018 PZ RT Ai, Bi; záverečná skúška 17. 05. 2017, osvedčenie vydané 05. 06. 2018

Rozsah odbornej spôsobilosti: revízny technik vyhradených technických zariadení plynových – chladiace a mraziace zariadenia s množstvom plynu Ai nad 25 kg a Bi od 3 kg do 25 kg

Aktualizačná odborná príprava: absolvovaná 26. 07. 2023

Vzťah k uchádzačovi: predložená Pracovná zmluva zo dňa 28. 11. 2025, s dňom nástupu do práce 01. 12. 2025, na pozíciu revízny technik plynových a tlakových zariadení; pracovný pomer bol dohodnutý na dobu určitú do 30. 11. 2026.

Vyhodnotenie: osvedčenie zahŕňa požadované skupiny Ai a Bi a doklad o aktualizačnej odbornej príprave preukazuje aktuálnosť odbornej spôsobilosti; pracovná zmluva preukazuje vlastnú kapacitu uchádzača. Požiadavka na kľúčového experta č. 8 je splnená.

	I)
Kľúčový expert 9: Revízny technik vyhradeného technického zariadenia plynového skupina B – min. 1 osoba 
· Uchádzač predloží: 
· Fotokópiu platného osvedčenia na prácu revízny technik na VTZ plynových podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP (ďalej len „zákon o BOZP“) a podľa §16 Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. vydaného na fyzickú osobu s minimálnym rozsahom oprávnenia podľa Prílohy č. 1, časti IV Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. skupina:
Bh
· alebo ekvivalentný doklad oprávňujúci na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR.
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača.

Osoba: Ing. Viktor Slovenský

Doklad: Osvedčenie EIC č. S2013/00733/01/EIC COO/PZ; odborné vedomosti overené 26. 03. 2013, osvedčenie vydané 02. 04. 2013

Rozsah odbornej spôsobilosti: revízny technik vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu Ah, Bf, Bg, Bh – zariadenia na spaľovanie zemného plynu; požadovaná skupina Bh je zahrnutá

Aktualizačná odborná príprava: absolvovaná 26. 07. 2023

Vzťah k uchádzačovi: predložená Pracovná zmluva zo dňa 28. 11. 2025, s dňom nástupu do práce 01. 12. 2025, na pozíciu revízny technik plynových a tlakových zariadení; pracovný pomer bol dohodnutý na dobu určitú do 30. 11. 2026.

Vyhodnotenie: osvedčenie zahŕňa požadovanú skupinu Bh a doklad o aktualizačnej odbornej príprave preukazuje aktuálnosť odbornej spôsobilosti; pracovná zmluva preukazuje vlastnú kapacitu uchádzača. Požiadavka na kľúčového experta č. 9 je splnená.

	J)
Kľúčový expert 10: Revízny technik vyhradeného technického zariadenia tlakového – min. 1 osoba 
· Uchádzač predloží: 
· Fotokópiu platného osvedčenia na prácu revízny technik na VTZ tlakových podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP (ďalej len „zákon o BOZP“) a podľa §16 Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. vydaného na fyzickú osobu s minimálnym rozsahom oprávnenia podľa Prílohy č. 1, časti I Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. skupina:
Ba
Bb1
Bf1
· alebo ekvivalentný doklad oprávňujúci na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR.
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača.

Osoba: Ing. Viktor Slovenský

Doklad: Osvedčenie EIC č. S2013/00733/01/EIC COO/TZ; odborné vedomosti overené 26. 03. 2013, osvedčenie vydané 02. 04. 2013

Rozsah odbornej spôsobilosti: revízny technik vyhradených technických zariadení tlakových; rozsah osvedčenia zahŕňa požadované skupiny Ba, Bb1 a Bf1

Aktualizačná odborná príprava: absolvovaná 27. 01. 2023

Vzťah k uchádzačovi: predložená Pracovná zmluva zo dňa 28. 11. 2025, s dňom nástupu do práce 01. 12. 2025, na pozíciu revízny technik plynových a tlakových zariadení; pracovný pomer bol dohodnutý na dobu určitú do 30. 11. 2026.

Vyhodnotenie: osvedčenie zahŕňa požadované skupiny Ba, Bb1 a Bf1 a doklad o aktualizačnej odbornej príprave preukazuje aktuálnosť odbornej spôsobilosti; pracovná zmluva preukazuje vlastnú kapacitu uchádzača. Požiadavka na kľúčového experta č. 10 je splnená.

	K)
Kľúčový expert 11: Hlavný montážnik vyhradeného technického zariadenia plynového – chladenie a mrazenie – min. 1 osoba 
· Uchádzač predloží: 
· Fotokópiu platného osvedčenia minimálne na činnosť
- Opravy VTZ plynové (O) 
v rozsahu minimálne:
- Opravy a údržba VTZ plynové (OU) 
- Montáž VTZ plynové (M)
s minimálnym rozsahom oprávnenia podľa Prílohy č. 1, časti IV Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z.:
Ai
V zmysle § 15 ods. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v nadväznosti na § 16 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z.z..
· alebo ekvivalentný doklad oprávňujúci na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR.
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača.

Osoba: Ing. Viktor Slovenský

Doklad: Osvedčenie inšpekcie práce Košice č. 0057-1/KO/2018 PZ O Ai; záverečná skúška 17. 05. 2017, osvedčenie vydané 05. 06. 2018

Rozsah odbornej spôsobilosti: osoba na opravu vyhradených technických zariadení plynových – chladiace a mraziace zariadenia skupiny Ai nad 25 kg, v rozsahu opravy, rekonštrukcie a montáže

Aktualizačná odborná príprava: absolvovaná 26. 07. 2023 v rozsahu 6 hodín

Vzťah k uchádzačovi: predložená Pracovná zmluva zo dňa 28. 11. 2025, s dňom nástupu do práce 01. 12. 2025, na pozíciu revízny technik plynových a tlakových zariadení; pracovný pomer bol dohodnutý na dobu určitú do 30. 11. 2026.

Vyhodnotenie: osvedčenie zahŕňa požadovanú skupinu Ai a rozsah opráv a údržby, rekonštrukcie a montáže a doklad o aktualizačnej odbornej príprave preukazuje aktuálnosť odbornej spôsobilosti; pracovná zmluva preukazuje vlastnú kapacitu uchádzača. Požiadavka na kľúčového experta č. 11 je splnená.

	L)
Kľúčový expert 12: Hlavný montážnik vyhradeného technického zariadenia plynového – skupina B – min. 1 osoba 
· Uchádzač predloží: 
· Fotokópiu platného osvedčenia minimálne na činnosť
- Opravy VTZ plynové (O) 
v rozsahu minimálne:
- Opravy a údržba VTZ plynové (OU) 
- Rekonštrukcie VTZ plynové (R)
- Montáž VTZ plynové (M)
s minimálnym rozsahom oprávnenia podľa Prílohy č. 1, časti IV Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z.:
Bh
V zmysle § 15 ods. 1 a § 18  vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v nadväznosti na § 16 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z.z..
· alebo ekvivalentný doklad oprávňujúci na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR.
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača.

Osoba: Ing. Viktor Slovenský

Doklad: Osvedčenie EIC č. S2013/00733/02/EIC COO/PZ; odborné vedomosti overené 26. 03. 2013, osvedčenie vydané 02. 04. 2013

Rozsah odbornej spôsobilosti: osoba na opravu vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu Ah, Bf, Bg, Bh – oprava, rekonštrukcia a montáž zariadení na spaľovanie zemného plynu; požadovaná skupina Bh je zahrnutá

Aktualizačná odborná príprava: absolvovaná 26. 01. 2023 v rozsahu 6 hodín

Vzťah k uchádzačovi: predložená Pracovná zmluva zo dňa 28. 11. 2025, s dňom nástupu do práce 01. 12. 2025, na pozíciu revízny technik plynových a tlakových zariadení; pracovný pomer bol dohodnutý na dobu určitú do 30. 11. 2026.

Vyhodnotenie: osvedčenie zahŕňa požadovanú skupinu Bh a rozsah opráv a údržby, rekonštrukcie a montáže a doklad o aktualizačnej odbornej príprave preukazuje aktuálnosť odbornej spôsobilosti; pracovná zmluva preukazuje vlastnú kapacitu uchádzača. Požiadavka na kľúčového experta č. 12 je splnená.

	M)
Kľúčový expert 13: Hlavný montážnik vyhradeného technického zariadenia tlakového – min. 1 osoba 
· Uchádzač predloží: 
· Fotokópiu platného osvedčenia minimálne na činnosť
- Opravy VTZ tlakové (O) 
v rozsahu minimálne:
- Opravy a údržba VTZ tlakové (OU) 
- Rekonštrukcie VTZ tlakové (R)
- Montáž VTZ tlakové (M)
s minimálnym rozsahom oprávnenia podľa Prílohy č. 1, časti I Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z.:
Ba
Bb1
Bf1
V zmysle § 15 ods. 1 a § 18  vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v nadväznosti na § 16 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z.z..
· alebo ekvivalentný doklad oprávňujúci na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR.
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača.

Osoba: Ing. Viktor Slovenský

Doklad: Osvedčenie EIC č. S2013/00733/02/EIC COO/TZ; odborné vedomosti overené 26. 03. 2013, osvedčenie vydané 02. 04. 2013

Rozsah odbornej spôsobilosti: osoba na opravu vyhradených technických zariadení tlakových; rozsah osvedčenia zahŕňa opravu, rekonštrukciu a montáž požadovaných skupín Ba, Bb1 a Bf1

Aktualizačná odborná príprava: absolvovaná 27. 01. 2023 v rozsahu 6 hodín

Zdroj: osvedčenie, potvrdenie o aktualizačnej odbornej príprave a verejný register NIP. Register NIP

Vzťah k uchádzačovi: predložená Pracovná zmluva zo dňa 28. 11. 2025, s dňom nástupu do práce 01. 12. 2025, na pozíciu revízny technik plynových a tlakových zariadení; pracovný pomer bol dohodnutý na dobu určitú do 30. 11. 2026.

Vyhodnotenie: osvedčenie zahŕňa požadované skupiny Ba, Bb1 a Bf1 a rozsah opráv a údržby, rekonštrukcie a montáže a doklad o aktualizačnej odbornej príprave preukazuje aktuálnosť odbornej spôsobilosti; pracovná zmluva preukazuje vlastnú kapacitu uchádzača. Požiadavka na kľúčového experta č. 13 je splnená.

	3.
Technická a odborná spôsobilosť

	3.4
Uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní v ponuke predloží - opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

	Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

	3.4.1
· Uchádzač predloží platnú licenciu alebo certifikát na zhotovenie tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) podľa STN 732901 alebo ekvivalentnej vydanej príslušným akreditovaným inšpekčným orgánom alebo iného ekvivalentného dokladu oprávňujúceho na vykonávanie predmetných prác vydávaným v inom štáte ako SR, ktorý použije pri zatepľovaní obvodového plášťa objektu, a ktorým preukáže spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentami tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia.
· Uchádzač predloží platnú licenciu alebo certifikát oprávňujúci na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov plochých striech alebo iného ekvivalentného dokladu oprávňujúceho na vykonávanie predmetných prác vydávaným v inom štáte ako SR.
	Splnil
	Uchádzač preukazoval vlastnými kapacitami:
· Licencia eucert č. L059/25-COB-E na zhotovovanie ETICS Baumit podľa STN 73 2901:2023 vydaná 20.09.2025 a platná do 19.09.2026.
· Licencia č. L059/25-COB-S na systémy plochých striech Bauder, vydaná 20.09.2025 a platná do 19.09.2026.
Uchádzač musí zachovať platnosť oprávnení počas realizácie.

	3.5
Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v nadväznosti na § 36 ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.

	Minimálna požadovaná úroveň štandardov:


	3.5.1
· Uchádzač musí uviesť opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342,22.12.2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 ZVO odkazuje. 
Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi, dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom dôkazné bremeno je na uchádzačovi. Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa predmetného nariadenia.
	Splnil
	Uchádzač preukazoval vlastnými kapacitami:
· Osvedčenie o registrácii v schéme EMAS č. 27/2026 pre IRBIS, registračné číslo SK-000026, vydané 26.03.2026 a platné do 17.02.2029. Rozsah zahŕňa relevantné činnosti vrátane NACE 41.20. 
Register EMAS

	3.6
Uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm.  d) ZVO a v súbehu s § 35 ZVO v ponuke predloží - opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality, resp. uvedením manažérstva kvality, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.

	Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

	3.6.1
· Uchádzač preukáže, že má zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN ISO 45001:2019 – Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo ekvivalentný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Uchádzač uvedené preukáže predložením platného certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN ISO 45001:2019 minimálne pre oblasť pozemné stavby, vydaného akreditovaným certifikačným orgánom, alebo iným rovnocenným dôkazom, ktorým preukáže, že uplatňuje rovnocenné opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
· Uchádzač preukáže, že má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 – Systémy manažérstva kvality, alebo ekvivalentný systém manažérstva kvality. Uchádzač uvedené preukáže predložením platného certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 minimálne pre oblasť pozemné stavby, vydaného akreditovaným certifikačným orgánom, alebo iného rovnocenného dôkazu, ktorým preukáže, že uplatňuje rovnocenné opatrenia na zabezpečenie kvality. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.
	Splnil
	Uchádzač preukazoval vlastnými kapacitami:

· Certifikát ISO 45001:2018, ELBACERT č. 2026103, vydané 15.03.2026 a platné do 14.03.2029, Rozsah zahŕňa inžinierske, priemyselné, bytové a občianske stavby
· ISO 9001:2015, ELBACERT č. 2026101, vydané 15.03.2026 a platné do 14.03.2029. Rozsah zahŕňa inžinierske, priemyselné, bytové a občianske stavby.

	3.7
Uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm.  m) odst 2 ZVO ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

	Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

	3.7.1
· Uchádzač preukáže uvedené podľa bodu 3.7 tohto oddielu týchto Súťažných podkladov pre tovary v nasledovných položkách uvedených v Prílohe č. 17 týchto súťažných podkladov
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača.

Predložené doklady: vyplnená Príloha č. 17 súťažných podkladov a tri archívne časti technických podkladov. Uchádzač v Prílohe č. 17 pri každej z 40 položiek identifikoval ponúkaný výrobok alebo materiál, výrobcu alebo dodávateľa a doklad preukazujúci technické parametre, zhodu alebo parametre; tam, kde sa podľa pomôcky vyžadovalo aj osvedčenie na dodanie a montáž, uviedol a predložil aj tento doklad.

Spôsob posúdenia: komisia porovnala údaje v Prílohe č. 17 priamo s technickými listami, katalógmi, technologickými predpismi, vyhláseniami o parametroch alebo zhode, certifikátmi, skúšobnými protokolmi a dokladmi o odbornej montáži priradenými k jednotlivým položkám. 


Celkové vyhodnotenie: 
Pri položkách, kde komisia vyhodnotila nezrovnalosti bol uchádzač požiadaný o vysvetlenie. Priebeh a výsledok vyhodnotenia je uvedený pod tabuľkou nižšie.



Komisia pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti identifikovala nezrovnalosti, ktoré sú predmetom žiadosti o vysvetlenie doručenej prostredníctvom systému eZakazky dňa 07.08.2026 o 15:50 hod. Lehota na doručenie odpovede bola stanovená do dvoch (2) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti t.j. do 11.08.2026. Uchádzač odpovedal v stanovenej lehote a to dňa 11.08.2026 o 15:38 hod. nasledovne:

Bod 1)
Verejný obstarávateľ požadoval v bode 3.3.1 písm. F) oddielu A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov nasledovné:
„Kľúčový expert 6: Odborne preškolená osoba na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov plochých striech – min. 2 osoby
Uchádzač predloží platné potvrdenie alebo certifikát o absolvovaní školenia na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov plochých striech  alebo iného ekvivalentného dokladu oprávňujúceho na vykonávanie predmetných prác vydávaným v inom štáte ako SR.
Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú osobu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.“
Na preukázanie splnenia tejto podmienky účasti ste vo svojej ponuke určili Mgr. Milana Ščerbu a Ing. Miroslava Sokola. K obom osobám ste predložili certifikáty o odbornom školení Bauder z 27.02.2026 pre realizáciu hydroizolačných systémov z PVC-P/FPO fólií BauderTHERMOFOL, BauderTHERMOFIN, BauderTHERMOPLAN a BauderTHERMOPLEX a certifikáty z 06.02.2026 pre realizáciu asfaltových hydroizolačných systémov Bauder, BauderTHERM a BauderTEC, s platnosťou do 03/2028.
Z obsahu uvedených certifikátov vyplýva školenie na realizáciu strešných hydroizolačných systémov, nie je z nich však jednoznačne zrejmé absolvovanie školenia na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov plochých striech. 
V Prílohe č. 17 ste pri streche uviedli hydroizolačnú fóliu BauderTHERMOFOL U 15 a ako tepelnoizolačné materiály ISOVER P, ISOVER SH a EPS 150 NEO. 
V Prílohe č. 1A – Výkaz výmer je zároveň uvedená tepelnoizolačná doska BauderPIR FA alebo ekvivalent. Predložené certifikáty expertov výslovne nepotvrdzujú zaškolenie na zhotovovanie alebo montáž uvedených tepelnoizolačných systémov a materiálov. 
Z predložených certifikátov vyplýva absolvovanie odborného školenia na realizáciu hydroizolačných systémov z PVC-P/FPO fólií Bauder a asfaltových hydroizolačných systémov Bauder. Z ich obsahu však nie je možné jednoznačne overiť, či absolvované školenie zahŕňalo aj teoretické a praktické odborné zaškolenie menovaných osôb na zhotovovanie tepelnoizolačnej vrstvy plochých striech.
Verejný obstarávateľ preto žiada uchádzača o vysvetlenie, či školenia absolvované Mgr. Milanom Ščerbou a Ing. Miroslavom Sokolom zahŕňali aj technologické operácie súvisiace so zhotovovaním tepelnoizolačných systémov plochých striech, najmä prípravu podkladu, kladenie tepelnoizolačných dosiek v jednej alebo viacerých vrstvách, riešenie stykov a škár, lepenie alebo mechanické pripevňovanie tepelnoizolačnej vrstvy, vytváranie spádov, riešenie detailov a nadväznosť tepelnoizolačnej vrstvy na hydroizolačný systém.
Uchádzač uvedenú skutočnosť preukáže napríklad potvrdením vydavateľa certifikátov, osnovou alebo programom absolvovaného školenia, ďalším potvrdením alebo certifikátom, záznamom o teoretickom a praktickom zaškolení menovaných osôb vedeným držiteľom licencie, prípadne iným rovnocenným a objektívne overiteľným dokladom.
Verejný obstarávateľ nevyžaduje samostatný certifikát ku každému tepelnoizolačnému výrobku uvedenému v ponuke. Z predložených dokladov však musí jednoznačne vyplývať, že obidve navrhované osoby absolvovali teoretické a praktické odborné zaškolenie zahŕňajúce aj zhotovovanie tepelnoizolačnej vrstvy plochej strechy, a nielen realizáciu jej hydroizolačnej vrstvy.

Týmto Vás žiadame, aby ste 
(1) 
vysvetlili, akým spôsobom predložené certifikáty pre Mgr. Milana Ščerbu a Ing. Miroslava Sokola preukazujú absolvovanie školenia na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov plochých striech v požadovanom rozsahu, 
(2) 
jednoznačne identifikovali tepelnoizolačný systém plochej strechy, ktorý ponúkate, a vysvetlili jeho vzťah k produktom uvedeným v Prílohe č. 1A a Prílohe č. 17 a (3) označili konkrétnu časť predložených dokladov, ktorá uvedené skutočnosti preukazuje, prípadne doplnili platný doklad pre obe určené osoby preukazujúci požadované školenie, a to vo vzťahu k stavu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 31.07.2026.

Odpoveď uchádzača:
Prikladáme stanovisko k absolvovania školenia na tepelné izolácie firmy BAUDER s.r.o Na základe predloženého certifikátu od akreditovaného inšpekčného orgánu EUCERT s.r.o., Bratislava, je nami používaný systém, ktorý zahŕňa hydroizoláciu a termoizoláciu, od firmy BAUDER.

Záver:
Verejný obstarávateľ akceptoval odpoveď a preukazovaná podmienka účasti je splnená.

Bod 2)
Verejný obstarávateľ požadoval v bode 3.7 a 3.7.1 oddielu A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov nasledovné:
„Uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm.  m) odst 2 ZVO ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom:
Uchádzač preukáže uvedené podľa bodu 3.7 tohto oddielu týchto Súťažných podkladov pre tovary v nasledovných položkách uvedených v Prílohe č. 17 týchto súťažných podkladov.“

Vo svojej ponuke ste predložili doklady a dokumenty požadované v tomto bode. Komisia však pri ich vyhodnotení identifikovala nasledovné nezrovnalosti:

Položka 3 – Kontaktný zatepľovací systém, minerálna vlna 50 mm
	Požiadavka
	Kontaktný zatepľovací systém s minerálnou vlnou hrúbky 50 mm a skrutkovacími kotvami.

	Predložené
	Baumit StarSystem MW; systémové vyhlásenie, technický predpis a doklady o odbornej spôsobilosti.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Systém je identifikovaný, ale presná skladba pre hrúbku 50 mm nie je jednoznačne priradená. Nie je jednoznačne označená konkrétna izolačná doska 50 mm ani presný typ a dĺžka skrutkovacej kotvy pre ponúknutú skladbu. Týmto žiadame úchádzača o označenie dosky, kotvy a skladby a doložiť príslušnú systémovú stranu, k tým istým komponentom.



Položka 4 – Kontaktný zatepľovací systém, minerálna vlna 200 mm
	Požiadavka
	Kontaktný zatepľovací systém s minerálnou vlnou hrúbky 200 mm a skrutkovacími kotvami.

	Predložené
	Baumit StarSystem MW; systémové vyhlásenie, technický predpis a doklady o odbornej spôsobilosti.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Systém je identifikovaný, ale presná skladba pre hrúbku 200 mm nie je jednoznačne priradená. Nie je jednoznačne označená konkrétna izolačná doska 200 mm ani presný typ a dĺžka skrutkovacej kotvy pre ponúknutú skladbu. Týmto žiadame úchádzača o označenie dosky, kotvy a skladby a  doložiť príslušnú systémovú stranu k tým istým komponentom.



Položka 7 – Doska z minerálnej vlny 200 mm na plochú strechu
	Parameter
	Požadované
	Ponúknuté / zistené
	Výsledok a dôvod

	Celková hrúbka
	200 mm
	vrstvy nie sú určené; sortiment 60–120 mm
	VYSVETLIŤ – súčet musí byť 200 mm.

	Použitie
	plochá strecha
	plochá strecha
	SPĹŇA účel použitia.

	Pevnosť / oheň
	zachovať projekt
	80 kPa / A1
	SPĹŇA alebo zlepšuje; potvrdiť celú skladbu.

	PEH a detaily
	bez zmeny
	výpočet skladby chýba
	VYSVETLIŤ – výšky, kotvenie, U-hodnota a PEH.



	Požiadavka
	Doska z minerálnej vlny hrúbky 200 mm na plochú strechu.

	Predložené
	ISOVER SH (Super Hard); technický list uvádza hrúbky 60, 80, 100 a 120 mm.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	ISOVER SH nemá v liste jednu dosku 200 mm; rozhodujúce je preukázať 200 mm funkčnú strešnú skladbu bez zmeny PD a PEH.
Nie je určená konkrétna kombinácia hrúbok ISOVER SH, celkový tepelný odpor a väzba na spodnú vrstvu ISOVER P; jedna 200 mm doska v predloženom sortimente nie je. Týmto žiadame o predloženie skladby vrstiev dosahujúcu spolu 200 mm, množstvá, tepelný odpor, únosnosť a potvrdenie výrobcu o vhodnosti skladby pod ponúknutú hydroizoláciu.



Položka 8 – Spádová doska EPS 150 kPa
	Parameter
	Požadované
	Ponúknuté / zistené
	Výsledok a dôvod

	Materiál
	sivý EPS
	sivý EPS
	SPĹŇA.

	Pevnosť
	≥ 150 kPa
	150 kPa
	SPĹŇA.

	Tepelná vodivosť
	nezhoršiť projekt
	λD 0,031 W/(m·K)
	SPĹŇA / potvrdiť výpočet.

	Geometria
	spádový klin 2 % podľa PD
	všeobecný list rovnej dosky
	VYSVETLIŤ – kladačský plán a odtokové body.



	Požiadavka
	Spádová doska zo sivého EPS s napätím v tlaku najmenej 150 kPa.

	Predložené
	EPS 150 NEO, výrobca POLYFORM; technický list plochej tepelnoizolačnej dosky.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	EPS 150 NEO preukazuje sivý EPS a pevnosť 150 kPa; treba potvrdiť presný spádový klin podľa PD.
Technický list je všeobecný pre rovnú dosku a neobsahuje výkres ani potvrdenie výroby klinov so spádom 2 % pre konkrétne balkóny a strešné plochy. Týmto žiadame uchádzača o kladačský plán alebo potvrdenie výrobcu presne pre EPS 150 NEO, spád 2 %, hrúbky a množstvá z ponuky.



Položka 13 – Kaskáda troch plynových kondenzačných kotlov
	Požiadavka
	Kaskáda troch plynových kondenzačných kotlov s požadovaným výkonom, účinnosťou, hlukom, teplotou, tlakom, prietokom, príkonmi a O₂ reguláciou.

	Predložené
	3 × WTC-GB 150-B, výrobca Weishaupt; technická dokumentácia a vyhlásenie.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Nie je preukázaná požadovaná desaťročná záruka.

	
	Žiadame uchádzača o predloženie dôkazu, že sa na presne ponúknuté kotly WTC-GB 150-B vzťahuje desaťročná záruka požadovaná v prílohe 17.



Položka 15 – Splitové tepelné čerpadlo s elektrickou bivalenciou
	Parameter
	Požadované
	Ponúknuté / zistené
	Výsledok a dôvod

	Koncepcia
	split
	split
	SPĹŇA.

	Výkon A7/W35
	37,5 kW
	37,5 kW
	SPĹŇA.

	Chladivo
	R410A
	R410A
	SPĹŇA.

	Bivalencia
	9 kW
	9 kW
	SPĹŇA.

	Počet
	1 ks
	1 ks v ocenenom rozpočte
	SPĹŇA.

	Komunikácia a limity
	LAN, 65 °C, 50 m, 5 bar, modulácia 10–130 %
	neúplne priradené
	VYSVETLIŤ – bez zmeny rozhraní a PEH.



	Požiadavka
	Splitové tepelné čerpadlo 37,5 kW s R410A, elektrickou bivalenciou 9 kW a všetkými komunikačnými, potrubnými, tlakovými a prevádzkovými parametrami prílohy 17.

	Predložené
	Hokkaido HCYU3356XRV-HDSW3500X; technický list a vyhlásenie.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Jedno splitové tepelné čerpadlo Hokkaido zachováva výkon 37,5 kW a chladivo R410A; treba dopreukázať všetky rozhrania.
Nie sú v jednom výrobnom doklade jednoznačne priradené modulácia 10 –130 %, max. voda 65 °C, vzdialenosť 50 m, LAN-RJ45 a max. tlak 5 bar. PD uvádza aj odlišné rozmery Cu potrubia na rôznych miestach, preto treba potvrdiť realizovateľné rozhranie bez preprojektovania. Žiadame uchádzača o potvrdenie výrobcu k chýbajúcim limitom presne pre HCYU3356XRV-HDSW3500X-9.



Položka 16 – Monoblokové tepelné čerpadlá R290
	Parameter
	Požadované
	Ponúknuté / zistené
	Výsledok a dôvod

	Identita
	KWR-4200-IVP4D podľa PD; parametre prílohy 17
	KWR-4200-IVS4D
	ODLIŠNÝ AKTUÁLNY VARIANT – preveriť kompatibilitu.

	Výkon
	252,8 kW
	252,8 kW
	SPĹŇA.

	Chladivo
	R290
	R290
	SPĹŇA.

	Počet
	1 ks
	1 ks
	SPĹŇA.

	Modulácia
	17–100 %
	25–100 %
	VYSVETLIŤ – preveriť minimálny výkon a riadenie.

	Prietok
	40,9 m³/h
	43,5 m³/h
	VYSVETLIŤ – hydraulický výpočet bez úprav rozvodov.

	Tlaková strata
	≤ 24 kPa
	25 kPa
	VYSVETLIŤ – čerpadlá a pracovný bod musia vyhovieť.

	Pripojenie
	3"
	DN80
	ROZMEROVO ZODPOVEDÁ; potvrdiť príruby.



	Požiadavka
	Monoblokové tepelné čerpadlo R290, výkon 252,8 kW, modulácia 17–100 %, prietok 40,9 m³/h, tlaková strata najviac 24 kPa a ostatné parametre prílohy 17.

	Predložené
	V prílohe 17: KEYTER ZIRAN PRO KWR-4200-I s; v technickom liste uchádzača: KWR-4200-IVS4D. Projektová dokumentácia a projektantský rozpočet určujú KWR-4200-IVP4D.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Variant IVS4D zachováva jeden monoblok, výkon 252,8 kW a R290; odlišné hydraulické a regulačné údaje treba preveriť proti zapojeniu PD.
IVS4D uvádza moduláciu 25–100 % namiesto 17–100 %, prietok vody 43,5 m³/h namiesto 40,9 m³/h a tlakovú stratu 25 kPa namiesto 24 kPa. Hydraulické pripojenie DN80 zodpovedá približne 3" prírube, ale nie je preukázané, že existujúce čerpadlá, potrubie, anuloid, akumulácia, istenie, regulácia, hlukové limity a základy ostanú bez úpravy. Žiadame uchádzača o potvrdenie výrobcu pre presne ponúknutý IVS4D.



Položka 17 – Poistný ventil pre vykurovanie
	Parameter
	Požadované
	Ponúknuté / zistené
	Výsledok a dôvod

	Identita
	KD15 DUCO, kód 691520.50
	DUCO bez kódu
	VYSVETLIŤ – presný variant nie je určený.

	Pripojenie
	1/2"F × 3/4"F
	1/2"F × 3/4"F
	SPĹŇA.

	Nastavenie / tlak
	5 bar
	500 kPa v rade; PN16
	SPĹŇA pri presnom variante KD15.

	Súčiniteľ
	Kv ≥ 0,540
	αv = 0,444
	VYSVETLIŤ – ide o odlišné fyzikálne veličiny; nemožno ich priamo porovnať.

	Použitie
	vykurovanie
	katalóg obsahuje vykurovacie aj TÚV varianty
	VYSVETLIŤ – pri variante TÚV by sa menil bezpečnostný koncept.



	Požiadavka
	Poistný ventil pre vykurovanie 1/2"F × 3/4"F, Kv najmenej 0,540, nastavenie 5 bar.

	Predložené
	DUCO 1/2"F × 3/4"F; predložený všeobecný technický list pre vykurovanie aj TÚV. Projektová dokumentácia a rozpočet určujú kód 691520.50, IVAR.PV KD, KD15 DUCO, 5 bar.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Uchádzač neuviedol kód 691520.50 ani označenie KD15. Zápis „pre teplú vodu“ môže smerovať k odlišnému variantu KB, ktorý sa štandardne dodáva od 6 bar. Hodnotu Kv 0,540 nemožno porovnávať s αv 0,444 bez odborného potvrdenia výrobcu alebo projektanta. Ak bol skutočne ponúknutý ventil pre TÚV, zmenila by sa bezpečnostná funkcia vykurovacej vetvy. Žiadame uchádzača o vysvetlenie či je ponúknutý presne KD15 DUCO, kód 691520.50, 5 bar, určený pre vykurovanie, a potvrdenie výrobcu k požadovanej veličine Kv 0,540.



Položka 22 – Svietidlo C
	Parameter
	Požadované
	Ponúknuté / zistené
	Výsledok a dôvod

	Príkon
	29 W
	29 W
	SPĹŇA.

	Riadenie
	Casambi
	Casambi
	SPĹŇA.

	Nosný systém
	NOA lišta
	nepreukázaná
	VYSVETLIŤ / DOPLNIŤ.

	Snímanie
	lux senzor
	nepreukázaný
	VYSVETLIŤ / DOPLNIŤ.



	Požiadavka
	Prisadené lineárne svietidlo C s NOA lištou, príkonom 29 W, Casambi riadením a lux senzorom.

	Predložené
	TAK ALICE-29W/840-4205lm-Casambi, výrobca SLOS; technický list a certifikáty.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Nie je preukázané, že presne ponúknutá zostava obsahuje kompatibilnú NOA lištu a lux senzor. Ich absencia by zmenila mechanické osadenie a spôsob automatického riadenia osvetlenia, ktorý je významný aj pre spotrebu elektriny v PEH. Žiadame uchádzača o schému zapojenia a potvrdenie výrobcu, že NOA lišta, lux senzor a Casambi riadenie boli súčasťou presne tejto ponúknutej zostavy a zachovajú projektované skupiny a regulačné funkcie.



Položka 28 – Fotovoltický menič 20 kW
	Parameter
	Požadované
	Ponúknuté / zistené
	Výsledok a dôvod

	Identita
	GW20K-ET podľa PD a rozpočtu
	2 × GW20K-ET
	SPĹŇA – presne projektovaný model a počet.

	Výkon
	2 × 20 kW / spolu 40 kW podľa PD
	2 × 20 kW
	SPĹŇA.

	Panely / stringy
	90 × 480 Wp / 6 stringov
	90 × 480 Wp; potvrdiť 6 stringov
	SPĹŇA podľa rozpočtu; doplniť schému.

	MPPT
	4× podľa prílohy 17
	2 na menič, spolu 4
	VYSVETLIŤ – projektant musí potvrdiť systémový výklad.

	Komunikácia
	WiFi + Smartmeter
	WiFi; rozhranie merania
	SPĹŇA / presne priradiť Smartmeter.



	Požiadavka
	Fotovoltický menič 20 kW, štyri MPPT, WiFi a Smartmeter.

	Predložené
	GW20K-ET, výrobca GoodWe; technický list. Ide o rovnaký model, ktorý výslovne určuje projektová dokumentácia aj projektantský rozpočet.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Výrobný list GW20K-ET uvádza 2 MPPT na jeden menič, kým príloha 17 a rozpočtová položka používajú formuláciu 4× MPPT. Pri dvoch meničoch ide spolu o 4 MPPT, no treba formálne potvrdiť, že tento súhrnný výklad je v súlade s projektantom a súťažnými podkladmi. Žiadame uchádzača o potvrdenie 2 kusov GW20K-ET, zapojenie všetkých šiestich stringov, celkový výkon 40 kW a Smartmeter. 



Odpoveď uchádzača:

Položka 3 - Kontaktný zatepľovací systém, minerálna vlna 50 mm Žiadosť o vysvetlenie :
V prílohe č. 1 Vám predkladáme nami predložené Vyhlásenie o parametroch systému Baumit StarSystem MW, v ktorom je jednoznačne špecifikovaný presný typ tepelného izolantu Nobasil FKD S Thermal, použitý typ skrutkovacej kotvy Baumit Kotva S, stierkovacia malta Baumit StarContact, sklotextílna mriežka Baumit StarTex a penetračný náter Baumit UniPrimer.

Zároveň prikladáme technické listy jednotlivých komponentov systému, a to:
· technický list tepelného izolantu Nobasil FKD S Thermal, v ktorom je vyznačená hrúbka 50 mm,
· technický list skrutkovacej kotvy Baumit Kotva S, v ktorom je vyznačená dÍžka kotvy,
· technický list lepiacej a stierkovacej malty Baumit StarContact,
· technický list sklotextílnej mriežky Baumit StarTex,
· technický list penetračného náteru Baumit UniPrimer.

Uvedené dokumenty preukazujú, že nami ponúknutý systém spÍňa požadované technické parametre a jednoznačne identifikujú všetky rozhodujúce komponenty zatepľovacieho systému.

Položka 4 - Kontaktný zatepľovací systém, minerálna vlna 200 mm

V prílohe č. 2 Vám predkladáme nami predložené Vyhlásenie o parametroch systému Baumit StarSystem MW, v ktorom je jednoznačne špecifikovaný presný typ tepelného izolantu Nobasil FKD S Thermal, použitý typ skrutkovacej kotvy Baumit Kotva S, stierkovacia malta Baumit StarContact, sklotextílna mriežka Baumit StarTex a penetračný náter Baumit UniPrimer.

Zároveň prikladáme technické listy jednotlivých komponentov systému, a to:

· technický list tepelného izolantu Nobasil FKD S Thermal, v ktorom je vyznačená hrúbka 200 mm,
· technický list skrutkovacej kotvy Baumit Kotva S, v ktorom je vyznačená dÍžka kotvy,
· technický list lepiacej a stierkovacej malty Baumit StarContact,
· technický list sklotextílnej mriežky Baumit StarTex,
· technický list penetračného náteru Baumit UniPrimer.

Uvedené dokumenty preukazujú, že nami ponúknutý systém spÍňa požadované technické parametre a jednoznačne identifikujú všetky rozhodujúce komponenty zatepľovacieho systému.

Položka 7 - Doska z minerálnej vlny 200 mm na plochú strechu

Výrobok ISOVER SH sa štandardne nedodáva ako jedna izolačná doska s hrúbkou 200 mm. Požadovanú hrúbku tepelnej izolácie 200 mm je preto možné dosiahnuť kombináciou viacerých vrstiev izolačných dosiek, pričom ide o bežný a výrobcom odporúčaný spôsob realizácie strešných skladieb.

Nami ponúknutá skladba tepelnej izolácie pozostáva z vrstiev ISOVER SH v kombinácii s ISOVER P, pričom celková hrúbka tepelnej izolácie ISOVER SH je ukladaná v 2 vrstvách s hrúbkou 100 mm spolu dosahuje 200 mm a ISOVER P je ukladaná v 2 vrstvách s hrúbkou 100 mm spolu dosahuje 200 mm. Celková hrúbka tepelnej izolácie z MW je 400 mm .Navrhovaná skladba zabezpečuje splnenie požadovaných tepelnotechnických parametrov, mechanických vlastností a je vhodná pre navrhovaný typ plochej strechy.

V prílohe predkladáme:
· navrhovanú skladbu vrstiev tepelnej izolácie 2x100 mm ISOVER SH o celkovej hrúbke 200 mm a tepelnej izolácie 2xl00 mm ISOVER P
· prepočet deklarovanej hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti,
· tepelnotechnické parametre skladby vrátane výsledného tepelného odporu podľa STN 73 0540,
· technické údaje o únosnosti použitých izolačných dosiek,
· potvrdenie skladby strešného plášťa

Zároveň potvrdzujeme, že navrhovaná skladba je kompatibilná s nami ponúknutou hydroizolačnou vrstvou a predstavuje systémové riešenie určené pre použitie pod predmetnú hydroizoláciu. Navrhovaným riešením nedochádza k zmene projektovej dokumentácie ani k zmene požadovaných energetických parametrov stavby (PEH).

Na základe .uvedeného máme za to, že predložená skladba plne spÍňa požiadavku verejného obstarávateľa na zabezpečenie funkčnej strešnej skladby s celkovou hrúbkou tepelnej izolácie zMW400mm.

Položka 8 - Spádová doska EPS 150 kPa
Nami ponúknutý výrobok EPS 150 NEO je tepelnoizolačný materiál zo sivého expandovaného polystyrénu s deklarovanou pevnosťou v tlaku 150 kPa, čo je preukázané predloženým technickým listom výrobku.

Technický list výrobku predstavuje všeobecnú technickú dokumentáciu základného materiálu, z ktorého sa vyrábajú aj spádové kliny a spádové dosky. Spádové kliny so sklonom 2 % sa vyrábajú zákazkovou výrobou podľa kladačského plánu a konkrétnej projektovej dokumentácie, pričom ich výroba je odvodená od rovnakého materiálu EPS 150 NEO. Kladačský plán zohľadňujúci odtokové body bude vypracovaný pred realizáciu firmou POLYFORM na základe skutkového stavu a premerania presných rozmerov strechy.

Zároveň prikladáme potvrdenie výrobcu, že vypracovanie ukladacieho plánu spádovania plochej strechy ponúka pre svojich klientov. Spádové kliny a dosky budú vyrobené z materiálu EPS 150 NEO v požadovanom sklone 2 % a v hrúbkach zodpovedajúcich nami predloženej ponuke.
Predložené dokumenty preukazujú, že navrhovaná spádová tepelná izolácia je plne v súlade s projektovou dokumentáciou, spÍňa požadované technické parametre a zodpovedá množstvám uvedeným v našej ponuke.

Položka 13 - Kaskáda troch plynových kondenzačných kotlov

Nami ponúknuté kondenzačné kotly WTC-GB 150-B spÍňajú požiadavky technickej špecifikácie uvedené v súťažných podkladoch.

V prílohe predkladáme prehlásenie výrobcu, resp. autorizovaného distribútora, z ktorého vyplýva, že na presne ponúknuté kotly WTC-GB 150-B sa vzťahuje desaťročná záruka v rozsahu a za podmienok stanovených výrobcom.

Predložené potvrdenie sa vzťahuje na konkrétny typ zariadenia uvedený v našej ponuke a preukazuje splnenie požadovanej záručnej doby.

Položka 15 - Splitové tepelné čerpadlo s elektrickou bivalenciou
Prikladáme potvrdenie výrobcu tepelného čerpadla

Položka 16 - Monoblokové tepelné čerpadlá R290
Prikladáme stanovisko, že zariadenie typu KWR4200-IVP4D sa v súčasnosti už nevyrába a bolo plne nahradené zariadením typu KWR-4200-IVS4D.

Položka 17 - Poistný ventil pre vykurovanie
Je ponúknutý presne výrobok IVAR.PV KD, KD15 DUCO, obj. kód 691520.50, 5 bar, určený pre vykurovanie, ktorý bol v projektovej dokumentácii špecifikovaný. Predložený technický list bol starý, s neaktuálnymi hodnotami. Z dôvodu administratívnej chyby prikladáme aktuálny technický list výrobku ktorý sme predložili v našej ponuke, dodávateľa s požadovanými technickými parametrami zároveň prikladáme aj link na stránku výrobcu kde je presne špecifikovane Kv.

Položka 22 - Svietidlo C
Prikladáme potvrdenie, že svietidlo TAK ALICE-29W/840-4205lm-Casambi v ponúkanej zostave obsahuje NOA lištu a lux senzor.

Ide o neoddeliteľnú súčasť zostavy, ktorá zabezpečuje a garantuje jej technologickú funkčnosť.

Položka 28 - Fotovoltický menič 20 kW
Týmto prikladáme potvrdenie, že ponúkané zariadenie je podľa PD.

Záver:
Verejný obstarávateľ akceptoval odpoveď a preukazovaná podmienka účasti je splnená.

E) Vyhodnotenie ponuky podľa § 53 ZVO
Po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ pristúpil k vyhodnoteniu ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a obsahových náležitostí ponuky.
E.1) Vyhodnotenie ponuky uchádzača IRBIS SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36451576

	Obsah ponuky (časť 15. súťažných podkladov)
Elektronická ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať nasledovné dokumenty (odseky 15.2a – 15.2j)
	Vyhodnotenie

	15.2a)
Vyplnený systémom eZakazky generovaný formulár Krycí list ponuky. Krycí list ponuky slúži k verifikácii ponuky, vyjadreniu vôle uchádzača predložiť ponuku a taktiež verifikuje dokumenty uvedené v Krycom liste, ktoré sú súčasťou ponuky. Tento dokument musí byť v súlade s ustanovením § 20 ods. 12 písm. b) a ods. 13 ZVO elektronicky podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou/oprávnenými osobami konať v mene uchádzača. Všetky dokumenty, ktoré sa budú nachádzať v Zozname súborov v Krycom liste ponuky sa tak budú považovať za podpísané uchádzačom.
	Splnil
Predložený systémom generovaný krycí list a zhodný krycí list uchádzača IRBIS SLOVAKIA, s.r.o., IČO 36451576. Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom Mareka Antoša s časovou pečiatkou 24.07.2026 o 10:02:42 hod.; preberací protokol potvrdzuje 13 súborov doručených 24.07.2026 o 13:52:42 hod.

	15.2b)
Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa Prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov kompletne vyplnený a podpísaný oprávnenou osobou vo formáte PDF a zároveň vo formáte EXCEL.
	Splnil
Príloha č. 1 vo formáte PDF a Excel: 5 791 900,00 EUR bez DPH, DPH 23 % 1 332 137,00 EUR, 7 124 037,00 EUR s DPH a lehota 516 dní. Údaje v oboch formátoch sú zhodné.

	15.2c)
Výkaz výmer ako vyplnenú Prílohu č. 1A týchto súťažných podkladov vo formáte EXCEL.
	Splnil
Príloha č. 1A – ocenený výkaz výmer v Exceli. Kontrolný súčet 5 791 900,00 EUR bez DPH a 7 124 037,00 EUR s DPH. Neboli zistené chybové hodnoty; cena je zhodná s návrhom kritérií.

	15.2d)
Údaje o subdodávkach a subdodávateľoch podľa Prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov kompletne vyplnený a podpísaný oprávnenou osobou (pozn.: uchádzač údaje uvedie iba v tom prípade, ak sú mu v čase predloženia ponuky známi subdodávateľ/subdodávatelia, ktorým má v úmysle zadať časť zákazky).
	Splnil
Príloha č. 3 (str. 2): Kondor – SP, s.r.o., r.s.p., IČO 53568982, kľúčový expert 2, podiel 0,10 %; MH elektro, s.r.o., IČO 36507539, TZB, podiel 35,00 %. Spolu 35,10 %.

	15.2e)
Potvrdenia, doklady a dokumenty ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti požadované v týchto súťažných podkladoch v oddiele A.2. týchto súťažných podkladov Podmienky účasti.
	Splnil
Predložené doklady k osobnému, ekonomickému a finančnému postaveniu a k technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača, tretej osoby a subdodávateľov. Vecné vyhodnotenie je v tabuľke § 40 ZVO.

	15.2f)
Doklad o zložení zábezpeky podľa podmienok uvedených v bode 14. týchto súťažných podkladov (pozn. v tejto súvislosti upozorňujeme uchádzačov na osobitnú podmienku predkladania bankovej záruky a poistenia záruky uvedenú v bode 14.13 týchto súťažných podkladov).
	Splnil
Poistná záruka Union poisťovne, Bid Bond č. 11-66335, vystavená 26.06.2026 na 250 000,00 EUR, účinná 10.07.2026 – 09.10.2027. Výška aj platnosť spĺňajú požiadavku (str. 136 – 137).

	15.2g)
V prípade skupiny dodávateľov vystavené splnomocnenie pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny (oprávnená zastupujúca osoba/osoby preukazuje/preukazujú svoje oprávnenie konať splnomocnením) podľa Prílohy č. 4 týchto súťažných podkladov.
	N/A
Ponuku predložila samostatne IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.; nejde o skupinu dodávateľov.

	15.2h)
Údaje o osobe, ktorej služby alebo podklady pri vypracovaní ponuky uchádzač využil podľa Prílohy č. 5 týchto súťažných podkladov v tom  prípade, ak uchádzač nevypracoval predloženú ponuku sám.
	N/A
Uchádzač v krycom liste vyhlásil, že ponuku vypracoval sám; Príloha č. 5 sa nepredkladala.

	15.2i)
Vyplnené a podpísané vyhlásenia a dokumenty uvedené v Prílohe č. 7, Prílohe č. 8, Prílohe č. 9, Prílohe č. 10 týchto Súťažných podkladov.
	Splnil
Príloha č. 7 (str. 139); Príloha č. 8 za uchádzača a dotknuté subjekty (str. 18 – 21); Príloha č. 9 (str. 140); Príloha č. 10 (str. 141). Dokumenty boli predložené v požadovanom rozsahu.

	15.2j)
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie požiadaviek na predmet zákazky a teda Prílohu č. 12, Prílohu č. 13 a Prílohu č. 14 týchto súťažných podkladov vo formáte excel vyplnenú podľa pokynov uvedených v týchto súťažných podkladoch v oddiele B.2. Opis predmetu zákazky.
	Splnil
Prílohy č. 12, 13 a 14 v Exceli: pracovníci, vozidlá/stroje/zariadenia a časový návrh. Kontrola potvrdila vyplnenie procesov a etáp, nadväznosť zdrojov a konečný deň 516; bez chybových hodnôt.



V rámci posudzovania obsahových náležitostí ponuky podľa § 53 ZVO komisia overila dokumenty požadované v bodoch 15.2a) až 15.2j). Uchádzač IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. predložil požadované dokumenty; body 15.2g) a 15.2h) sa na neho nevzťahujú. Cena 5 791 900,00 EUR bez DPH, 7 124 037,00 EUR s DPH a lehota 516 kalendárnych dní sú medzi návrhom na plnenie kritérií, výkazom výmer a realizačnými prílohami zhodné.

F) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia
Metrostav Slovakia a. s. IČO 47 144 190
Právny dôvod: 	§ 40 ods. 6 písm. h) ZVO.
Dôvod vylúčenia: Uchádzač po písomnej žiadosti verejného obstarávateľa nepredložil vysvetlenie ani doplnenie dokladov v určenej lehote

Skupina dodávateľov GMT-PAVLIČKO, vedúci člen GMT projekt, spol. s r. o.
IČO 36 484 971
Právny dôvod:	§ 40 ods. 6 písm. a) ZVO – nesplnenie podmienok účasti.
Konkrétne dôvody:
· pri expertovi č. 5 nebolo preukázané, že Mgr. Pavol Kasper a Martin Olejár boli zaškolení na systémy BEK uvedené v predloženej licencii; školenie sa týkalo systémov Weber/Enveo a skupina zároveň neidentifikovala konkrétny ponúkaný ETICS systém a jeho skladbu,
· skupina v určenej lehote nepredložila požadované vysvetlenie ani doklady k položkám č. 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 27 a 28 prílohy č. 17,
· nepreukázala, že ponúkané tovary spĺňajú požadované technické parametre a že disponuje požadovanými dokladmi podľa § 34 ods. 1 písm. m) ZVO.

SYTIQ a. s., IČO 52 286 843
Právne dôvody:
· § 40 ods. 6 písm. a) ZVO – nesplnenie podmienok účasti,
· § 53 ods. 4 písm. b) ZVO – ponuka nespĺňala požiadavky na predmet zákazky.
Konkrétne dôvody:
· pri expertovi č. 6 nebol odstránený rozpor medzi ponúknutým systémom Sikaplan G-15 a školením a licenciou vzťahujúcimi sa na systém FATRAFOL-S,
· nebolo preukázané splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. m) ZVO pri položkách č. 3, 4, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 22, 26, 27 a 33,
· pri uvedených výrobkoch boli zistené nepreukázané alebo nevyhovujúce technické parametre,
· pri položke č. 39 bol pôvodne ponúknutý ventilátor VENTS 100 MF vo vysvetlení nahradený výrobkom Helios MiniVent M1/100 F; zmena výrobcu a identity tovaru po lehote nebola prípustná,
· ponuka preto nespĺňala technické a funkčné požiadavky uvedené v dokumentoch potrebných na jej vypracovanie.
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, IČO 36 168 335
· Právny dôvod: § 40 ods. 6 písm. h) ZVO.
· Dôvod vylúčenia: Uchádzač síce odpovedal na samostatnú žiadosť o vysvetlenie ponuky a doplnil prílohy č. 12, 13 a 14, avšak na žiadosť týkajúcu sa podmienok účasti v určenej lehote neodpovedal. Žiadosti o predĺženie lehoty verejný obstarávateľ nevyhovel. Uchádzač preto po písomnej žiadosti nepredložil vysvetlenie alebo doplnenie dokladov v určenej lehote

G) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk
Neuplatnilo sa. 

H) Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky, podiel subdodávky, ak je známy
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Centrálna 812/13, 089 01 Svidník
IČO: 36451576
Ponuka splnila požiadavky na predmet zákazky, uchádzač preukázal splnenie podmienok účasti a po vylúčení ostatných ponúk sa umiestnil na prvom mieste v poradí.













Zápis do RPVS:
Verejný obstarávateľ kontroloval zápis do RPVS úspešného uchádzača:
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36451576
· Zapísaný od 01.02.2017
· Historické údaje - rpvs
Posledná aktualizácia/overenie nesmie byť staršie ako 6 mesiacov pred podpisom zmluvy posledná prebehla: 30.06.2026.












Podiel subdodávok podľa ponuky je nasledovný:
	Obchodné meno, sídlo, IČO subdodávateľa
	Predmet subdodávky
	Podiel subdodávky

	1. Kondor – SP, s.r.o., r.s.p.
Centrálna 812/13, 089 01 Svidník
IČO: 53568982

2. MH elektro, s.r.o.
Pod Kalváriou 37, 080 01 Prešov
IČO: 36507539
	1. Kľúčový expert 2 – stavbyvedúci pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

2. TZB
	1. 0,10 %

2. 35,00 %

Spolu: 35,10 %



I) Vyhodnotenie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a povinnosť zápisu do RPVS u subdodávateľov a tretích osôb pred odoslaním informácie o výsledku:
Kondor – SP, s.r.o., r.s.p., IČO 53568982, je v ponuke označený ako tretia osoba aj subdodávateľ; MH elektro, s.r.o., IČO 36507539, ako subdodávateľ. Ich osobné postavenie je vyhodnotené v tabuľke podmienok účasti v rovnakej štruktúre ako pri uchádzačovi. 
ZHS – Kondor
ZHS – MH elektro

Zápis do RPVS:
Verejný obstarávateľ kontroloval zápis do RPVS nasledovne:
Kondor – SP, s.r.o., IČO: 53568982
· Zapísaný od 01.04.2021
· Historické údaje - rpvs
Posledná aktualizácia/overenie nesmie byť staršie ako 6 mesiacov pred podpisom zmluvy posledná prebehla: 30.06.2026

MH elektro, s.r.o., IČO: 36507539
· Zapísaný od 01.04.2021
· Historické údaje - rpvs
Posledná aktualizácia/overenie nesmie byť staršie ako 6 mesiacov pred podpisom zmluvy posledná prebehla: 15.01.2026

J) Vyhodnotenie poskytnutia súčinnosti
Úspešnému uchádzačovi bola doručená dňa 15.08.2026 o 22:29 hod. informácia o výsledku a zároveň žiadosť o poskytnutie súčinnosti k podpisu zmluvy. Uchádzač mal 10 pracovných dní na poskytnutie súčinnosti k podpisu zmluvy tj. do dňa 28.08.2026. Uchádzač odpovedal dňa 18.08.2026 o 08:01 hod. Na základe žiadosti mal uchádzač predložiť nasledovné, pričom komisia pod jednotlivými bodmi zároveň uvádza aj vyhodnotenie predložených dokladov a dokumentov:
1. Vyplnenú,  nepodpísanú  a  neopečiatkovanú  Zmluvu  so  všetkými  jej  neoddeliteľnými prílohami, ktorej znenie a všetky prílohy si pred zaslaním dôkladne skontrolujte a predložte  prostredníctvom systému eZakazky vo formáte WORD. Zmluva musí byť v súlade s Vašou ponukou.
K bodu 1)
Uchádzač predložil Zmluvu o dielo podľa požiadavky. Verejný obstarávateľ upravil formátovanie, skontroloval znenie a všetky prílohy.
1a) údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu podľa Prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov – V rámci poskytnutia súčinnosti je potrebné identifikovať všetkých subdodávateľov a preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a prípadne predloženie potvrdenia o zápise v RPVS, ak subdodávateľ v zmysle hodnoty subdodávky podlieha tejto povinnosti.;
K bodu 1a)
Uchádzač predložil zoznam subdodávateľov.
2. 	Podpísané a naskenované čestné vyhlásenie o tom, že konečným užívateľom výhod uchádzača alebo jeho subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie je niektorá z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO.
K bodu 2)
Uchádzač predložil podpísané a naskenované čestné vyhlásenie.
3. 	Podpísané a naskenované čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií v rozsahu podľa prílohy č. 16 týchto súťažných podkladov.
K bodu 3)
Uchádzač predložil vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie.

V rámci poskytnutia riadnej súčinnosti je zároveň potrebné zabezpečiť, aby pri subdodávateľovi MH elektro, s.r.o., IČO: 36507539, bolo pred uzavretím zmluvy oprávnenou osobou vykonané nové overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z. a aby bolo toto overenie oznámené registrujúcemu orgánu. Posledné overenie bolo vykonané 15.01.2026 a k predpokladanému uzavretiu zmluvy bude staršie ako šesť mesiacov.

MH elektro, s.r.o., IČO: 36507539
· Zapísaný od 01.04.2021
· Historické údaje - rpvs
Posledná aktualizácia/overenie nesmie byť staršie ako 6 mesiacov pred podpisom zmluvy posledná prebehla: 17.08.2026

Zapísala: Mgr. Barbora Kučerková


V Bratislave dňa 28.08.2026


Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:

Ing. Michal Dzugas 		....................................

Ing. Boris Kordoš 		....................................
			
Ing. arch. Pavol Škombár	 ....................................

Ing. Zuzana Slavkovská 	....................................

Členovia komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:	

Mgr. Barbora Kučerková 	...................................
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