Zápisnica

z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti podľa § 40 a vyhodnotenia ponúk podľa § 53 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

uchádzač s poradovým číslom 4

SYTIQ a. s.

predložených uchádzačmi prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky (ďalej len „eZakazky“) vo verejnom obstarávaní nadlimitnej zákazky zadávanej postupom verejnej súťaže podľa § 66 ZVO s uplatnením elektronickej aukcie s názvom

„Rekonštrukcia internátu – stavebné práce“

vyhlásenej uverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 112/2026 pod číslom 7900 - MSP dňa 08.06.2026 (ďalej len ,,Výzva“) a v Úradnom vestníku EÚ číslo OJ S 107/2026 pod značkou 386610-2026 dňa 05.06.2026.

Lehota na predkladanie ponúk: 			31.07.2026 do 10:00 hod.

Otváranie ponúk: 					31.07.2026 o 10:15 hod.

Predpokladaná hodnota zákazky: 			5 795 323.90 Eur bez DPH

Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:	Ing. Michal Dzugas

Ing. Boris Kordoš

Ing. arch. Pavol Škombár

Ing. Zuzana Slavkovská

Členovia komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:	Mgr. Barbora Kučerková

- Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku (v poradí, v akom doručili ponuky)

- Zoznam všetkých uchádzačov

| P. č. | Uchádzač | Predloženie ponuky (Dátum, čas, spôsob doručenia) – prostredníctvom systému eZakazky |
| --- | --- | --- |
| - 1. | IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Centrálna 812/13, 089 01 Svidník IČO: 36451576 | 24.07.2026 o 13:52:42 hod. |
| - 2. | Metrostav Slovakia a. s. Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava IČO: 47144190 | 30.07.2026 o 08:33:32 hod. |
| - 3. | Skupina dodávateľov: GMT-PAVLIČKO Vedúci člen GMT projekt, spol. s r.o. Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov IČO: 36484971 Druhý člen skupiny PAVLIČKO a partneri, s.r.o. Zámocká 10, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 51685035 | 30.07.2026 o 16:00:26 hod. |
| - 4. | SYTIQ a. s. Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 52286843 | 31.07.2026 o 09:45:28 hod. |
| - 5. | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad IČO: 36168335 | 31.07.2026 o 09:45:55 hod. |

- Posúdenie zloženia zábezpeky

Verejný obstarávateľ vyžadoval zábezpeku ponuky vo výške 250 000 EUR platnú počas lehoty viazanosti ponúk, ktorá bola stanovená do 01.07.2027.

B1)

Uchádzač SYTIQ a. s., IČO: 52286843 predložil:

Bankovú záruku č. 1047/CC/20-BG223 (záruka za ponuku)

Vystavená bankou:			Slovenská sporiteľňa, a.s.

Vystavená dňa:			23.07.2026

Hodnota:				250 000,00 EUR

Platnosť:		od 23.07.2026 do 01.07.2027 vrátane

Forma: 		banková záruka je súčasťou elektronickej ponuky. Banka sa neodvolateľne a bez námietok zaviazala zaplatiť na prvú písomnú výzvu verejného obstarávateľa sumu do výšky 250 000,00 EUR, najneskôr do 30 dní od doručenia výzvy. Záruka sa vzťahuje na predmetnú zákazku a jej výška aj časová platnosť spĺňajú bod 14 súťažných podkladov.

- Vyhodnotenie ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk bolo stanovené ako ekonomicky najvýhodnejšia ponuka na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality v súlade s § 44 ods. 3 písm. a) ZVO.

| P. č. | Uchádzač | Návrh na plnenie kritérií |  | Poradie/ Body spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Centrálna 812/13, 089 01 Svidník IČO: 36451576 | Kritérium č. 1 Cena celkom za predmet zákazky (uvedená v EUR s DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta) | Body | 5. 98,75 bodov |
|  |  | 7 124 037,00 | 96,89 |  |
|  |  | Kritérium č. 2 Lehota plnenia predmetu zákazky (uvedená v celých kalendárnych dňoch odo dňa prevzatia staveniska) | Body |  |
|  |  | 516 | 1,86 |  |
| 2. | Metrostav Slovakia a. s. Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava IČO: 47144190 | Kritérium č. 1 Cena celkom za predmet zákazky (uvedená v EUR s DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta) | Body | 2. 98,85 bodov |
|  |  | 7 115 315,14 | 97,01 |  |
|  |  | Kritérium č. 2 Lehota plnenia predmetu zákazky (uvedená v celých kalendárnych dňoch odo dňa prevzatia staveniska) | Body |  |
|  |  | 520 | 1,85 |  |
| 3. | GMT projekt, spol. s r.o. Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov | Kritérium č. 1 Cena celkom za predmet zákazky (uvedená v EUR s DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta) | Body | 3. 98,84 bodov |
|  |  | 7 121 456,45 | 96,92 |  |
|  |  | Kritérium č. 2 Lehota plnenia predmetu zákazky (uvedená v celých kalendárnych dňoch odo dňa prevzatia staveniska) | Body |  |
|  |  | 500 | 1,92 |  |
| 4. | SYTIQ a. s. Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov | Kritérium č. 1 Cena celkom za predmet zákazky (uvedená v EUR s DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta) | Body | 1. 100,00 bodov |
|  |  | 7 043 114,66 | 98,00 |  |
|  |  | Kritérium č. 2 Lehota plnenia predmetu zákazky (uvedená v celých kalendárnych dňoch odo dňa prevzatia staveniska) | Body |  |
|  |  | 480 | 2,00 |  |
| 5. | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad | Kritérium č. 1 Cena celkom za predmet zákazky (uvedená v EUR s DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta) | Body | 4. 98,77 bodov |
|  |  | 7 116 006,02 | 97,00 |  |
|  |  | Kritérium č. 2 Lehota plnenia predmetu zákazky (uvedená v celých kalendárnych dňoch odo dňa prevzatia staveniska) | Body |  |
|  |  | 540 | 1,78 |  |

Verejný obstarávateľ zostavil úvodné poradie uchádzačov pred elektronickou aukciou na základe stanovených kritérií. Nakoľko sa v tomto postupe uplatňuje elektronická aukcia, verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky všetkých uchádzačov.

- Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO

Uchádzač v ponuke predložil JED za SYTIQ a. s. a JED za SYTIQ qs a.s., ktorými predbežne nahradil časť dokladov. Na základe žiadosti verejného obstarávateľa doručenej 02.08.2026 predložil dňa 07.08.2026 doklady nahradené JED; komisia ich posúdila spolu s dokladmi pôvodnej ponuky.

D1) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti u uchádzača

SYTIQ a. s., IČO: 52286843

Komisia posúdila splnenie podmienok účasti u uchádzača podľa § 40 ZVO v súlade s Výzvou a súťažnými podkladmi nasledovne:

| Podmienky účasti – oddiel A.2 súťažných podkladov |  |  | Splnil/ Nesplnil |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bod 1.1. písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe – uchádzač preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako tri (3) mesiace, |  |  |  |  |  |
| Splnil | Podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO preukazuje uchádzač vlastnou kapacitou a za tretie osoby ich kapacitami. Uchádzač: SYTIQ a. s., IČO: 52286843 Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2025/03-PO-F8810, platný 24.03.2025 – 24.03.2028; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Register trestov: členovia predstavenstva Ing. Juraj Kotúč, Ing. Marek Žuffa, Ing. Michal Bedaj, Ing. Zdenko Kuna a Mikuláš Čurik; členovia dozornej rady Ivana Jedenásta, JUDr. Róbert Čorba a Mgr. Ladislav Demeter. Zápis v ZHS preukazuje splnenie podmienky. Tretia osoba a subdodávateľ: SYTIQ qs a.s., IČO: 52633802 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 21-2026 zo dňa 30.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2026/7-PO-H5497, platný 29.07.2026 – 29.07.2029; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Register trestov: členovia predstavenstva Ing. Juraj Kotúč, Ing. Marek Žuffa, Ing. Michal Bedaj, Ing. Zdenko Kuna a Mikuláš Čurik; členovia dozornej rady Ivana Jedenásta, JUDr. Róbert Čorba a Mgr. Ladislav Demeter. Zápis v ZHS preukazuje splnenie podmienky. Tretia osoba a subdodávateľ: Beťkoprojekt, s.r.o., IČO: 46391070 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 19-2026 zo dňa 23.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2024/10-PO-F7581, platný 01.10.2024 – 01.10.2027; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Register trestov: konateľ Ing. Ľudovít Beťko. Zápis v ZHS preukazuje splnenie podmienky. Tretia osoba a subdodávateľ: BETPRES, s.r.o., IČO: 31684343 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 20-2026 zo dňa 22.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2026/02-PO-D2445, platný 01.02.2026 – 01.02.2029; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Register trestov: konateľ Ing. Roland Ďurko. Zápis v ZHS preukazuje splnenie podmienky. Tretia osoba a subdodávateľ: TECHTEAM, s.r.o., IČO: 44690321 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 18-2026 zo dňa 22.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2025/09-PO-C4052, platný 15.09.2025 – 15.09.2028; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Register trestov: konateľ Ing. Marek Kordoš. Zápis v ZHS preukazuje splnenie podmienky. |  |  |  |  |
| Bod 1.1. písm. aa) Tieto podmienky účasti musí spĺňať aj iná osoba (ďalej len „iná osoba“) ako osoba uvedená v bode 1.1 písm. a) tohto oddielu súťažných podkladov, ak táto osoba má právo za ňu konať, disponuje právami spojenými s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa zúčastňuje tohto verejného obstarávania. – uchádzač a jeho tretia osoba a subdodávateľ preukáže čestným vyhlásením podľa Prílohy č. 8 súťažných podkladov. V predmetnom čestnom vyhlásení alebo vyhlásení uchádzač a tretia osoba a subdodávateľ uvedie zoznam osôb podľa prvej vety, pričom identifikuje tieto osoby v rozsahu meno a priezvisko, resp. názov právnickej osoby, spolu s pozíciou v organizačnej štruktúre uchádzača, resp. člena skupiny dodávateľov. Za inú osobu sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba: - vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu, - má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu, - má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo - má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi. |  |  |  |  |  |
| Splnil | Podmienku podľa § 32 ods. 7 a 8 ZVO preukazuje uchádzač vlastnou kapacitou a za tretie osoby ich kapacitami. Uchádzač: SYTIQ a. s., IČO: 52286843 Iná osoba podľa § 32 ods. 7 ZVO: QRM s.r.o., Údernícka 11, 851 01 Bratislava, spoločník; predložené vyhlásenie podľa Prílohy č. 8 potvrdzuje splnenie § 32 ods. 1 písm. a) ZVO. Tretia osoba a subdodávateľ: SYTIQ qs a.s., IČO: 52633802 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 21-2026 zo dňa 30.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Iná osoba podľa § 32 ods. 7 ZVO: QRM s.r.o., Údernícka 11, 851 01 Bratislava, spoločník; predložené vyhlásenie podľa Prílohy č. 8 potvrdzuje splnenie § 32 ods. 1 písm. a) ZVO. Tretia osoba a subdodávateľ: Beťkoprojekt, s.r.o., IČO: 46391070 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 19-2026 zo dňa 23.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Iná osoba podľa § 32 ods. 7 ZVO: v Prílohe č. 8 nebola označená žiadna iná osoba podľa § 32 ods. 7 ZVO. Tretia osoba a subdodávateľ: BETPRES, s.r.o., IČO: 31684343 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 20-2026 zo dňa 22.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Iná osoba podľa § 32 ods. 7 ZVO: ROVAD, s.r.o., IČO 53941730, Boženy Němcovej 1698, Vranov nad Topľou, spoločník; Bonpri, s.r.o., IČO 44437854, Žižkova 4E, 040 01 Košice, spoločník; ARCHEON, s.r.o., IČO 57301549, Humenská 356/12, 040 11 Košice, spoločník; za uvedené osoby boli predložené vyhlásenia podľa Prílohy č. 8. Tretia osoba a subdodávateľ: TECHTEAM, s.r.o., IČO: 44690321 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 18-2026 zo dňa 22.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Iná osoba podľa § 32 ods. 7 ZVO: M.O.T. INC., Wyoming Blvd. 2601, Albuquerque 87112, USA, identifikačné číslo 2420669, spoločník; predložené vyhlásenie podľa Prílohy č. 8 potvrdzuje splnenie § 32 ods. 1 písm. a) ZVO. |  |  |  |  |
| Bod 1.1. písm. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – uchádzač preukáže potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri (3) mesiace, |  |  |  |  |  |
| Splnil | Podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) ZVO preukazuje uchádzač vlastnou kapacitou a za tretie osoby ich kapacitami. Uchádzač: SYTIQ a. s., IČO: 52286843 Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2025/03-PO-F8810, platný 24.03.2025 – 24.03.2028; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Nedoplatky na poistnom: Zápis v ZHS preukazuje splnenie podmienky. Tretia osoba a subdodávateľ: SYTIQ qs a.s., IČO: 52633802 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 21-2026 zo dňa 30.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2026/7-PO-H5497, platný 29.07.2026 – 29.07.2029; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Nedoplatky na poistnom: Zápis v ZHS preukazuje splnenie podmienky. Tretia osoba a subdodávateľ: Beťkoprojekt, s.r.o., IČO: 46391070 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 19-2026 zo dňa 23.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2024/10-PO-F7581, platný 01.10.2024 – 01.10.2027; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Nedoplatky na poistnom: Zápis v ZHS preukazuje splnenie podmienky. Tretia osoba a subdodávateľ: BETPRES, s.r.o., IČO: 31684343 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 20-2026 zo dňa 22.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2026/02-PO-D2445, platný 01.02.2026 – 01.02.2029; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Nedoplatky na poistnom: Zápis v ZHS preukazuje splnenie podmienky. Tretia osoba a subdodávateľ: TECHTEAM, s.r.o., IČO: 44690321 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 18-2026 zo dňa 22.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2025/09-PO-C4052, platný 15.09.2025 – 15.09.2028; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Nedoplatky na poistnom: Zápis v ZHS preukazuje splnenie podmienky. |  |  |  |  |
| Bod 1.1. písm. c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – uchádzač preukáže potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri (3) mesiace, |  |  |  |  |  |
| Splnil | Podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c) ZVO preukazuje uchádzač vlastnou kapacitou a za tretie osoby ich kapacitami. Uchádzač: SYTIQ a. s., IČO: 52286843 Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2025/03-PO-F8810, platný 24.03.2025 – 24.03.2028; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Daňové a colné nedoplatky: Zápis v ZHS preukazuje splnenie podmienky. Tretia osoba a subdodávateľ: SYTIQ qs a.s., IČO: 52633802 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 21-2026 zo dňa 30.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2026/7-PO-H5497, platný 29.07.2026 – 29.07.2029; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Daňové a colné nedoplatky: Zápis v ZHS preukazuje splnenie podmienky. Tretia osoba a subdodávateľ: Beťkoprojekt, s.r.o., IČO: 46391070 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 19-2026 zo dňa 23.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2024/10-PO-F7581, platný 01.10.2024 – 01.10.2027; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Daňové a colné nedoplatky: Zápis v ZHS preukazuje splnenie podmienky. Tretia osoba a subdodávateľ: BETPRES, s.r.o., IČO: 31684343 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 20-2026 zo dňa 22.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2026/02-PO-D2445, platný 01.02.2026 – 01.02.2029; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Daňové a colné nedoplatky: Zápis v ZHS preukazuje splnenie podmienky. Tretia osoba a subdodávateľ: TECHTEAM, s.r.o., IČO: 44690321 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 18-2026 zo dňa 22.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2025/09-PO-C4052, platný 15.09.2025 – 15.09.2028; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Daňové a colné nedoplatky: Zápis v ZHS preukazuje splnenie podmienky. |  |  |  |  |
| Bod 1.1. písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku – uchádzač preukáže potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri (3) mesiace, |  |  |  |  |  |
| Splnil | Podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO preukazuje uchádzač vlastnou kapacitou a za tretie osoby ich kapacitami. Uchádzač: SYTIQ a. s., IČO: 52286843 Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2025/03-PO-F8810, platný 24.03.2025 – 24.03.2028; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Konkurz, reštrukturalizácia a likvidácia: Zápis v ZHS preukazuje splnenie podmienky. Tretia osoba a subdodávateľ: SYTIQ qs a.s., IČO: 52633802 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 21-2026 zo dňa 30.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2026/7-PO-H5497, platný 29.07.2026 – 29.07.2029; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Konkurz, reštrukturalizácia a likvidácia: Zápis v ZHS preukazuje splnenie podmienky. Tretia osoba a subdodávateľ: Beťkoprojekt, s.r.o., IČO: 46391070 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 19-2026 zo dňa 23.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2024/10-PO-F7581, platný 01.10.2024 – 01.10.2027; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Konkurz, reštrukturalizácia a likvidácia: Zápis v ZHS preukazuje splnenie podmienky. Tretia osoba a subdodávateľ: BETPRES, s.r.o., IČO: 31684343 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 20-2026 zo dňa 22.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2026/02-PO-D2445, platný 01.02.2026 – 01.02.2029; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Konkurz, reštrukturalizácia a likvidácia: Zápis v ZHS preukazuje splnenie podmienky. Tretia osoba a subdodávateľ: TECHTEAM, s.r.o., IČO: 44690321 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 18-2026 zo dňa 22.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2025/09-PO-C4052, platný 15.09.2025 – 15.09.2028; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Konkurz, reštrukturalizácia a likvidácia: Zápis v ZHS preukazuje splnenie podmienky. |  |  |  |  |
| Bod 1.1. písm. e) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce/poskytovať služby v predmete zákazky – uchádzač preukáže dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce/poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky |  |  |  |  |  |
| Splnil | Podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje uchádzač vlastnou kapacitou a za tretie osoby ich kapacitami. Uchádzač: SYTIQ a. s., IČO: 52286843 Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2025/03-PO-F8810, platný 24.03.2025 – 24.03.2028; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Predmety činnosti relevantné k zákazke: uskutočňovanie stavieb a ich zmien; inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení; výkon činnosti stavbyvedúceho; odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy vyhradených tlakových zariadení; odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy vyhradených plynových zariadení. Tretia osoba a subdodávateľ: SYTIQ qs a.s., IČO: 52633802 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 21-2026 zo dňa 30.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2026/7-PO-H5497, platný 29.07.2026 – 29.07.2029; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Predmety činnosti relevantné k zákazke: uskutočňovanie stavieb a ich zmien; inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení. Tretia osoba a subdodávateľ: Beťkoprojekt, s.r.o., IČO: 46391070 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 19-2026 zo dňa 23.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2024/10-PO-F7581, platný 01.10.2024 – 01.10.2027; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Predmety činnosti relevantné k zákazke: prípravné práce k realizácii stavby; uskutočňovanie stavieb a ich zmien; dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov; výkon odborných činností vo výstavbe v kategórii Inžinier stavieb pre statiku stavieb. Tretia osoba a subdodávateľ: BETPRES, s.r.o., IČO: 31684343 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 20-2026 zo dňa 22.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2026/02-PO-D2445, platný 01.02.2026 – 01.02.2029; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Predmety činnosti relevantné k zákazke: vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných, inžinierskych a vodohospodárskych stavieb; výkon činnosti stavbyvedúceho; inžinierska činnosť v stavebníctve; uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Tretia osoba a subdodávateľ: TECHTEAM, s.r.o., IČO: 44690321 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 18-2026 zo dňa 22.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2025/09-PO-C4052, platný 15.09.2025 – 15.09.2028; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Predmety činnosti relevantné k zákazke: uskutočňovanie stavieb a ich zmien; dokončovacie stavebné práce; vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo; montáž, oprava a údržba chladiacich zariadení; činnosti na zariadeniach s fluórovanými skleníkovými plynmi; odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení. |  |  |  |  |
| Bod 1.1. písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – uchádzač preukáže čestným vyhlásením. |  |  |  |  |  |
| Splnil | Podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO preukazuje uchádzač vlastnou kapacitou a za tretie osoby ich kapacitami. Uchádzač: SYTIQ a. s., IČO: 52286843 Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2025/03-PO-F8810, platný 24.03.2025 – 24.03.2028; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní: Zápis v ZHS preukazuje splnenie podmienky. Tretia osoba a subdodávateľ: SYTIQ qs a.s., IČO: 52633802 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 21-2026 zo dňa 30.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2026/7-PO-H5497, platný 29.07.2026 – 29.07.2029; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní: Zápis v ZHS preukazuje splnenie podmienky. Tretia osoba a subdodávateľ: Beťkoprojekt, s.r.o., IČO: 46391070 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 19-2026 zo dňa 23.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2024/10-PO-F7581, platný 01.10.2024 – 01.10.2027; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní: Zápis v ZHS preukazuje splnenie podmienky. Tretia osoba a subdodávateľ: BETPRES, s.r.o., IČO: 31684343 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 20-2026 zo dňa 22.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2026/02-PO-D2445, platný 01.02.2026 – 01.02.2029; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní: Zápis v ZHS preukazuje splnenie podmienky. Tretia osoba a subdodávateľ: TECHTEAM, s.r.o., IČO: 44690321 Vzťah k uchádzačovi: zmluva o budúcej spolupráci č. 18-2026 zo dňa 22.07.2026; záväzok poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu Preukázanie: zápis v Zozname hospodárskych subjektov ÚVO č. 2025/09-PO-C4052, platný 15.09.2025 – 15.09.2028; overené v ZHS ÚVO dňa 07.08.2026. Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní: Zápis v ZHS preukazuje splnenie podmienky. |  |  |  |  |
| 2. Ekonomické a finančné postavenie |  |  |  |  |  |
| 2.2 Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO |  |  |  |  |  |
| Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 A) Uchádzač predloží vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky v ktorej/ktorých má vedený účet/vedené účty, že nebol za predchádzajúcich 12 mesiacov v nepovolenom debete, jeho bankový účet (účty) nebol/i za predchádzajúcich 12 mesiacov predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru dodržuje za predchádzajúcich 12 mesiacov splátkový kalendár, ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti. Za predchádzajúce obdobie sa pre účely zákazky považuje dvanásť (12) mesiacov predchádzajúcich dňu vystavenia potvrdenia banky alebo ekvivalentného dokladu, resp. obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti či zriadenia účtu. B) Uchádzač predloží zároveň čestné vyhlásenie o skutočnosti, že má vedené účty len v banke/bankách od ktorých predložil vyjadrenie/vyjadrenia. |  | Splnil |  | Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača. A) Vyjadrenie banky: banková informácia Slovenskej sporiteľne, a.s., č. 0074/0227/2026/BI zo dňa 24.07.2026, s údajmi ku dňu 23.07.2026. Bankový vzťah trvá od októbra 2020; banka vedie šesť bežných účtov. Obsah vyjadrenia: za roky 2023, 2024, 2025 a obdobie 01.01.2026 – 23.07.2026 nebol uchádzač v nepovolenom debete, povolený debet neprekročil, úverové záväzky plnil a na účtoch neboli evidované exekúcie ani blokácie. B) Vyhlásenie o účtoch: čestné vyhlásenie uchádzača zo dňa 30.07.2026, že predložené vyjadrenie sa vzťahuje na všetky jeho účty v bankách. Vyhodnotenie: doklady obsahujú všetky požadované údaje a preukazujú splnenie podmienky. |  |
| 2.3 Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO |  |  |  |  |  |
| Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 A) uchádzač preukazuje likviditu firmy predložením údajov formou vyhlásenia o likvidite 1. stupňa, likvidite 2. stupňa a likvidite 3. stupňa za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, údajmi zo súvahy resp. z výkazu o majetku a záväzkoch. (Vzorec a údaje, ktoré do vzorca na výpočet likvidity vchádzajú sa nachádzajú v časti Metódy a kritériá, v zmysle § 38 ods. 9 zákona, v tejto časti súťažných podkladov.). Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu súvahy, alebo kópiu výkazu o majetku a záväzkoch za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Verejný obstarávateľ̌ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií́ SR (http://www.registeruz.sk/) V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady ekvivalentné k výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov v slovenskom jazyku, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku. Likvidita 1. stupňa: hodnota ukazovateľa likvidita 1. stupňa je rovná alebo vyššia ako 0,2 za aritmetický priemer z posledných troch hospodárskych rokov, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa likvidity 1. stupňa za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za tri roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za roky dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ likvidity 1. Stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 0,2. Likvidita 2. stupňa: hodnota ukazovateľa likvidita 2. stupňa je rovná alebo vyššia ako 0,7 za aritmetický priemer z posledných troch hospodárskych rokov, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa likvidity 2. stupňa za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za tri roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ Likvidity 2. Stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 0,7. Likvidita 3. stupňa: hodnota ukazovateľa likvidita 3. stupňa je rovná alebo vyššia ako 1,5 za aritmetický priemer z posledných troch hospodárskych rokov, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa likvidity 3. stupňa za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za tri roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ Likvidity 3. Stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 1,5. B) Uchádzač preukazuje predložením údajov o finančnom zdraví podniku a to formou vyhlásenia, v ktorom uchádzač uvedie údaje o výške INDEXU 05 za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, pričom hodnota INDEXU 05 za každý preukazovaný rok nesmie byť nižšia ako 0,9. Vzorec a údaje, ktoré do vzorca na výpočet INDEXU 05 vchádzajú sa nachádzajú v časti Metódy a kritériá, v zmysle § 38 ods. 9 zákona, v tejto časti súťažných podkladov. Stanovené rozpätia hodnôt (všeobecné ekonomické analýzy) platné pre tuzemské a zahraničné právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov: > 1,6 prosperujúca spoločnosť > 0,9 a < 1,6 stredné rozhranie < 0,9 neprosperujúca spoločnosť. Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu súvahy, alebo kópiu výkazu o majetku a záväzkoch za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Verejný obstarávateľ̌ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií́ SR (http://www.registeruz.sk/) V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady ekvivalentné k výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov v slovenskom jazyku, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku. |  | Splnil |  | A) Likvidita je preukazovaná sčasti vlastnou kapacitou uchádzača a sčasti kapacitou tretej osoby SYTIQ qs a.s. Vzťah k tretej osobe: zmluva o budúcej spolupráci č. 21-2026 zo dňa 30.07.2026; tretia osoba sa zaviazala poskytnúť kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. SYTIQ a. s. – likvidita I. stupňa: 2025: 0,13; 2024: 0,22; 2023: 0,54; aritmetický priemer 0,30 (minimum 0,20). SYTIQ a. s. – likvidita II. stupňa: 2025: 1,12; 2024: 1,28; 2023: 1,52; aritmetický priemer 1,30 (minimum 0,70). SYTIQ qs a.s. – likvidita III. stupňa: 2025: 2,36; 2024: 2,75; 2023: 6,10; aritmetický priemer 3,74 (minimum 1,50). Kontrola verejných zdrojov: údaje sa zhodujú s údajmi FINSTAT a s účtovnými závierkami v Registri účtovných závierok: FINSTAT – SYTIQ, FINSTAT – SYTIQ qs, RÚZ – SYTIQ, RÚZ – SYTIQ qs. B) INDEX 05 je preukazovaný vlastnou kapacitou uchádzača. Hodnoty INDEXU 05: 2025: 10,35; 2024: 5,34; 2023: 2,39. Každý preukazovaný rok samostatne dosahuje minimálnu požadovanú hodnotu 0,90. Vyhodnotenie: predložené vyhlásenia a údaje overené vo FINSTAT/RÚZ preukazujú splnenie podmienky likvidity aj INDEXU 05. |  |
| 3. Technická a odborná spôsobilosť 3.2. podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: - bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO dokladom je referencia, ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení spolu s dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie. Uchádzač je povinný v ponuke identifikovať referencie, ktoré sa ku dňu predloženia ponuky nachádzajú v evidencii referencií zverejnenej na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a ktorými mieni preukázať splnenie podmienky účasti, - bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. |  |  |  |  |  |
| Minimálna požadovaná úroveň štandardov: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Uchádzač zoznamom uskutočnených stavebných prác musí preukázať, že v referenčnom období uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky v kumulatívnej hodnote min. 5 700 000,00,- EUR bez DPH. Za referenčné obdobie sa považuje päť (5) rokov spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania. |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 Za stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru bude verejný obstarávateľ akceptovať stavebné alebo rekonštrukčné práce na pozemných stavbách. |  |  | Splnil |  | Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača. Predložené zákazky: 1. Významná obnova vysokoškolského areálu PU v Prešove – 9 365 053,89 EUR bez DPH; 2. Rekonštrukcia internátu Hviezda – stavebné práce – 28 540 779,13 EUR bez DPH. Súčet započítaných plnení: 37 905 833,02 EUR bez DPH; minimálna požadovaná hodnota 5 700 000,00 EUR bez DPH je splnená. Charakter prác: obe zákazky zahŕňajú rekonštrukciu/obnovu budov a stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky. |
| 3.2.3 Predložený Zoznam uskutočnených stavebných prác a potvrdenie odberateľa musia obsahovať minimálne tieto údaje. Zoznam na vyplnenie tvorí Prílohu č. 6 týchto súťažných podkladov: - Obchodné meno, sídlo dodávateľa, IČO; - Obchodné meno, sídlo odberateľa, IČO; - Názov zákazky/zmluvy; - Popis predmetu plnenia; - Zmluvná lehota plnenia a skutočná lehota plnenia (od-do, mesiac/rok); - Cena v EUR bez DPH; - Referencia uverejnená v Evidencii referencií na ÚVO (áno/nie – vybrať); - Odkaz na uverejnenie (ak je relevantné); - Dôkaz o plnení odberateľa/vyhlásenie uchádzača a doklad preukazujúci plnenie; - Meno a priezvisko, funkcia, telefónne číslo, e-mail kontaktnej osoby odberateľa, pre účely overenia údajov. |  |  | Splnil |  | Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača. Posúdenie náležitostí zoznamu a potvrdení odberateľov: Zákazka č. 1 a) Dodávateľ: SYTIQ a. s., IČO 52286843. b) Odberateľ: Prešovská univerzita v Prešove, IČO 17070775. c) Názov zákazky: Významná obnova vysokoškolského areálu PU v Prešove. d) Predmet zákazky: stavebné a búracie práce, dodávka zariadení a technológií, skúšky a uvedenie do prevádzky. e) Miesto plnenia: vysokoškolský areál Prešovskej univerzity v Prešove. f) Zmluvný termín: zmluva zo dňa 31.01.2024; realizácia podľa evidencie od 02.05.2024, zmluvná lehota 24 mesiacov do 02.05.2026. g) Skutočný termín: 05/2024 – 03/2026; ukončenie 30.03.2026, teda pred zmluvným termínom. h) Cena: 9 365 053,89 EUR bez DPH. i) Potvrdenie odberateľa / evidencia ÚVO: referencia ÚVO ID 1398326, odoslaná 24.04.2026, výsledná hodnotiaca známka – uspokojivé; evidencia referencií SYTIQ. j) Kontaktná osoba: Lucia Senková, lucia.matiova@unipo.sk, tel. 051 756 3109; Zákazka č. 2 a) Dodávateľ: SYTIQ a. s., IČO 52286843. b) Odberateľ: Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany, IČO 34000666. c) Názov zákazky: Rekonštrukcia internátu Hviezda – stavebné práce. d) Predmet zákazky: komplexná rekonštrukcia objektu internátu Hviezda vrátane stavebných a technologických častí. e) Miesto plnenia: Bratislava, objekt internátu Hviezda. f) Zmluvný termín: zmluva zo dňa 30.05.2025, účinná 02.06.2025; zmluvná lehota 360 dní. g) Skutočný termín: 06/2025 – 11/2025; ukončenie 30.11.2025. h) Cena: 28 540 779,13 EUR bez DPH. i) Potvrdenie odberateľa / evidencia ÚVO: referencia ÚVO ID 1401151, odoslaná 12.05.2026, výsledná hodnotiaca známka – uspokojivé; evidencia referencií SYTIQ. j) Kontaktná osoba: uvedený je iba e-mail barmo@barmo.sk; |
| 3.2.4 Ak bola hodnota stavebných prác vyjadrená v inej mene ako EUR, uchádzač prepočíta túto hodnotu na EUR kurzom Európskej centrálnej banky (ECB) platným ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy. V prípade, ak v daný deň nebol stanovený kurz ECB, prepočítava sa hodnota na eurá kurzom ECB platným v najbližší nasledujúci deň ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy, kedy bol tento kurz ECB stanovený. |  |  | N/A |  | Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača. Všetky hodnoty stavebných prác sú uvedené v EUR bez DPH; prepočet podľa kurzu ECB sa neuplatnil. |
| 3.2.5 V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie danej podmienky účasti zákazkou, ktorej realizácia presahuje stanovené referenčné obdobie, t. j. uskutočnenie stavebných prác začalo pred viac ako piatimi rokmi od vyhlásenia tohto verejného obstarávania, alebo nebolo skončené do vyhlásenia tohto verejného obstarávania, uchádzač v zozname stavebných prác uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť plnenia, ktoré bolo poskytnuté v požadovanom referenčnom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, v zozname stavebných prác vyčísli a započíta iba finančný objem plnenia realizovaný ním samotným. |  |  | Splnil |  | Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača. Obe započítané plnenia boli uskutočnené v rozhodnom päťročnom období 05.06.2021 – 05.06.2026. Pri oboch zákazkách bola realizácia ukončená pred uplynutím zmluvnej lehoty; započítané sú skutočne uskutočnené práce. |
| 3.2.6 Upozornenie: Verejný obstarávateľ je podľa § 40 ods. 5 písm. a) ZVO povinný pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zohľadniť referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval. |  |  | Splnil |  | Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača. Komisia porovnala údaje so záznamami v Evidencii referencií ÚVO: ID 1398326 a ID 1401151; oba záznamy majú uspokojivé hodnotenie a vecne aj hodnotou zodpovedajú predloženému zoznamu. Živý záznam v evidencii referencií. |
| 3. Technická a odborná spôsobilosť 3.3 Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. |  |  |  |  |  |
| Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom: Kľúčových expertov je možné kumulovať. Pozíciu každého kľúčového experta nemusí zastávať iná fyzická osoba. |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 Kľúčový expert 1: Stavbyvedúci pre pozemné stavby – min. 1 osoba - Uchádzač predloží fotokópiu platného dokladu o odbornej spôsobilosti s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby experta pre činnosť vo funkcii stavbyvedúci podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov - v rozsahu: stavbyvedúci pre pozemné stavby. V prípade, že uvedené osvedčenie bolo vydané po 01.01.2009, tzn. bez označenia odborného zamerania, žiada verejný obstarávateľ spolu s osvedčením predložiť aj potvrdenie Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania. - alebo ekvivalentným dokladom oprávňujúcim na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR. - Súčasne osoba vo funkcii stavbyvedúci musí mať odbornú prax v dĺžke minimálne päť (5) rokov vo funkcii stavbyvedúci. Uvedenú podmienku uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu, alebo ekvivalentného dokladu so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienky účasti. - Profesijný životopis, alebo ekvivalentný doklad. - Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú osobu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným. |  |  | Splnil |  | Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača. Osoba: Ing. Matúš Tkáč Vzťah k uchádzačovi: v životopise je uvedený ako súčasný zamestnanec SYTIQ a. s.; podpísaný životopis Doklady a údaje: osvedčenie SKSI č. 13373, vydané 01.04.2017, odborné zameranie stavbyvedúci – pozemné stavby; odborná prax od 06/2015, teda viac ako päť rokov; verejný zoznam SKSI bol overený Overenie: verejný portál SKSI. Vyhodnotenie: predložená kvalifikácia, dĺžka praxe aj vzťah k uchádzačovi spĺňajú požiadavku. |
| B) Kľúčový expert 2: Stavbyvedúci pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – min. 1 osoba - Uchádzač predloží fotokópiu platného dokladu o odbornej spôsobilosti s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby experta pre činnosť vo funkcii stavbyvedúci podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov - v rozsahu: stavbyvedúci pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. V prípade, že uvedené osvedčenie bolo vydané po 01.01.2009, tzn. bez označenia odborného zamerania, žiada verejný obstarávateľ spolu s osvedčením predložiť aj potvrdenie Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania. - alebo ekvivalentným dokladom oprávňujúcim na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR. - Súčasne osoba vo funkcii stavbyvedúci musí mať odbornú prax v dĺžke minimálne päť (5) rokov v oblasti stavbyvedúci pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. Uvedenú podmienku uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu, alebo ekvivalentného dokladu so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienky účasti. - Profesijný životopis, alebo ekvivalentný doklad. - Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným. |  |  | Splnil |  | Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača. Osoba: Ing. Peter Užák Vzťah k uchádzačovi: v životopise je uvedený ako súčasný zamestnanec SYTIQ a. s.; podpísaný životopis Doklady a údaje: osvedčenie SKSI č. 12593, vydané 07.01.2014, odborné zameranie technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – výrobné technologické zariadenia a potrubné, energetické a iné líniové stavby; odborná prax od roku 2012, teda viac ako päť rokov; verejný zoznam SKSI bol overený Overenie: verejný portál SKSI. Vyhodnotenie: predložená kvalifikácia, dĺžka praxe aj vzťah k uchádzačovi spĺňajú požiadavku. |
| C) Kľúčový expert 3: Statik – min. 1 osoba - Uchádzač predloží fotokópiu platného dokladu o odbornej spôsobilosti experta pre činnosť: - autorizovaný inžinier pre statiku stavieb s autorizáciou stupňa *I3* inžinier pre statiku stavieb alebo *3-2* Statika stavieb – pozemné stavby, resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu - Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú osobu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným. |  |  | Splnil |  | Podmienka účasti je preukazovaná kapacitou tretej osoby Beťkoprojekt, s.r.o.. Osoba: Ing. Ľudovít Beťko Vzťah k uchádzačovi: konateľ Beťkoprojekt, s.r.o.; zmluva o budúcej spolupráci č. 19-2026 zo dňa 23.07.2026 Doklady a údaje: autorizačné osvedčenie SKSI č. 5390*I3, kategória Inžinier pre statiku stavieb, vydané 15.10.2009; verejný zoznam SKSI bol overený Overenie: verejný portál SKSI. Vyhodnotenie: o svedčenie aj preukázaný vzťah tretej osoby k uchádzačovi spĺňajú požiadavku; minimálna dĺžka praxe nebola požadovaná. |
| D) Kľúčový expert 4: Autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) – min. 1 osoba - Uchádzač predloží fotokópiu platného dokladu o odbornej spôsobilosti experta pre činnosť: - Osvedčenie s odborným zameraním autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) v súlade so zákonom NR SR č. 125/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, zabezpečujúcich výkon jednotlivých činností bezpečnostnotechnických služieb resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti podľa predpisov členského štátu ich pôvodu. - Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú osobu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným. |  |  | Splnil |  | Podmienka účasti je preukazovaná nejasnou kapacitou. Osoba: Ing. Martina Haršányová Vzťah k uchádzačovi: životopis uvádza pracovný vzťah k BOZP Profi od roku 2017; nebola predložená zmluva, dohoda ani záväzok tejto osoby alebo jej zamestnávateľa voči SYTIQ a. s. Doklady a údaje: osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika č. ABT-1141/08; skúška 17.02.2009, náhradné osvedčenie vydané 03.04.2017; aktualizačná odborná príprava 08.–09.02.2019 a 07.–08.02.2024 Vyhodnotenie: odborná spôsobilosť a aktuálnosť osvedčenia sú doložené; minimálna dĺžka praxe nebola požadovaná. Nezrovnalosť / požadované vysvetlenie: vysvetliť, či je podmienka preukazovaná vlastnou kapacitou alebo treťou osobou, a predložiť doklad preukazujúci vzťah a záväzok Ing. Martiny Haršányovej k uchádzačovi na celé obdobie plnenia. Uvedené bolo predmetom žiadosti o vysvetlenie. Priebeh a výsledok je uvedený pod tabuľkou. |
| E) Kľúčový expert 5: Odborne preškolená osoba na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému – min. 2 osoby - Uchádzač predloží platné potvrdenie alebo certifikát o absolvovaní školenia na zhotovovanie a montáž vonkajšieho kontaktného zatepľovacieho systému (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalentnej alebo iného ekvivalentného dokladu oprávňujúceho na vykonávanie predmetných prác vydávaným v inom štáte ako SR, a to na taký systém od akého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalentnej. - Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú osobu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným. |  |  | Splnil |  | Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača. Osoba: Ing. Daniel Višňovský a Vladimír Naď Vzťah k uchádzačovi: v podpísaných životopisoch sú uvedení ako súčasní zamestnanci SYTIQ a. s. Doklady a údaje: osvedčenia o zaškolení spoločnosťou Sika/PCI zo dňa 04.03.2026, platné do 03.03.2027, pre systémy PCI MultiTherm vrátane PCI MultiTherm NEO; licencia SYTIQ a. s. č. 24/226/LIE, vydaná 18.10.2024, platná do 18.10.2027, pre systémy PCI MultiTherm NEO/M/MP/MM Vyhodnotenie: osoby sú odborne zaškolené pre systém uvedený v osvedčeniach a licencia je platná. Nezrovnalosť / požadované vysvetlenie: Príloha č. 1A pri kontaktnom zatepľovacom systéme uvádza tepelnú izoláciu Isover TF Profi a povrchovú úpravu Baumit SilikatTop, ale osvedčenia a licencia sú pre systém PCI MultiTherm. Z ponuky nie je zrejmé, že osvedčenia pokrývajú konkrétny ponúknutý systém; vysvetliť zhodu a predložiť príslušné doklady. Uvedené bolo predmetom žiadosti o vysvetlenie. Priebeh a výsledok je uvedený pod tabuľkou. |
| F) Kľúčový expert 6: Odborne preškolená osoba na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov plochých striech – min. 2 osoby - Uchádzač predloží platné potvrdenie alebo certifikát o absolvovaní školenia na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov plochých striech alebo iného ekvivalentného dokladu oprávňujúceho na vykonávanie predmetných prác vydávaným v inom štáte ako SR. - Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú osobu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným. |  |  | Nesplnil |  | Podmienka účasti je preukazovaná kapacitou tretej osoby BETPRES, s.r.o.. Osoba: Peter Kendereš a Matúš Sijut Vzťah k uchádzačovi: zamestnanci BETPRES, s.r.o. podľa životopisov; zmluva o budúcej spolupráci č. 20-2026 zo dňa 22.07.2026 Doklady a údaje: správa eucert z preskúmania dokumentácie č. D-027/24 uvádza oboch medzi štyrmi zaškolenými pracovníkmi pre hydroizolačný systém FATRAFOL-S (ETA-12/0013); platnosť potvrdenia do marca 2028; licencia BETPRES, s.r.o. č. L027/24-COB-S, vydaná 27.06.2026, platná do 26.06.2027, pre FATRAFOL-S Vyhodnotenie: zaškolenie osôb aj licencia pre systém FATRAFOL-S sú doložené. Nezrovnalosť / požadované vysvetlenie: Príloha č. 1A v položke plochej strechy uvádza fóliu Sikaplan G-15, zatiaľ čo osvedčenia expertov a licencia sú pre FATRAFOL-S. Vysvetliť zhodu systému a predložiť osvedčenia/licenciu pokrývajúce konkrétny ponúknutý systém. Uvedené bolo predmetom žiadosti o vysvetlenie. Priebeh a výsledok je uvedený pod tabuľkou. |
| G) Kľúčový expert 7: Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického – min. 1 osoba - Uchádzač predloží fotokópiu platného osvedčenia experta so zameraním na prácu na VTZ elektrických podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP (ďalej len „zákon o BOZP“) resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti podľa predpisov členského štátu ich pôvodu. minimálne v rozsahu: - § 24 Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. vydaného na fyzickú osobu minimálnym rozsahom oprávnenia podľa Prílohy č. 11 Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. minimálne skupina: - E2 minimálne na objekte triedy: - A objekt bez nebezpečenstva výbuchu - alebo ekvivalentným dokladom oprávňujúcim na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR. - Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným. |  |  | Splnil |  | Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača. Osoba: Róbert Tóth Vzťah k uchádzačovi: v životopise je uvedený ako súčasný zamestnanec SYTIQ a. s.; podpísaný životopis Doklady a údaje: o svedčenie revízneho technika č. 0060-IBA/2014 EZ RT E2A, skúška 08.04.2014, vydané 21.08.2014, rozsah elektrické zariadenia do 1 000 V vrátane bleskozvodov Vyhodnotenie: rozsah osvedčenia vecne zodpovedá požiadavke. Nezrovnalosť / požadované vysvetlenie: osvedčenie je staršie ako päť rokov a nebol predložený doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy podľa § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z.; predložiť aktuálny doklad. Uvedené bolo predmetom žiadosti o vysvetlenie. Priebeh a výsledok je uvedený pod tabuľkou. |
| H) Kľúčový expert 8: Revízny technik vyhradeného technického zariadenia plynového – chladenie a mrazenie – min. 1 osoba - Uchádzač predloží: - Fotokópiu platného osvedčenia na prácu revízny technik na VTZ plynových podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP (ďalej len „zákon o BOZP“) a podľa §16 Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. vydaného na fyzickú osobu s minimálnym rozsahom oprávnenia podľa Prílohy č. 1, časti IV Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. skupina: Ai Bi - alebo ekvivalentný doklad oprávňujúci na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR. - Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným. |  |  | Splnil |  | Podmienka účasti je preukazovaná kapacitou tretej osoby TECHTEAM, s.r.o.. Osoba: Anton Hanko Vzťah k uchádzačovi: zamestnanec TECHTEAM, s.r.o. podľa životopisu; zmluva o budúcej spolupráci č. 18-2026 zo dňa 22.07.2026 Doklady a údaje: osvedčenie revízneho technika č. 14423/4/2025-OSV-01-PZ-A-Ai,Bi, skúška a vydanie 14.07.2025, pre plynové zariadenia – chladenie a mrazenie Vyhodnotenie: rozsah aj aktuálnosť osvedčenia a vzťah tretej osoby k uchádzačovi spĺňajú požiadavku. |
| I) Kľúčový expert 9: Revízny technik vyhradeného technického zariadenia plynového skupina B – min. 1 osoba - Uchádzač predloží: - Fotokópiu platného osvedčenia na prácu revízny technik na VTZ plynových podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP (ďalej len „zákon o BOZP“) a podľa §16 Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. vydaného na fyzickú osobu s minimálnym rozsahom oprávnenia podľa Prílohy č. 1, časti IV Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. skupina: Bh - alebo ekvivalentný doklad oprávňujúci na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR. - Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným. |  |  | Splnil |  | Podmienka účasti je preukazovaná nejasnou kapacitou. Osoba: Ing. Marián Rendek Vzťah k uchádzačovi: životopis uvádza pracovný vzťah k SYTIQ a. s. iba v rokoch 2019 – 2021; aktuálna zmluva, dohoda alebo iný záväzok nebol predložený Doklady a údaje: osvedčenie revízneho technika č. 0006-IBA/2004, rozsah PZ A Ae, f, g1, g2, h a B e, f, g1, g2, h; aktualizačná odborná príprava 23.04.2013, 18.–20.04.2018 a 17.–20.04.2023 Vyhodnotenie: rozsah osvedčenia vrátane skupiny Bh aj aktualizačná odborná príprava spĺňajú odbornú požiadavku. Nezrovnalosť / požadované vysvetlenie: preukázať aktuálny vzťah a záväzok Ing. Mariána Rendeka k uchádzačovi na obdobie plnenia zákazky. Uvedené bolo predmetom žiadosti o vysvetlenie. Priebeh a výsledok je uvedený pod tabuľkou. |
| J) Kľúčový expert 10: Revízny technik vyhradeného technického zariadenia tlakového – min. 1 osoba - Uchádzač predloží: - Fotokópiu platného osvedčenia na prácu revízny technik na VTZ tlakových podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP (ďalej len „zákon o BOZP“) a podľa §16 Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. vydaného na fyzickú osobu s minimálnym rozsahom oprávnenia podľa Prílohy č. 1, časti I Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. skupina: Ba Bb1 Bf1 - alebo ekvivalentný doklad oprávňujúci na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR. - Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným. |  |  | Splnil |  | Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača. Osoba: Ing. Filip Košťány Vzťah k uchádzačovi: v životopise je uvedený ako súčasný zamestnanec SYTIQ a. s.; podpísaný životopis Doklady a údaje: osvedčenie revízneho technika č. 0172/20/10/TZ-A-Aa4,b1,b2,e,g Ba,b1,b2,e1,e2,f1,f2,f3,f4/OS, skúška 26.04.2010; aktualizačná odborná príprava 04.–05.05.2015, 01.–04.05.2020 a 23.–30.04.2025; rozsah zahŕňa Ba, Bb1 a Bf1 Vyhodnotenie: rozsah, aktuálnosť osvedčenia aj vzťah k uchádzačovi spĺňajú požiadavku. |
| K) Kľúčový expert 11: Hlavný montážnik vyhradeného technického zariadenia plynového – chladenie a mrazenie – min. 1 osoba - Uchádzač predloží: - Fotokópiu platného osvedčenia minimálne na činnosť - Opravy VTZ plynové (O) v rozsahu minimálne: - Opravy a údržba VTZ plynové (OU) - Montáž VTZ plynové (M) s minimálnym rozsahom oprávnenia podľa Prílohy č. 1, časti IV Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z.: Ai V zmysle § 15 ods. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v nadväznosti na § 16 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z.z.. - alebo ekvivalentný doklad oprávňujúci na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR. - Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným. |  |  | Splnil |  | Podmienka účasti je preukazovaná kapacitou tretej osoby TECHTEAM, s.r.o.. Osoba: Anton Hanko Vzťah k uchádzačovi: zamestnanec TECHTEAM, s.r.o. podľa životopisu; zmluva o budúcej spolupráci č. 18-2026 zo dňa 22.07.2026 Doklady a údaje: osvedčenie na opravy a montáž plynových zariadení č. 14426/4/2025-OSV-01-PZ-O-Ai, vydané 14.07.2025, rozsah chladenie a mrazenie Vyhodnotenie: rozsah, aktuálnosť osvedčenia aj vzťah tretej osoby k uchádzačovi spĺňajú požiadavku. |
| L) Kľúčový expert 12: Hlavný montážnik vyhradeného technického zariadenia plynového – skupina B – min. 1 osoba - Uchádzač predloží: - Fotokópiu platného osvedčenia minimálne na činnosť - Opravy VTZ plynové (O) v rozsahu minimálne: - Opravy a údržba VTZ plynové (OU) - Rekonštrukcie VTZ plynové (R) - Montáž VTZ plynové (M) s minimálnym rozsahom oprávnenia podľa Prílohy č. 1, časti IV Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z.: Bh V zmysle § 15 ods. 1 a § 18 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v nadväznosti na § 16 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z.z.. - alebo ekvivalentný doklad oprávňujúci na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR. - Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným. |  |  | Splnil |  | Podmienka účasti je preukazovaná nejasnou kapacitou. Osoba: Ing. Marián Rendek Vzťah k uchádzačovi: životopis uvádza pracovný vzťah k SYTIQ a. s. iba v rokoch 2019 – 2021; aktuálna zmluva, dohoda alebo iný záväzok nebol predložený Doklady a údaje: osvedčenie na opravy a montáž plynových zariadení č. 005-LJ/2003, rozsah PZ O Be, f, g, h, vydané 29.12.2003; aktualizačná odborná príprava 23.04.2013, 19.–20.04.2018 a 18.–20.04.2023; rozsah zahŕňa Bh Vyhodnotenie: rozsah aj aktualizačná odborná príprava spĺňajú odbornú požiadavku. Nezrovnalosť / požadované vysvetlenie: preukázať aktuálny vzťah a záväzok Ing. Mariána Rendeka k uchádzačovi na obdobie plnenia zákazky. Uvedené bolo predmetom žiadosti o vysvetlenie. Priebeh a výsledok je uvedený pod tabuľkou. |
| M) Kľúčový expert 13: Hlavný montážnik vyhradeného technického zariadenia tlakového – min. 1 osoba - Uchádzač predloží: - Fotokópiu platného osvedčenia minimálne na činnosť - Opravy VTZ tlakové (O) v rozsahu minimálne: - Opravy a údržba VTZ tlakové (OU) - Rekonštrukcie VTZ tlakové (R) - Montáž VTZ tlakové (M) s minimálnym rozsahom oprávnenia podľa Prílohy č. 1, časti I Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z.: Ba Bb1 Bf1 V zmysle § 15 ods. 1 a § 18 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v nadväznosti na § 16 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z.z.. - alebo ekvivalentný doklad oprávňujúci na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR. - Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným. |  |  | Splnil |  | Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača. Osoba: Ing. Filip Košťány Vzťah k uchádzačovi: v životopise je uvedený ako súčasný zamestnanec SYTIQ a. s.; podpísaný životopis Doklady a údaje: osvedčenie č. 20/2026/OPR/TZ/IM zo dňa 03.06.2026 s rozsahom skupiny A/B vrátane Ab1, Ab2, Bb1, Bb2, Be1, Be2, Bf1 a osvedčenie IP č. 00364BA/2014 TZ O Aa Ba zo dňa 11.07.2014 vrátane Ba6; aktualizačná odborná príprava 14.–15.06.2019 a 24.–25.08.2023 Vyhodnotenie: kombinácia platných dokladov pokrýva požadovaný rozsah Ba, Bb1 a Bf1 a vzťah k uchádzačovi je preukázaný. |
| 3. Technická a odborná spôsobilosť |  |  |  |  |  |
| 3.4 Uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní v ponuke predloží - opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. |  |  |  |  |  |
| Minimálna požadovaná úroveň štandardov: |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 - Uchádzač predloží platnú licenciu alebo certifikát na zhotovenie tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) podľa STN 732901 alebo ekvivalentnej vydanej príslušným akreditovaným inšpekčným orgánom alebo iného ekvivalentného dokladu oprávňujúceho na vykonávanie predmetných prác vydávaným v inom štáte ako SR, ktorý použije pri zatepľovaní obvodového plášťa objektu, a ktorým preukáže spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentami tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia. - Uchádzač predloží platnú licenciu alebo certifikát oprávňujúci na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov plochých striech alebo iného ekvivalentného dokladu oprávňujúceho na vykonávanie predmetných prác vydávaným v inom štáte ako SR. |  |  | Nesplnil |  | Podmienka účasti je preukazovaná sčasti vlastnou kapacitou uchádzača a sčasti kapacitou tretej osoby BETPRES, s.r.o. Vzťah k tretej osobe: zmluva o budúcej spolupráci č. 20-2026 zo dňa 22.07.2026. Kontaktný zatepľovací systém: licencia SYTIQ a. s. č. 24/226/LIE, vydaná 18.10.2024, platná do 18.10.2027, pre systémy PCI MultiTherm NEO/M/MP/MM. Strešný hydroizolačný systém: licencia BETPRES, s.r.o. č. L027/24-COB-S, vydaná 27.06.2026, platná do 26.06.2027, pre systém FATRAFOL-S (ETA-12/0013). Nezrovnalosť / požadované vysvetlenie: Príloha č. 1A uvádza pri kontaktnom zatepľovacom systéme výrobky Isover TF Profi a Baumit SilikatTop, pričom licencia je pre PCI MultiTherm; pri plochej streche je ponúknutá fólia Sikaplan G-15, pričom licencia je pre FATRAFOL-S. Vysvetliť zhodu licencií s konkrétnymi ponúknutými systémami a predložiť zodpovedajúce platné doklady. Uvedené bolo predmetom žiadosti o vysvetlenie. Priebeh a výsledok je uvedený pod tabuľkou. |
| 3.5 Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v nadväznosti na § 36 ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy. |  |  |  |  |  |
| Minimálna požadovaná úroveň štandardov: |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 - Uchádzač musí uviesť opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342,22.12.2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 ZVO odkazuje. Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi, dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom dôkazné bremeno je na uchádzačovi. Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa predmetného nariadenia. |  |  | Splnil |  | Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača. Doklad: osvedčenie o registrácii v schéme EMAS č. 14/2025, registračné číslo SK-000079, vydané 30.01.2025, platné do 11.12.2027. Rozsah: zahŕňa činnosti NACE 41.10 a 41.20 a činnosti súvisiace s výstavbou budov; rozsah je relevantný k predmetu zákazky. Overenie: verejný register EMAS. Vyhodnotenie: platnosť aj rozsah osvedčenia spĺňajú požiadavku. |
| 3.6 Uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm. d) ZVO a v súbehu s § 35 ZVO v ponuke predloží - opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality, resp. uvedením manažérstva kvality, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy. |  |  |  |  |  |
| Minimálna požadovaná úroveň štandardov: |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 - Uchádzač preukáže, že má zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN ISO 45001:2019 – Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo ekvivalentný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Uchádzač uvedené preukáže predložením platného certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN ISO 45001:2019 minimálne pre oblasť pozemné stavby, vydaného akreditovaným certifikačným orgánom, alebo iným rovnocenným dôkazom, ktorým preukáže, že uplatňuje rovnocenné opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. - Uchádzač preukáže, že má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 – Systémy manažérstva kvality, alebo ekvivalentný systém manažérstva kvality. Uchádzač uvedené preukáže predložením platného certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 minimálne pre oblasť pozemné stavby, vydaného akreditovaným certifikačným orgánom, alebo iného rovnocenného dôkazu, ktorým preukáže, že uplatňuje rovnocenné opatrenia na zabezpečenie kvality. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality. |  |  | Splnil |  | Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača. Systém manažérstva kvality: certifikát STN EN ISO 9001:2015 č. SK01-0525-1236, vydaný 23.05.2025, platný do 22.05.2028. Systém manažérstva BOZP: certifikát STN ISO 45001:2018 č. SK45-0525-1238, vydaný 23.05.2025, platný do 22.05.2028. Rozsah: stavebná a inžinierska činnosť vrátane realizácie budov; rozsah je relevantný k predmetu zákazky. Vyhodnotenie: oba certifikáty sú platné a obsahovo spĺňajú požiadavku. |
| 3.7 Uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm. m) odst 2 ZVO ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu. |  |  |  |  |  |
| Minimálna požadovaná úroveň štandardov: |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 - Uchádzač preukáže uvedené podľa bodu 3.7 tohto oddielu týchto Súťažných podkladov pre tovary v nasledovných položkách uvedených v Prílohe č. 17 týchto súťažných podkladov |  |  | Nesplnil |  | Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača. Spôsob posúdenia: komisia porovnala údaje v Prílohe č. 17 priamo s technickými listami, katalógmi, technologickými predpismi, vyhláseniami o parametroch alebo zhode, certifikátmi, skúšobnými protokolmi a dokladmi o odbornej montáži priradenými k jednotlivým položkám. Celkové vyhodnotenie: Pri položkách, kde komisia vyhodnotila nezrovnalosti bol uchádzač požiadaný o vysvetlenie. Priebeh a výsledok vyhodnotenia je uvedený pod tabuľkou nižšie. |

Komisia pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti identifikovala nezrovnalosti, ktoré sú predmetom žiadosti o vysvetlenie doručenej prostredníctvom systému eZakazky dňa 09.08.2026 o 12:49 hod. Lehota na doručenie odpovede bola stanovená do dvoch (2) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti t.j. do 11.08.2026. Uchádzač odpovedal v stanovenej lehote a to dňa 11.08.2026 o 17:37 hod. nasledovne:

Bod 1)

Verejný obstarávateľ požadoval v bode 3.3.1 písm. D) oddielu A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov nasledovné:

„D) Kľúčový expert 4: Autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) – min. 1 osoba

Uchádzač predloží fotokópiu platného dokladu o odbornej spôsobilosti experta pre činnosť:

Osvedčenie s odborným zameraním autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) v súlade so zákonom NR SR č. 125/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, zabezpečujúcich výkon jednotlivých činností bezpečnostnotechnických služieb resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti podľa predpisov členského štátu ich pôvodu.

Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú osobu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.“

Podmienku účasti preukazujete prostredníctvom expertky Ing. Martiny Haršányovej, pričom z predložených dokladov nie je jednoznačné, či ide o vlastnú kapacitu uchádzača alebo o kapacitu tretej osoby.

Predložené doklady: osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika č. ABT-1141/08; skúška vykonaná 17.02.2009, náhradné osvedčenie vydané 03.04.2017; doklady o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy v dňoch 08.–09.02.2019 a 07.–08.02.2024. Odborná spôsobilosť a aktuálnosť osvedčenia sú doložené.

Vzťah k uchádzačovi: profesijný životopis uvádza pracovný vzťah Ing. Martiny Haršányovej k spoločnosti BOZP Profi, s.r.o. od roku 2017. Medzi predloženými dokladmi nebola nájdená pracovná zmluva, dohoda, zmluva o spolupráci ani iný doklad alebo záväzok Ing. Martiny Haršányovej, prípadne jej zamestnávateľa, voči SYTIQ a. s. na plnenie predmetnej zákazky.

Zistená nezrovnalosť:

z dokladov nie je zrejmé, či je Ing. Martina Haršányová vlastnou kapacitou uchádzača alebo kapacitou tretej osoby, ani na základe akého konkrétneho právneho vzťahu bude uchádzač túto expertku reálne využívať počas celého obdobia plnenia zákazky.

Týmto Vás žiadame, aby ste

(1)

jednoznačne uviedli, či podmienku účasti preukazujete prostredníctvom Ing. Martiny Haršányovej ako vlastnej kapacity uchádzača alebo ako kapacity tretej osoby

(2)

označili konkrétnu časť ponuky alebo predložili pracovnú zmluvu, dohodu, zmluvu o spolupráci či iný konkrétny doklad preukazujúci právny vzťah expertky k uchádzačovi a jej disponibilitu na plnenie zákazky. Ak ide o kapacitu tretej osoby, vysvetlenie a doklady musia zároveň preukazovať splnenie požiadaviek § 34 ods. 3 ZVO. Všetky preukazované skutočnosti museli existovať najneskôr ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Odpoveď uchádzača:

Uchádzač uviedol, že podmienku účasti pri kľúčovom expertovi 4 preukazuje prostredníctvom Ing. Martiny Haršányovej ako vlastnej kapacity, pretože je zamestnankyňou spoločnosti SYTIQ a. s. K odpovedi predložil Čestné vyhlásenie experta zo dňa 11.08.2026, v ktorom Ing. Martina Haršányová vyhlasuje, že je a bola zamestnankyňou spoločnosti SYTIQ a. s. aj v čase predkladania ponúk.

Záver:

Komisia akceptovala odpoveď a predložené čestné vyhlásenie. Z dokladov vyplýva, že Ing. Martina Haršányová je vlastnou kapacitou uchádzača a tento vzťah existoval aj ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Pôvodná nezrovnalosť bola odstránená a podmienka účasti pri kľúčovom expertovi 4 bola preukázaná.

Bod 2)

Verejný obstarávateľ požadoval v bodoch 3.3.1 písm. E) a 3.4.1 oddielu A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov nasledovné:

„E) Kľúčový expert 5: Odborne preškolená osoba na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému – min. 2 osoby

Uchádzač predloží platné potvrdenie alebo certifikát o absolvovaní školenia na zhotovovanie a montáž vonkajšieho kontaktného zatepľovacieho systému (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalentnej alebo iného ekvivalentného dokladu oprávňujúceho na vykonávanie predmetných prác vydávaným v inom štáte ako SR, a to na taký systém od akého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalentnej.

Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú osobu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.

3.4.1. Minimálna požadovaná úroveň:

Uchádzač predloží platnú licenciu alebo certifikát na zhotovenie tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) podľa STN 732901 alebo ekvivalentnej vydanej príslušným akreditovaným inšpekčným orgánom alebo iného ekvivalentného dokladu oprávňujúceho na vykonávanie predmetných prác vydávaným v inom štáte ako SR, ktorý použije pri zatepľovaní obvodového plášťa objektu, a ktorým preukáže spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentami tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia.“

Podmienku účasti preukazujete vlastnou kapacitou uchádzača prostredníctvom pracovníkov Ing. Daniela Višňovského a Vladimíra Naďa. V podpísaných profesijných životopisoch sú obaja uvedení ako súčasní zamestnanci SYTIQ a. s.

Predložené doklady: osvedčenia o zaškolení spoločnosťou Sika/PCI zo dňa 04.03.2026, platné do 03.03.2027, pre systémy PCI MultiTherm vrátane PCI MultiTherm NEO; licencia SYTIQ a. s. č. 24/226/LIE, vydaná 18.10.2024, platná do 18.10.2027, pre systémy PCI MultiTherm NEO/M/MP/MM.

Súlad systému s ponukou: v Prílohe č. 1A sú pri kontaktnom zatepľovacom systéme uvedené tepelná izolácia Isover TF Profi a povrchová úprava Baumit SilikatTop, zatiaľ čo osvedčenia expertov a licencia uchádzača sa vzťahujú na systém PCI MultiTherm.

Zistená nezrovnalosť:

z ponuky nie je jednoznačné, ktorý ucelený ETICS systém je skutočne ponúkaný a či výrobky Isover TF Profi a Baumit SilikatTop patria medzi osvedčené komponenty systému PCI MultiTherm, na ktorý sa vzťahuje licencia č. 24/226/LIE a školenie určených expertov.

Týmto Vás žiadame, aby ste

(1)

jednoznačne identifikovali konkrétny ucelený ETICS systém ponúkaný pri zatepľovaní obvodového plášťa objektu,

(2)

vysvetlili a preukázali, akým spôsobom sú výrobky Isover TF Profi a Baumit SilikatTop súčasťou alebo prípustnými komponentmi ponúkaného ETICS systému, a

(3)

označili konkrétnu časť ponuky alebo predložili platný doklad, z ktorého vyplýva súlad ponúkaného ETICS systému, licencie č. 24/226/LIE a zaškolenia Ing. Daniela Višňovského a Vladimíra Naďa. Z vysvetlenia a dokladov musí vyplývať stav existujúci najneskôr ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Odpoveď uchádzača:

Uchádzač odkázal na odpoveď k bodu 6, položkám č. 3 a 4. Uviedol, že ponúka certifikovaný ucelený ETICS PCI MultiTherm vo variante pre minerálnu vlnu, pričom tepelnou izoláciou je ISOVER TF Profi hrúbky 50 mm a 200 mm. Opísal skladbu systému a mechanické kotvenie certifikovanými skrutkovacími tanierovými kotvami najmenej 6 ks/m², ktorých dĺžka má zodpovedať podkladu a kotevnej hĺbke. Zároveň vysvetlil, že Baumit SilikatTop je uvedený pri samostatnej položke vonkajšej omietky podhľadov a nie je povrchovou úpravou ETICS obvodového plášťa. K odpovedi označil systémovú dokumentáciu a ETA pre PCI MultiTherm, doklady k ISOVER TF Profi a ku kotvám a kotevný plán.

Záver:

Komisia akceptovala vysvetlenie v rozsahu podmienok účasti podľa bodov 3.3.1 písm. E) a 3.4.1. Uchádzač identifikoval ponúkaný systém ako PCI MultiTherm pre minerálnu vlnu; osvedčenia o zaškolení Ing. Daniela Višňovského a Vladimíra Naďa zo dňa 04.03.2026 a licencia SYTIQ a. s. č. 24/226/LIE sa vzťahujú na systémy PCI MultiTherm. Pôvodná nezrovnalosť vo vzťahu k zhode systému uvedeného v školeniach a licencii bola odstránená a podmienka účasti pri kľúčovom expertovi 5 bola preukázaná. Posúdenie dokladov k technickým vlastnostiam položiek č. 3 a 4 podľa § 34 ods. 1 písm. m) ZVO je uvedené samostatne v bode 6.

Bod 3)

Verejný obstarávateľ požadoval v bodoch 3.3.1 písm. F) a 3.4.1 oddielu A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov nasledovné:

„F) Kľúčový expert 6: Odborne preškolená osoba na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov plochých striech – min. 2 osoby

Uchádzač predloží platné potvrdenie alebo certifikát o absolvovaní školenia na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov plochých striech alebo iného ekvivalentného dokladu oprávňujúceho na vykonávanie predmetných prác vydávaným v inom štáte ako SR.

Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú osobu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.

3.4.1. Minimálna požadovaná úroveň:

Uchádzač predloží platnú licenciu alebo certifikát oprávňujúci na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov plochých striech alebo iného ekvivalentného dokladu oprávňujúceho na vykonávanie predmetných prác vydávaným v inom štáte ako SR.“

Podmienku účasti preukazujete kapacitou tretej osoby BETPRES, s.r.o. prostredníctvom expertov Petra Kendereša a Matúša Sijuta. Podľa profesijných životopisov sú obaja zamestnancami BETPRES, s.r.o. Vzťah tretej osoby k uchádzačovi je preukazovaný zmluvou o budúcej spolupráci č. 20-2026 zo dňa 22.07.2026.

Predložené doklady: správa eucert z preskúmania dokumentácie č. D-027/24 uvádza Petra Kendereša a Matúša Sijuta medzi štyrmi zaškolenými pracovníkmi pre hydroizolačný systém FATRAFOL-S (ETA-12/0013); potvrdenie je platné do marca 2028. Licencia BETPRES, s.r.o. č. L027/24-COB-S, vydaná 27.06.2026 a platná do 26.06.2027, sa vzťahuje na systém FATRAFOL-S.

Súlad systému s ponukou: v Prílohe č. 1A je pri plochej streche uvedená fólia Sikaplan G-15, zatiaľ čo osvedčenia expertov a licencia tretej osoby sa vzťahujú na systém FATRAFOL-S.

Zistená nezrovnalosť:

z ponuky nie je jednoznačný súlad konkrétne ponúkaného tepelnoizolačného systému plochej strechy s predloženým zaškolením expertov a licenciou, keďže ponúknutá fólia Sikaplan G-15 a doklady pre systém FATRAFOL-S označujú rozdielne systémy.

Týmto Vás žiadame, aby ste

(1)

jednoznačne identifikovali konkrétny tepelnoizolačný systém plochej strechy ponúkaný na plnenie zákazky,

(2)

vysvetlili a preukázali vzťah ponúknutej fólie Sikaplan G-15 k systému FATRAFOL-S uvedenému v osvedčeniach expertov a v licencii č. L027/24-COB-S, a

(3)

označili konkrétnu časť ponuky alebo predložili platné doklady preukazujúce, že minimálne dve určené osoby absolvovali školenie a že licencia pokrýva konkrétny ponúkaný tepelnoizolačný systém plochej strechy. Z vysvetlenia a dokladov musí vyplývať stav existujúci najneskôr ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Odpoveď uchádzača:

Uchádzač odkázal na odpoveď k bodu 6, položkám č. 7 a 8. Pri položke č. 7 opísal tepelnú izoláciu ISOVER SH v dvoch vrstvách po 100 mm a pri položke č. 8 spádové dosky POLYFORM EPS 150 NEO; predložil k nim technické doklady a spádový plán. K rozporu medzi fóliou Sikaplan G-15 uvedenou v ponuke a systémom FATRAFOL-S, na ktorý sa vzťahujú školenia Petra Kendereša a Matúša Sijuta a licencia BETPRES, s. r. o. č. L027/24-COB-S, neposkytol vysvetlenie ani doklad.

Záver:

Komisia konštatuje, že odkaz na položky č. 7 a 8 neodstránil rozpor medzi ponúknutým systémom Sikaplan G-15 a dokladmi vzťahujúcimi sa na systém FATRAFOL-S. Uchádzač nepreukázal, že minimálne dve určené osoby absolvovali školenie na konkrétny ponúkaný tepelnoizolačný systém plochej strechy a že tento systém pokrýva predložená licencia. Pôvodná nezrovnalosť nebola odstránená a podmienka účasti pri kľúčovom expertovi 6 nebola preukázaná ani po vysvetlení.

Bod 4)

Verejný obstarávateľ požadoval v bode 3.3.1 písm. G) oddielu A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov nasledovné:

„G) Kľúčový expert 7: Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického – min. 1 osoba

Uchádzač predloží fotokópiu platného osvedčenia experta so zameraním na prácu na VTZ elektrických podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP (ďalej len „zákon o BOZP“) resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti podľa predpisov členského štátu ich pôvodu, minimálne v rozsahu:

§ 24 Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. vydaného na fyzickú osobu minimálnym rozsahom oprávnenia podľa Prílohy č. 11 Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z., minimálne skupina E2, minimálne na objekte triedy A – objekt bez nebezpečenstva výbuchu,

alebo ekvivalentným dokladom oprávňujúcim na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR.

Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.“

Podmienku účasti preukazujete vlastnou kapacitou uchádzača prostredníctvom experta Róberta Tótha. V podpísanom profesijnom životopise je uvedený ako súčasný zamestnanec SYTIQ a. s.

Predložené doklady: osvedčenie revízneho technika č. 0060-IBA/2014 EZ RT E2A; skúška vykonaná 08.04.2014, osvedčenie vydané 21.08.2014, rozsah elektrické zariadenia do 1 000 V vrátane bleskozvodov. Vecný rozsah osvedčenia zodpovedá požadovanému rozsahu E2A.

Zistená nezrovnalosť:

osvedčenie bolo vydané v roku 2014 a medzi predloženými dokladmi nebol nájdený doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy Róberta Tótha. Podľa § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. je fyzická osoba, ktorá má osvedčenie alebo preukaz, povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu.

Týmto Vás žiadame, aby ste

(1)

označili konkrétnu časť ponuky alebo predložili aktuálny doklad preukazujúci, že Róbert Tóth absolvoval aktualizačnú odbornú prípravu v zákonom stanovenej lehote, a tým preukázali platnosť jeho odbornej spôsobilosti najneskôr ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Odpoveď uchádzača:

Uchádzač predložil potvrdenie Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska č. SEZ-KES/AOP/2024/02 – 025, podľa ktorého Róbert Tóth dňa 07.02.2024 absolvoval aktualizačnú odbornú prípravu k osvedčeniu č. 0060-IBA/2014 EZ RT E2A na činnosť podľa § 24 v rozsahu E2 do 1 000 V vrátane bleskozvodov, na objektoch triedy A bez nebezpečenstva výbuchu.

Záver:

Komisia akceptovala predložené potvrdenie. Doklad preukazuje absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy Róberta Tótha v zákonom stanovenej lehote a potvrdzuje aktuálnosť jeho odbornej spôsobilosti v požadovanom rozsahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Pôvodná nezrovnalosť bola odstránená a podmienka účasti pri kľúčovom expertovi 7 bola preukázaná.

Bod 5)

Verejný obstarávateľ požadoval v bodoch 3.3.1 písm. I) a L) oddielu A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov nasledovné:

„I) Kľúčový expert 9: Revízny technik vyhradeného technického zariadenia plynového skupina B – min. 1 osoba

Uchádzač predloží:

Fotokópiu platného osvedčenia na prácu revízny technik na VTZ plynových podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP (ďalej len „zákon o BOZP“) a podľa §16 Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. vydaného na fyzickú osobu s minimálnym rozsahom oprávnenia podľa Prílohy č. 1, časti IV Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. skupina Bh,

alebo ekvivalentný doklad oprávňujúci na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR.

Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.

L) Kľúčový expert 12: Hlavný montážnik vyhradeného technického zariadenia plynového – skupina B – min. 1 osoba

Uchádzač predloží:

Fotokópiu platného osvedčenia minimálne na činnosť Opravy VTZ plynové (O), v rozsahu minimálne Opravy a údržba VTZ plynové (OU), Rekonštrukcie VTZ plynové (R), Montáž VTZ plynové (M), s minimálnym rozsahom oprávnenia podľa Prílohy č. 1, časti IV Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z.: Bh. V zmysle § 15 ods. 1 a § 18 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v nadväznosti na § 16 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z.z.,

alebo ekvivalentný doklad oprávňujúci na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR.

Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.“

Obe podmienky účasti preukazujete prostredníctvom experta Ing. Mariána Rendeka, pričom z predložených dokladov nie je jednoznačné, či ide o aktuálnu vlastnú kapacitu uchádzača alebo o kapacitu tretej osoby.

Predložené doklady ku kľúčovému expertovi 9: osvedčenie revízneho technika č. 0006-IBA/2004, rozsah PZ A Ae, f, g1, g2, h a B e, f, g1, g2, h; aktualizačná odborná príprava absolvovaná 23.04.2013, 18.–20.04.2018 a 17.–20.04.2023. Rozsah vrátane skupiny Bh aj aktualizačná odborná príprava spĺňajú odbornú požiadavku.

Predložené doklady ku kľúčovému expertovi 12: osvedčenie na opravy a montáž plynových zariadení č. 005-LJ/2003 PZ O Be, f, g, h, vydané 29.12.2003; aktualizačná odborná príprava absolvovaná 23.04.2013, 19.–20.04.2018 a 18.–20.04.2023. Rozsah zahŕňa skupinu Bh a spĺňa odbornú požiadavku.

Vzťah k uchádzačovi: profesijný životopis uvádza pracovný vzťah Ing. Mariána Rendeka k SYTIQ a. s. iba v rokoch 2019 – 2021. Medzi predloženými dokladmi nebola nájdená aktuálna pracovná zmluva, dohoda, zmluva o spolupráci ani iný doklad preukazujúci jeho vzťah a disponibilitu pre uchádzača na plnenie predmetnej zákazky.

Zistená nezrovnalosť:

z dokladov nie je zrejmé, či je Ing. Marián Rendek ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk vlastnou kapacitou uchádzača alebo kapacitou tretej osoby, ani na základe akého konkrétneho právneho vzťahu bude pre uchádzača vykonávať činnosti kľúčového experta 9 a kľúčového experta 12 počas plnenia zákazky.

Týmto Vás žiadame, aby ste

(1)

jednoznačne uviedli, či podmienky účasti preukazujete prostredníctvom Ing. Mariána Rendeka ako vlastnej kapacity uchádzača alebo ako kapacity tretej osoby, a

(2)

označili konkrétnu časť ponuky alebo predložili pracovnú zmluvu, dohodu, zmluvu o spolupráci či iný konkrétny doklad preukazujúci aktuálny právny vzťah Ing. Mariána Rendeka k uchádzačovi a jeho disponibilitu na vykonávanie oboch požadovaných činností počas plnenia zákazky. Ak ide o kapacitu tretej osoby, vysvetlenie a doklady musia zároveň preukazovať splnenie požiadaviek § 34 ods. 3 ZVO. Všetky preukazované skutočnosti museli existovať najneskôr ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Odpoveď uchádzača:

Uchádzač uviedol, že podmienky účasti pri kľúčovom expertovi 9 a kľúčovom expertovi 12 preukazuje prostredníctvom Ing. Mariána Rendeka ako vlastnej kapacity, pretože je zamestnancom spoločnosti SYTIQ a. s. K odpovedi predložil Čestné vyhlásenie experta zo dňa 11.08.2026, v ktorom Ing. Marián Rendek vyhlasuje, že je a bol zamestnancom spoločnosti SYTIQ a. s. aj v čase predkladania ponúk.

Záver:

Komisia akceptovala odpoveď a predložené čestné vyhlásenie. Z dokladov vyplýva, že Ing. Marián Rendek je vlastnou kapacitou uchádzača a tento vzťah existoval aj ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Keďže jeho odborná spôsobilosť pre činnosti kľúčového experta 9 a kľúčového experta 12 bola preukázaná už predloženými osvedčeniami a aktualizačnou odbornou prípravou, pôvodná nezrovnalosť bola odstránená a obe podmienky účasti boli preukázané.

Bod 6)

Verejný obstarávateľ požadoval v bode 3.7 a 3.7.1 oddielu A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov nasledovné:

„Uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm.  m) odst 2 ZVO ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom:

Uchádzač preukáže uvedené podľa bodu 3.7 tohto oddielu týchto Súťažných podkladov pre tovary v nasledovných položkách uvedených v Prílohe č. 17 týchto súťažných podkladov.“

Vo svojej ponuke ste predložili doklady a dokumenty požadované v tomto bode. Komisia však pri ich vyhodnotení identifikovala nasledovné nezrovnalosti:

Položka 3 – Kontaktný zatepľovací systém, minerálna vlna 50 mm

| Požiadavka | Kontaktný zatepľovací systém s minerálnou vlnou hrúbky 50 mm a skrutkovacími kotvami. |
| --- | --- |
| Predložené | ISOVER TF Profi 50 mm; technický list a vyhlásenie o parametroch izolačnej dosky. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | ISOVER TF Profi preukazuje minerálnu fasádnu dosku 50 mm; treba priradiť celú systémovú skladbu a kotvy. Nie je jednoznačne určený úplný certifikovaný ETICS, druh a dĺžka skrutkovacej kotvy ani všetky systémové komponenty pre podklad podľa PD. Žiadame o označenie už ponúknutého ETICS, zoznam komponentov, typ a dĺžku skrutkovacej kotvy a systémové posúdenie pre dosku ISOVER TF Profi 50 mm. |

Položka 4 – Kontaktný zatepľovací systém, minerálna vlna 200 mm

| Požiadavka | Kontaktný zatepľovací systém s minerálnou vlnou hrúbky 200 mm a skrutkovacími kotvami. |
| --- | --- |
| Predložené | ISOVER TF Profi 200 mm; technický list a vyhlásenie o parametroch izolačnej dosky. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | ISOVER TF Profi preukazuje minerálnu fasádnu dosku 200 mm; treba priradiť celú systémovú skladbu a kotvy. Nie je jednoznačne určený úplný certifikovaný ETICS, druh a dĺžka skrutkovacej kotvy ani všetky systémové komponenty pre podklad podľa PD. Žiadame o označenie už ponúknutého ETICS, zoznam komponentov, typ a dĺžku skrutkovacej kotvy a systémové posúdenie pre dosku ISOVER TF Profi 200 mm. |

Položka 7 – Doska z minerálnej vlny 200 mm na plochú strechu

| Parameter | Požadované | Ponúknuté / zistené | Výsledok a dôvod |
| --- | --- | --- | --- |
| Použitie | plochá strecha | ISOVER SH – ploché strechy | SPĹŇA. |
| Hrúbka | 200 mm | max. jedna doska 120 mm | VYSVETLIŤ – dvojvrstvová skladba je možná len ak bola v ponuke. |
| Kontrolný VV | dvojvrstvová pokládka | dvojvrstvová pokládka uvedená | SPĹŇA koncepčne; presné vrstvy chýbajú. |
| PD/PEH | bez zmeny detailu | nepotvrdené | VYSVETLIŤ projektantom ASR. |

| Požiadavka | Doska z minerálnej vlny hrúbky 200 mm na plochú strechu. |
| --- | --- |
| Predložené | ISOVER SH; technický list uvádza strešné použitie a hrúbky 60 až 120 mm. Výkaz výmer uvádza dvojvrstvové kladenie minerálnej izolácie. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | ISOVER SH je strešná doska, ale hrúbka 200 mm nie je v doklade uvedená; treba uzavrieť dvojvrstvovú skladbu. Konkrétne vrstvy, ich poradie a celková mechanická, tepelná a požiarna funkcia neboli jednoznačne priradené. Žiadame o určenie presnej už ponúknutej skladby spolu 200 mm. |

Položka 8 – Spádová doska EPS 150 kPa

| Parameter | Požadované | Ponúknuté / zistené | Výsledok a dôvod |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiál | sivý EPS | POLYFORM EPS; sivé vyhotovenie nedoložené | VYSVETLIŤ. |
| Pevnosť | ≥ 150 kPa | hodnota nedoložená | VYSVETLIŤ – predložiť technický list rovnakého výrobku. |
| Geometria | spádová doska | v prílohe 17 pomenovaná ako spádová | VYSVETLIŤ – preukázať výrobný spád. |
| Odvodnenie | podľa spádového plánu | nepreukázané | VYSVETLIŤ projektantom ASR. |

| Požiadavka | Spádová doska zo sivého EPS s napätím v tlaku najmenej 150 kPa. |
| --- | --- |
| Predložené | POLYFORM EPS spádové dosky sú uvedené v prílohe 17 uchádzača; priložený dôkaz nie je jednoznačne priradený k tomuto výrobcovi a presnému spádovému výrobku. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | V prílohe 17 je uvedený POLYFORM EPS spádový prvok, ale chýba k nemu zhodný technický doklad. Nie je preukázané sivé vyhotovenie, pevnosť CS(10) najmenej 150 kPa, výrobný spád ani väzba na spádový plán strechy. Žiadame o technický list a vyhlásenie k presne ponúknutému POLYFORM spádovému EPS, hodnotu najmenej 150 kPa a spádový plán. |

Položka 9 – Doska z minerálnej vlny 200 mm

| Požiadavka | Minerálna vlna hrúbky 200 mm pre šikmé strechy, nezaťažené stropy alebo priečky. |
| --- | --- |
| Predložené | ISOVER TF Profi 200 mm; technický list a vyhlásenie o parametroch pre fasádnu dosku do kontaktných zatepľovacích systémov. |
| Splnené | Hrúbka 200 mm a minerálna vlna sú preukázané. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | ISOVER TF Profi je fasádna doska do ETICS, nie izolácia deklarovaná pre šikmé strechy, nezaťažené stropy a priečky. Deklarovaný účel použitia je fasáda ETICS. Doklady nepreukazujú použitie v šikmej streche, strope alebo priečke podľa požiadavky prílohy 17. Žiadame o potvrdenie výrobcu, či presne ponúknutý TF Profi má už deklarované požadované použitie. |

Položka 10 – Plastové okno podľa projektovej dokumentácie

| Parameter | Požadované | Ponúknuté / zistené | Výsledok a dôvod |
| --- | --- | --- | --- |
| Zasklenie | trojsklo | trojsklo je možné | SPĹŇA základnú koncepciu. |
| Uw | ≤ 0,70 W/(m²K) | najlepšie preukázané 0,85 W/(m²K) | NESPLŇA – vyššia hodnota je horšia a vplýva na PEH. |
| Rw | ≥ 34 dB | preukázané Rw najmenej 34 dB | SPĹŇA – požadovaný limit je preukázaný. |
| Rozťažnosť | ≤ 1,5 × 10⁻⁵/K | nepreukázaná | NEPREUKÁZANÉ. |
| Solárny faktor g | ≤ 0,55 | nepreukázaný | NEPREUKÁZANÉ. |

| Požiadavka | Biele plastové okno s trojsklom; Uw najviac 0,70 W/(m²K), Rw najmenej 34 dB, lineárna rozťažnosť najviac 1,5 × 10⁻⁵/K a solárny faktor g najviac 0,55. |
| --- | --- |
| Predložené | Okno z profilu GEALAN S 8000, výrobca okna Tradycja; predložený certifikačný podklad pre systém S 8000. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | Predložený podklad systému GEALAN S 8000 preukazuje horšie Uw než požaduje príloha 17. Aktuálne predložený dôkaz preukazuje horší tepelný parameter Uw; jeho náprava by vyžadovala inú konfiguráciu okna. Predložená konfigurácia uvádza najlepšie Uw 0,85 W/(m²K), čo je horšie než požadované maximum. Lineárna rozťažnosť a g pre presné okno nie sú preukázané. Vzduchová nepriezvučnosť Rw je splnená; horšie Uw naďalej ovplyvňuje PEH. Žiadame o projektovo-výrobný výpočet a skúšobný dôkaz k presne tomu istému včas ponúknutému oknu pre Uw, lineárnu rozťažnosť a solárny faktor g. Parameter Rw je splnený. |

Položka 11 – Vnútorná vápenná omietka ostenia

| Požiadavka | Vnútorná vápenná štuková omietka ostení. |
| --- | --- |
| Predložené | V prílohe 17 uchádzača je identifikovaná Baumit Štuková omietka; v archíve je technický list a vyhlásenie pre Baumit MPI 25. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | Príloha 17 uvádza Baumit Štukovú omietku, ale priložený technický list patrí výrobku Baumit MPI 25. Doklad MPI 25 patrí inému, jednovrstvovému vápennocementovému výrobku a nepreukazuje vlastnosti presne ponúknutej Baumit Štukovej omietky. Žiadame o technický list a vyhlásenie o parametroch k tej istej Baumit Štukovej omietke uvedenej v prílohe 17. |

Položka 12 – Hliníková samolepiaca fólia

| Parameter | Požadované | Ponúknuté / zistené | Výsledok a dôvod |
| --- | --- | --- | --- |
| Hrúbka | 0,23 mm | 0,075 mm | NESPLŇA – približne tretinová hrúbka. |
| Plošná hmotnosť | 258 g/m² | neuvedená | NEPREUKÁZANÉ. |
| Pevnosť v ťahu | ≥ 30 MPa | 18 N/10 mm | NEPREUKÁZANÉ – iná veličina bez prepočtu výrobcu. |
| Teplotný rozsah | −17 až +82 °C | −25 až +70 °C | NESPLŇA horný limit +82 °C. |

| Požiadavka | Samolepiaca hliníková fólia hrúbky 0,23 mm, plošnej hmotnosti 258 g/m², pevnosti v ťahu najmenej 30 MPa a použitia od −17 °C do +82 °C. |
| --- | --- |
| Predložené | 3M hliníková páska 1436; technický list a vyhlásenie dodávateľa. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | Doklad 3M 1436 preukazuje podstatne menšiu hrúbku a užší horný teplotný limit. Ponúknutý typ 1436 nedosahuje jasné minimálne parametre prílohy 17. Hrúbka je 0,075 mm namiesto 0,23 mm a horný teplotný limit +70 °C namiesto +82 °C. Plošná hmotnosť 258 g/m² ani pevnosť najmenej 30 MPa nie sú preukázané porovnateľnou veličinou. Žiadame o potvrdenie, že doklad 1436 patrí presne ponúknutej páske a vysvetlenie veličín; preukázané horšie hodnoty však vysvetlenie nezmení. |

Položka 13 – Kaskáda troch plynových kondenzačných kotlov

| Parameter | Požadované | Ponúknuté / zistené | Výsledok a dôvod |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet | 3 kotly | 3 × Vitocrossal 100 CIB podľa VV | SPĹŇA. |
| Výkon jedného kotla | približne 18,9–140,5 / 20,8–147,6 kW | 29–146 / 32–160 kW | NESPLŇA minimálnu moduláciu; horný výkon je odlišný. |
| Hluk | ≤ 51 dB | 60 dB | NESPLŇA – vyšší hluk. |
| Elektrický príkon | ≤ 255 W | 338 W | NESPLŇA – vyššia spotreba. |
| Max. tlak | 6 bar | 6 bar | SPĹŇA – menovitý tlak dosahuje limit. |
| Výmenník | Al/Si | nerezová oceľ Inox | NESPLŇA materiálový parameter; mení sa technológia kotla. |
| Regulácia | O₂ regulácia podľa prílohy 17 | Lambda/Viessmann regulácia | VYSVETLIŤ, ale nesmie zmeniť ostatné rozpory. |

| Požiadavka | Kaskáda troch kondenzačných kotlov s výkonmi, moduláciou, hlukom, elektrickými a materiálovými parametrami prílohy 17 a väzbou na PEH. |
| --- | --- |
| Predložené | 3 × Viessmann Vitocrossal 100 CIB s reguláciou Vitotronic 300-K; technické listy a vyhlásenia. Výkaz výmer zachytáva tri kotly. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | Vitocrossal 100 CIB zachováva kaskádu troch kotlov, ale má horšiu moduláciu, hluk, elektrický príkon a odlišný výmenník. Jeden kotol má približne 29–146 kW pri 80/60 °C a 32–160 kW pri 50/30 °C, hluk 60 dB a elektrický príkon 338 W. Požiadavka pracuje s nižším minimom, hlukom najviac 51 dB a príkonom najviac 255 W. Výmenník je nerezový namiesto Al/Si a mení sa spôsob riadenia spaľovania. Žiadame o potvrdenie presnej trojkusovej konfigurácie a pracovných bodov. |

Položka 15 – Splitové tepelné čerpadlo s elektrickou bivalenciou

| Parameter | Požadované | Ponúknuté / zistené | Výsledok a dôvod |
| --- | --- | --- | --- |
| Koncepcia | split | Samsung EHS Split | SPĹŇA základnú koncepciu. |
| Výkon A7/W35 | 37,5 kW | 9,0 kW | NESPLŇA – zásadne nižší výkon. |
| Chladivo | R410A | R32 | NESPLŇA – iný druh chladiva. |
| Elektrická bivalencia | 9 kW | 2/3/4/6 kW podľa variantu | NESPLŇA – 9 kW nepreukázaných. |
| Počet | 1 zostava | 1 zostava | SPĹŇA počet, nie výkon. |
| PEH a zapojenie | bez zmeny | pri 9 kW/R32 nezachované | NESPLŇA technický koncept. |

| Požiadavka | Splitové tepelné čerpadlo 37,5 kW pri A7/W35, chladivo R410A a zabudovaná elektrická bivalencia 9 kW; ostatné parametre prílohy 17. |
| --- | --- |
| Predložené | Samsung EHS Split, výkonová trieda 9,0 kW; produktový list pre zostavy EHS Split. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | Samsung EHS Split 9 kW má zásadne nižší výkon, iné chladivo a nepreukázanú elektrickú bivalenciu 9 kW. Výkon je 9,0 kW namiesto 37,5 kW, príslušná generácia používa R32 namiesto R410A a záložný elektrický ohrev je podľa variantu 2/3/4/6 kW, nie 9 kW. Mení sa aj elektrické napájanie a hydraulická väzba. Žiadame o potvrdenie presného modelu a predložených hodnôt. |

Položka 16 – Monoblokové tepelné čerpadlá R290

| Parameter | Požadované | Ponúknuté / zistené | Výsledok a dôvod |
| --- | --- | --- | --- |
| Koncepcia | 1 × monoblok | Energycal AW PRO MT 250.2 | VYSVETLIŤ – identita jedného modelu je uvedená. |
| Chladivo | R290 | nepreukázané | NEPREUKÁZANÉ. |
| Výkon A7/W35 | ≥ 252,8 kW | nepreukázané | NEPREUKÁZANÉ. |
| COP / SCOP | 3,86 / 4,1 | nepreukázané | NEPREUKÁZANÉ. |
| Hydraulika / elektrika | podľa prílohy 17 a PD | nepreukázané | NEPREUKÁZANÉ. |
| PEH | zachovať vstupy | nepotvrdené | VYSVETLIŤ projektantom a výrobcom. |

| Požiadavka | Jeden monoblok R290 s výkonom najmenej 252,8 kW pri A7/W35, COP 3,86, SCOP 4,1 a ostatnými hydraulickými, elektrickými a regulačnými parametrami prílohy 17. |
| --- | --- |
| Predložené | Energycal AW PRO MT 250.2; v prílohe 17 je uvedený jeden výrobok, v dokladoch je predovšetkým EÚ vyhlásenie o zhode bez úplnej výkonovej tabuľky. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | Energycal AW PRO MT 250.2 je identifikovaný ako monoblok, ale predložené vyhlásenie nepreukazuje parametre R290 a výkon 252,8 kW. Nie je preukázané chladivo R290, výkon 252,8 kW pri A7/W35, COP/SCOP, počet kompresorov a okruhov, modulácia, prietok, tlaková strata, prúdy, rozmery, hlučnosť ani kompatibilita s projektovanou hydraulikou a PEH. Žiadame o úplný technický list výrobcu k presnému AW PRO MT 250.2. |

Položka 19 – Termostatická hlavica proti vandalizmu

| Požiadavka | Termostatická hlavica proti vandalizmu s regulačným rozsahom 8–26 °C. |
| --- | --- |
| Predložené | HERZ termostatická hlavica; príloha 17 neuvádza presný objednávací kód, doklady zahŕňajú viac typov a ochranných krúžkov. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | Doklady HERZ uvádzajú termostatické hlavice a ochranné prvky, ale nie presný antivandal model s rozsahom 8–26 °C. Nie je priradený presný antivandal typ ani jednoznačne potvrdený rozsah 8–26 °C pre ten istý model. Žiadame o presný už ponúknutý objednávací kód tovaru predloženého v ponuke, technický list a potvrdenie antivandal vyhotovenia a rozsahu 8–26 °C. |

Položka 20 – Doskové vykurovacie teleso 21K

| Parameter | Požadované | Ponúknuté / zistené | Výsledok a dôvod |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ | 21K | RADIK VK 21; doklad pre CLEAN VKM8 10/20S/30 | NESPLŇA / rozpor identity. |
| Rozmer | 300 × 1600 mm | nepreukázaný | NEPREUKÁZANÉ. |
| Pripojenie | bočné | VK/VKM8 – ventilové spodné | NESPLŇA – mení potrubné napojenie. |
| Konvektor | 1 | pre presný typ 21K nepreukázaný | NEPREUKÁZANÉ. |

| Požiadavka | Doskové vykurovacie teleso 21K, rozmer 300 × 1600 mm, bočné pripojenie a jeden konvektor. |
| --- | --- |
| Predložené | KORADO RADIK VK 21 podľa prílohy 17; priložený technický list pre RADIK CLEAN VKM8, typy 10/20S/30 s ventilovým spodným pripojením. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | Ponuka uvádza RADIK VK 21, ale priložený list je pre RADIK CLEAN VKM8 s odlišným pripojením a typovým radom. Doklad nepreukazuje typ 21K, rozmer 300 × 1600 ani bočné pripojenie. Označenie VK spravidla znamená ventilové spodné pripojenie, ktoré nezodpovedá projektovanému bočnému napojeniu. Žiadame o potvrdenie v ponuke predloženého kódu tovaru a dokument, ktorý vysvetlí rozpor medzi RADIK VK 21 a priloženým VKM8. |

Položka 21 – Svietidlo B

| Parameter | Požadované | Ponúknuté / zistené | Výsledok a dôvod |
| --- | --- | --- | --- |
| Montáž | prisadená | prisadená | SPĹŇA. |
| Rozmer | 1200 × 300 mm | približne 1165 × 38 × 25 mm | NESPLŇA – odlišná geometria. |
| Príkon | 32 W | 40 W | NESPLŇA – vyšší príkon zhoršuje PEH. |
| Svetelnotechnika | podľa PD | výpočet nepredložený | NEPREUKÁZANÉ; odlišný tvar mení rozloženie svetla. |

| Požiadavka | Prisadené svietidlo B, menovitý rozmer 1200 × 300 mm a príkon 32 W. |
| --- | --- |
| Predložené | LEDVANCE PLANON, produkt AC62759; produktový list uvádza približne 1165 × 38 × 25 mm a 40 W. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | LEDVANCE PLANON má 40 W a úzky lineárny rozmer, nie prisadený modul 1200 × 300 mm / 32 W. Príkon 40 W je vyšší než 32 W a šírka približne 38 mm nezodpovedá modulu 300 mm. Mení sa svetelná geometria, vzhľad, rozmiestnenie a energetický vstup PEH. Žiadame o potvrdenie presného kódu a svetelnotechnický výpočet k tomu istému v ponuke predloženému svietidlu. |

Položka 22 – Svietidlo C

| Parameter | Požadované | Ponúknuté / zistené | Výsledok a dôvod |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyhotovenie | lineárne + NOA lišta | NOLI II; NOA lišta nepreukázaná | NESPLŇA / NEPREUKÁZANÉ. |
| Príkon | 29 W | 40 W | NESPLŇA – vyšší príkon. |
| Casambi | áno | nepreukázané | NEPREUKÁZANÉ. |
| Lux senzor | áno | nepreukázaný | NEPREUKÁZANÉ. |
| PEH a riadenie | bez zmeny | pri 40 W a bez prvkov nezachované | NESPLŇA technický koncept. |

| Požiadavka | Prisadené lineárne svietidlo C s NOA lištou, príkonom 29 W, Casambi riadením a lux senzorom. |
| --- | --- |
| Predložené | LED2 1238153DT NOLI II 120 P; produktový list uvádza približne 1200 × 70 × 59 mm, príkon 40 W a stmievateľné vyhotovenie. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | LED2 NOLI II má 40 W a doklady nepreukazujú NOA lištu, Casambi ani lux senzor požadovanej zostavy. Príkon 40 W je horší než 29 W. Nie je preukázaná NOA lišta, konkrétny Casambi modul ani lux senzor. Mení sa riadenie osvetlenia a energetický vstup PEH. Žiadame o potvrdenie presného výrobného kódu a existujúcej konfigurácie. |

Položka 23 – Silový kábel CYKY/CYKYm

| Požiadavka | Silový kábel CYKY/CYKYm, 750 V, 3 × 1,5 mm², na pevné uloženie. |
| --- | --- |
| Predložené | NKT CYKY-J 3 × 1,5 mm² podľa prílohy 17; v archíve je všeobecné vyhlásenie PRAKAB pre káble CYKY. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | Príloha 17 uvádza kábel NKT, ale priložené vyhlásenie patrí výrobcovi PRAKAB. Predložený doklad nepatrí uvedenému výrobcovi NKT a nepreukazuje presný ponúknutý výrobok. Žiadame o technický list a vyhlásenie k tomu istému NKT CYKY-J 3 × 1,5 mm², 450/750 V. |

Položka 24 – Bezhalogénový kábel N2XH

| Požiadavka | Bezhalogénový kábel N2XH 0,6/1 kV, 5 × 4 mm², na pevné uloženie. |
| --- | --- |
| Predložené | NKT N2XH-J 5 × 4 mm² podľa prílohy 17; priložené vyhlásenie ELKOND sa týka rodiny N2XH 0,6/1 kV. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | Príloha 17 uvádza NKT N2XH 5 × 4, no priložené vyhlásenie patrí výrobcovi ELKOND a neuvádza presnú položku. Výrobca a konkrétny výrobok v doklade sa nezhodujú s prílohou 17. Žiadame o technický list a vyhlásenie k tomu istému NKT N2XH-J 5 × 4 mm². |

Položka 25 – Riadiaci kábel JYTY

| Požiadavka | Riadiaci kábel JYTY s hliníkovou fóliou, 4 × 1 mm², na pevné uloženie. |
| --- | --- |
| Predložené | KABEX JYTY 4 × 1 mm² podľa prílohy 17; priložený technický list VUKI opisuje JYTY s Al/PET fóliou a zahŕňa štvoržilové vyhotovenie. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | Príloha 17 uvádza KABEX JYTY, ale priložený technický list patrí výrobcovi VUKI. Technický list nepatrí výrobcovi KABEX uvedenému v prílohe 17. Žiadame o technický list a vyhlásenie k tomu istému KABEX JYTY 4 × 1 mm² alebo vysvetlenie nesprávneho názvu súboru bez zmeny výrobku. |

Položka 26 – Modul 8 prepínacích relé

| Požiadavka | Modul ôsmich prepínacích relé 230 V/5 A s ručným ovládaním. |
| --- | --- |
| Predložené | Finder séria 39, v prílohe 17 označená ako modul 8×; katalóg rozhraní s jednotlivými reléovými modulmi. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | Katalóg Finder série 39 preukazuje jednotlivé reléové moduly, nie jednoznačne hotový modul ôsmich prepínacích relé s ručným ovládaním. Nie je určený jeden objednávací kód osemkanálového modulu, počet prepínacích kontaktov ani spoločné ručné ovládanie. Žiadame o presný kód a schému už ponúknutej osemkanálovej zostavy vrátane 8 prepínacích relé, 230 V/5 A a ručného ovládania. |

Položka 27 – Modul 4 spínacích relé

| Požiadavka | Modul štyroch spínacích relé 230 V/5 A pre plynové JTO. |
| --- | --- |
| Predložené | Finder séria 38, v prílohe 17 označená ako modul 4×; katalóg jednotlivých reléových rozhraní. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | Katalóg Finder série 38 preukazuje jednotlivé rozhrania, nie jednoznačne hotový modul štyroch spínacích relé pre požadovanú funkciu. Nie je určený jeden štvorkanálový modul, presné zapojenie štyroch spínacích výstupov ani väzba na dve skupiny plynových snímačov. Žiadame o presný kód a schému už ponúknutej štvorkanálovej zostavy 230 V/5 A. |

Položka 28 – Fotovoltický menič 20 kW

| Parameter | Požadované | Ponúknuté / zistené | Výsledok a dôvod |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet | 2 ks podľa VV | 2 ks | SPĹŇA. |
| Výkon | 20 kW/ks; 40 kW spolu | 20 kW/ks | SPĹŇA. |
| MPPT | 4 v projektovanej zostave | pravdepodobne 2/ks, spolu 4 | VYSVETLIŤ presnú revíziu modelu a schému. |
| WiFi | áno | komunikácia podporovaná | VYSVETLIŤ presnú súčasť dodávky. |
| Smartmeter | áno | nepriradený | VYSVETLIŤ / DOPLNIŤ bez pridania nového komponentu. |
| PEH / stringy | bez zmeny | nepotvrdené | VYSVETLIŤ projektantom FVT. |

| Požiadavka | Fotovoltický menič 20 kW, štyri MPPT, WiFi a Smartmeter pri zachovaní FVE 40 kW a zapojenia PD. |
| --- | --- |
| Predložené | SOFAR HYD20K-3PH; technický list. Výkaz výmer obsahuje 2 kusy 20 kW meničov, teda celkový výkon 40 kW. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | SOFAR HYD20K-3PH má 20 kW; štyri MPPT treba posúdiť na úrovni projektovaných dvoch kusov a doložiť Smartmeter. Technický list treba jednoznačne priradiť k presnej revízii modelu; Smartmeter a schéma 2 × 2 MPPT neboli predložené ako záväzná zostava. Žiadame o potvrdenie 2 kusov, počtu MPPT na kus, WiFi a presného Smartmetra tak aby reťazce, ochrany, komunikácia a PEH zostali bez zmeny. |

Položka 29 – Fotovoltický panel 480 Wp

| Požiadavka | Fotovoltický panel s menovitým výkonom 480 Wp; podľa PD a výkazu výmer 90 kusov, spolu 43,2 kWp. |
| --- | --- |
| Predložené | Jinko Tiger Neo 480 Wp podľa prílohy 17; priložený certifikát sa týka výrobcu Tongwei a rôznych 480 W modelov. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | Príloha 17 uvádza panel Jinko Tiger Neo 480 Wp, ale priložený certifikát patrí panelom Tongwei. Doklad nepatrí ponúknutému výrobcovi Jinko a nepreukazuje presný model, rozmery, elektrické údaje, požiarnu triedu ani kompatibilitu so stringami. Žiadame o technický list a certifikát k tomu istému Jinko Tiger Neo 480 Wp. |

Položka 33 – Technická izolácia z kamennej vlny

| Požiadavka | Technická izolácia z kamennej vlny hrúbky 40 mm s hliníkovou fóliou. |
| --- | --- |
| Predložené | ROCKWOOL Airrock ALS 40 mm podľa prílohy 17; priložený technický list Airrock HD a všeobecný certifikát výrobkov ROCKWOOL. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | Príloha 17 uvádza ROCKWOOL Airrock ALS 40 mm s Al fóliou, ale priložený list je pre Airrock HD bez fólie. Doklad Airrock HD nepreukazuje presný variant ALS ani povrch s hliníkovou fóliou. |
|  | Žiadame o technický list a vyhlásenie k tomu istému Airrock ALS 40 mm s Al fóliou. |

Položka 36 – Keramické kombinované WC

| Požiadavka | Keramické kombinované WC s vodorovným odpadom. |
| --- | --- |
| Predložené | VitrA keramické WC; všeobecné vyhlásenie o parametroch pre rozsiahly zoznam modelov. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | Vyhlásenie VitrA zahŕňa viac WC výrobkov, ale neidentifikuje presný kombinovaný model s vodorovným odpadom. Chýba presný model, kombinované vyhotovenie so splachovacou nádržkou a vodorovný odpad. Žiadame o presný už ponúknutý objednávací kód, technický list a výkres potvrdzujúci kombinované WC a vodorovný odpad. |

Položka 39 – Ventilátor M1/100 F

| Parameter | Požadované | Ponúknuté / zistené | Výsledok a dôvod |
| --- | --- | --- | --- |
| Menovitá veľkosť | 100 mm | 100 mm | SPĹŇA. |
| Krytie | IP45 | IP34 | NESPLŇA – horšia ochrana. |
| Rýchlosti | 2 | nepreukázané | NEPREUKÁZANÉ. |
| Vlhkostné riadenie | áno | pre presný 100 MF nepreukázané | NEPREUKÁZANÉ. |
| Zapojenie | podľa VZT/ELI | pri dopĺňaní prvkov by sa menilo | NESPLŇA bez zmeny technického konceptu. |

| Požiadavka | Ventilátor M1/100 F s vlhkostným riadením, dvoma rýchlosťami a krytím IP45. |
| --- | --- |
| Predložené | VENTS 100 MF podľa prílohy 17; produktový list radu 100 M/MF a vyhlásenie o zhode. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | Doklad radu VENTS 100 M nepreukazuje M1/100 F, dvojrýchlostnú prevádzku, vlhkostné riadenie ani IP45. Predložený rad uvádza krytie IP34, nie IP45, a nepreukazuje dve rýchlosti ani presnú funkciu M1/100 F s vlhkostným riadením. Varianty T/H sú inak označené a stále nepreukazujú dve rýchlosti. Žiadame o potvrdenie presného kódu a funkcií včas ponúknutého 100 MF bez zmeny preukázaného IP34. |

Položka 40 – Vnútorná IP kamera 4 Mpx

| Požiadavka | Vnútorná IP kamera s rozlíšením 4 Mpx; podľa výkazu výmer 51 kusov a zachovanie projektu slaboprúdu. |
| --- | --- |
| Predložené | Dahua DH-IPC-HFW2431S-S-S2, 4 Mpx, uvedená v prílohe 17; samostatný technický list nebol medzi dokladmi jednoznačne nájdený. |
| Žiadosť o vysvetlenie: | Dahua DH-IPC-HFW2431S-S-S2 je v prílohe 17 identifikovaná ako 4 Mpx IP kamera, ale technický list v archíve chýba. Nie sú preukázané montážne vyhotovenie pre interiér, objektív, napájanie/PoE, sieťové protokoly, kompresia, kompatibilita s NVR a projektovaná pozícia. Žiadame o technický list k tomu istému v ponuke predloženému modelu. |

Odpoveď uchádzača:

Uchádzač dňa 11. 08. 2026 o 17:37 hod. doručil v určenej lehote odpoveď spolu s doplnenými technickými listami, vyhláseniami o parametroch alebo zhode, schémami a ďalšími dokladmi. K jednotlivým položkám uviedol najmä:

Položka č. 3: Uchádzač identifikoval kontaktný zatepľovací systém PCI MultiTherm s tepelnou izoláciou ISOVER TF Profi hrúbky 50 mm, opísal jeho jednotlivé vrstvy a uviedol kotvenie skrutkovacími tanierovými kotvami v počte najmenej 6 ks/m². Uviedol, že presná dĺžka kotiev závisí od podkladu a kotevnej hĺbky, a predložil systémové a komponentové technické doklady, ETA a všeobecný kotevný plán.

Položka č. 4: Uchádzač identifikoval kontaktný zatepľovací systém PCI MultiTherm s tepelnou izoláciou ISOVER TF Profi hrúbky 200 mm, opísal jeho jednotlivé vrstvy a uviedol kotvenie skrutkovacími tanierovými kotvami v počte najmenej 6 ks/m². Uviedol, že presná dĺžka kotiev závisí od podkladu a kotevnej hĺbky, a predložil systémové a komponentové technické doklady, ETA a všeobecný kotevný plán.

Položka č. 7: Uchádzač uviedol tepelnú izoláciu ISOVER SH v dvoch vrstvách po 100 mm s prekrytím škár a so zaťažením štrkovým násypom 60 kg/m². Deklaroval súčiniteľ prechodu tepla U = 0,19 W/(m².K), súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,039 W/(m.K) a reakciu na oheň triedy A1 a predložil technický list a vyhlásenie o parametroch.

Položka č. 8: Uchádzač uviedol sivý expandovaný polystyrén POLYFORM EPS 150 NEO s pevnosťou v tlaku CS(10) najmenej 150 kPa. Uviedol, že spádové dosky budú vyrobené rezaním vo výrobe v minimálnom sklone 2 % podľa spádového plánu, a doplnil technický list, vyhlásenie o parametroch a spádový plán.

Položka č. 9: Uchádzač uviedol výrobok ISOVER TF Profi hrúbky 200 mm a argumentoval, že jeho určenie podľa EN 13162 sa vzťahuje všeobecne na tepelnú izoláciu budov, nielen na kontaktné zatepľovacie systémy. Na preukázanie použitia v šikmej streche sa odvolal na katalógové podklady a vyjadrenie výrobcu.

Položka č. 10: Uchádzač potvrdil plastové okná GEALAN S8000 IQ/Tradycja v ponúknutej konfigurácii a odvolal sa na vysvetlenia súťažných podkladov, podľa ktorých má byť dosiahnutá hodnota Uw = 0,80 W/(m².K). Zároveň uviedol hodnotu solárneho faktora g = 0,50, koeficient dĺžkovej rozťažnosti 1,5 × 10⁻⁵ K⁻¹ a vzduchovú nepriezvučnosť najmenej 34 dB a vyhlásil, že ponúkaný výrobok nemení.

Položka č. 11: Uchádzač uviedol, že priloženie technického listu Baumit MPI 25 bolo administratívnou chybou, pričom ponúknutým výrobkom je Baumit KlimaPerla. Doplnil technický list a vyhlásenie o parametroch k výrobku Baumit KlimaPerla.

Položka č. 12: Uchádzač uviedol, že pôvodne priložený doklad k výrobku 3M 1436 bol administratívnou chybou, a ako ponúknutý výrobok označil 3M 3380. Tvrdil, že výrobok spĺňa požadované parametre, a doplnil technický list a vyjadrenie výrobcu.

Položka č. 13: Uchádzač potvrdil tri kondenzačné kotly Viessmann Vitocrossal 100 CIB s reguláciou Vitotronic 300-K. Uviedol, že riešenie je technicky ekvivalentné, deklaroval súhrnný modulačný výkon 264 kW, hladinu akustického tlaku 50 dB, elektrický príkon 26,5 W v porovnateľnom režime, antikorový výmenník a reguláciu Lambda Pro, a doplnil technické doklady a potvrdenia.

Položka č. 15: Uchádzač potvrdil tepelné čerpadlo Samsung EHS Split s výkonom 9,0 kW ako jeden komplet a uviedol, že nezrovnalosť vznikla nesprávnym označením prílohy. Predložené technické údaje ponechal bez zmeny.

Položka č. 16: Uchádzač potvrdil tepelné čerpadlo Energycal AW PRO MT250.2, deklaroval chladivo R290 a požadované výkonové parametre a doplnil technický list, EÚ vyhlásenie o zhode a potvrdenie výrobcu.

Položka č. 19: Uchádzač identifikoval presný variant termostatickej hlavice HERZCULES so závitom M28 × 1,5, rozsahom nastavenia 8 až 26 °C a antivandalovým vyhotovením a predložil príslušné technické doklady.

Položka č. 20: Uchádzač uviedol, že technický list KORADO RADIK CLEAN VKM8 bol priložený administratívnou chybou. Potvrdil doskové vykurovacie teleso KORADO RADIK typ 21 s rozmermi 300 × 1 600 mm a bočným pripojením a doplnil správne technické doklady.

Položka č. 21: Uchádzač uviedol, že pôvodný technický list svietidla Planon bol priložený z iného projektu. Potvrdil svietidlo LEDVANCE PANEL 4IN1 1200 × 300, 32 W a doplnil technický list a fotometrické údaje k správnemu výrobku.

Položka č. 22: Uchádzač potvrdil svietidlo LED2 NOLI II 90 P s príkonom 29 W a uviedol, že požadované vyhotovenie pre lištu NOA, riadenie Casambi a príslušné svetelné parametre sú súčasťou ponúknutej konfigurácie. Doplnil technický list výrobku.

Položka č. 23: Uchádzač uviedol, že pôvodné vyhlásenie výrobcu PRAKAB bolo priložené nesprávne. Potvrdil kábel NKT CYKY-J 3 × 1,5 a doplnil technický list a vyhlásenie o parametroch k správnemu výrobku.

Položka č. 24: Uchádzač uviedol, že pôvodné doklady výrobcu ELKOND boli priložené nesprávne. Potvrdil kábel NKT N2XH-J 5 × 4 s menovitým napätím 0,6/1 kV a doplnil technický list a vyhlásenie o parametroch.

Položka č. 25: Uchádzač uviedol, že pôvodný doklad výrobcu VUKI bol priložený nesprávne. Potvrdil kábel KABEX JYTY 4 × 1 s tienením Al/PET fóliou a doplnil technický list a vyhlásenie o parametroch.

Položka č. 26: Uchádzač uviedol, že požiadavku zabezpečí zostavou ôsmich reléových modulov Finder série 39, typ 39.11.8.230.0060, určených na montáž na DIN lištu, s ovládacím napätím 230 V, kontaktom nad 5 A a možnosťou manuálneho ovládania. Doplnil technický list a schému zapojenia.

Položka č. 27: Uchádzač uviedol, že požiadavku zabezpečí zostavou štyroch reléových modulov Finder série 38, typ 38.51.8.230.0060, s ovládacím napätím 230 V a kontaktom nad 5 A. Doplnil technický list a schému zapojenia.

Položka č. 28: Uchádzač potvrdil dva hybridné meniče SOFAR HYD20K-3PH, každý s výkonom 20 kW a dvoma MPPT regulátormi, teda spolu so štyrmi MPPT. Uviedol, že WiFi komunikácia a Smart Meter sú súčasťou položky, a doplnil technický list.

Položka č. 29: Uchádzač uviedol, že certifikát k panelom Tongwei bol priložený nesprávne. Potvrdil fotovoltické panely Jinko Solar Tiger Neo 60HL4 s výkonom 480 Wp a doplnil certifikáty podľa IEC 61215 a IEC 61730, vyhlásenie a výpočet stringov.

Položka č. 33: Uchádzač uviedol, že technický list ROCKWOOL Airrock HD bol priložený administratívnou chybou. Potvrdil výrobok ROCKWOOL Airrock ALS hrúbky 40 mm s povrchovou úpravou hliníkovou fóliou a doplnil technický list, pričom uviedol, že predkladá aj vyhlásenie o parametroch.

Položka č. 36: Uchádzač potvrdil kombinované stojace WC VitrA S20, tvorené WC misou s kódom 5511L003-0075 a nádržkou s kódom 5514S003-5284, a doplnil technický list a montážny výkres.

Položka č. 39: Uchádzač uviedol, že označenie ventilátora VENTS bolo administratívnou chybou, a ako ponúknutý výrobok označil Helios MiniVent M1/100 F, kód 06175, s čidlom vlhkosti, dvoma otáčkami a krytím IP45. Doplnil technický list výrobku.

Položka č. 40: Uchádzač potvrdil kameru Dahua DH-IPC-HFW2431S-S-S2 s rozlíšením 4 Mpx, krytím IP67, napájaním PoE a podporou ONVIF v počte 51 kusov a doplnil technický list.

Záver:

Komisia posúdila odpoveď a doplnené doklady spolu s pôvodnou ponukou, projektovou dokumentáciou, výkazom výmer a odbornými stanoviskami projektantov častí ASR, vykurovania a ELI zo dňa 12. 08. 2026. Jednotlivé položky vyhodnotila takto:

Položka č. 3: Podľa stanoviska projektanta časti ASR nebolo splnenie požiadaviek preukázané. Uchádzač neurčil presný variant systému PCI MultiTherm, konkrétny typ a dĺžku kotiev ani kotevný plán spracovaný pre predmetnú stavbu; všeobecný katalógový kotevný plán tieto údaje nenahrádza. Nezrovnalosť nebola odstránená.

Položka č. 4: Podľa stanoviska projektanta časti ASR nebolo splnenie požiadaviek preukázané. Uchádzač neurčil presný variant systému PCI MultiTherm, konkrétny typ a dĺžku kotiev ani kotevný plán spracovaný pre predmetnú stavbu; všeobecný katalógový kotevný plán tieto údaje nenahrádza. Nezrovnalosť nebola odstránená.

Položka č. 7: Podľa stanoviska projektanta časti ASR bolo splnenie požiadaviek preukázané. Doplnenie preukázalo dvojvrstvovú skladbu ISOVER SH 2 × 100 mm aj požadované mechanické, tepelné a požiarne vlastnosti. Nezrovnalosť bola odstránená.

Položka č. 8: Podľa stanoviska projektanta časti ASR bolo splnenie požiadaviek preukázané. Doplnené doklady preukázali výrobok POLYFORM EPS 150 NEO, požadovanú pevnosť v tlaku aj vytvorenie spádových dosiek podľa spádového plánu. Nezrovnalosť bola odstránená.

Položka č. 9: Podľa stanoviska projektanta časti ASR nebolo splnenie požiadaviek preukázané. Uchádzač nepredložil avizované potvrdenie výrobcu o vhodnosti ISOVER TF Profi na použitie v šikmej streche; všeobecné katalógové podklady nepreukázali použitie výrobku v požadovanej skladbe. Nezrovnalosť nebola odstránená.

Položka č. 10: Podľa stanoviska projektanta časti ASR nebolo splnenie požiadaviek preukázané. Deklarovaná hodnota Uw = 0,80 W/(m².K) nebola doložená výpočtom pre konkrétne okno, technickým listom zasklenia ani potvrdením alebo skúškou presnej ponúknutej konfigurácie. Nezrovnalosť nebola odstránená.

Položka č. 11: Podľa stanoviska projektanta časti ASR bolo splnenie požiadaviek preukázané. Technický list a vyhlásenie o parametroch výrobku Baumit KlimaPerla preukázali požadované vlastnosti. Nezrovnalosť bola odstránená.

Položka č. 12: Podľa stanoviska projektanta časti vykurovania požadované vlastnosti neboli preukázané. Uchádzač vo vysvetlení zmenil výrobok z 3M 1436 na 3M 3380; zároveň predložený výrobok predstavuje pásku s hrúbkou 0,08 mm, nie požadovanú fóliu s hrúbkou 0,23 mm, a nebola preukázaná ani plošná hmotnosť 258 g/m². Nezrovnalosť nebola odstránená.

Položka č. 13: Podľa stanoviska projektanta časti vykurovania ponúknutý kotol nespĺňa požadované parametre. Modulačný rozsah Viessmann Vitocrossal 100 CIB je 29 – 146 kW, resp. 32 – 160 kW, namiesto požadovaných 18,9 – 140,5 kW, resp. 20,8 – 147,6 kW, a výmenník je z nehrdzavejúcej ocele namiesto požadovanej zliatiny Al/Si. Nezrovnalosť nebola odstránená.

Položka č. 15: Podľa stanoviska projektanta časti vykurovania ponúknuté zariadenie nespĺňa požadované parametre. Samsung EHS Split má výkon 9,0 kW namiesto 37,5 kW, používa chladivo R32 namiesto R410A a bivalentný zdroj má výkon 6 kW namiesto 9 kW. Nezrovnalosť nebola odstránená.

Položka č. 16: Podľa stanoviska projektanta časti vykurovania ponúknuté zariadenie nespĺňa požadované parametre. Predložený doklad k Energycal AW PRO MT250.2 uvádza chladivo R410A namiesto R290 a výkon pri A7/W35 251,2 kW namiesto 252,8 kW. Nezrovnalosť nebola odstránená.

Položka č. 19: Podľa stanoviska projektanta časti vykurovania bolo splnenie požiadaviek preukázané. Doplnenie identifikovalo presný variant hlavice HERZCULES s požadovaným pripojením, regulačným rozsahom a antivandalovým vyhotovením. Nezrovnalosť bola odstránená.

Položka č. 20: Podľa stanoviska projektanta časti vykurovania bolo splnenie požiadaviek preukázané. Doplnené doklady preukázali vykurovacie teleso KORADO RADIK typ 21 s požadovanými rozmermi a bočným pripojením. Nezrovnalosť bola odstránená.

Položka č. 21: Podľa stanoviska projektanta časti ELI bolo splnenie požiadaviek preukázané. Doplnené technické a fotometrické doklady preukázali svietidlo LEDVANCE PANEL 4IN1 1200 × 300, 32 W. Nezrovnalosť bola odstránená.

Položka č. 22: Podľa stanoviska projektanta časti ELI nebolo splnenie požiadaviek preukázané. Predložený technický list LED2 NOLI II 90 P uvádza rozsah príkonu 15 až 30 W a riadenie DALI, pričom nepreukazuje presnú konfiguráciu 29 W, vyhotovenie pre lištu NOA, riadenie Casambi ani požadované svetelné parametre. Nezrovnalosť nebola odstránená.

Položka č. 23: Podľa stanoviska projektanta časti ELI bolo splnenie požiadaviek preukázané. Doplnený technický list a vyhlásenie o parametroch preukázali kábel NKT CYKY-J 3 × 1,5. Nezrovnalosť bola odstránená.

Položka č. 24: Podľa stanoviska projektanta časti ELI bolo splnenie požiadaviek preukázané. Doplnené doklady preukázali kábel NKT N2XH-J 5 × 4 s menovitým napätím 0,6/1 kV. Nezrovnalosť bola odstránená.

Položka č. 25: Podľa stanoviska projektanta časti ELI bolo splnenie požiadaviek preukázané. Doplnené doklady preukázali kábel KABEX JYTY 4 × 1 s požadovaným tienením. Nezrovnalosť bola odstránená.

Položka č. 26: Podľa stanoviska projektanta časti ELI nebolo splnenie požiadaviek preukázané. Uchádzač predložil zostavu ôsmich samostatných reléových rozhraní Finder, nie požadovaný osemkanálový reléový modul. Nezrovnalosť nebola odstránená.

Položka č. 27: Podľa stanoviska projektanta časti ELI nebolo splnenie požiadaviek preukázané. Predložené samostatné reléové rozhrania a schéma nepreukázali požadovaný vzťah štyroch relé k dvom skupinám snímačov úniku plynu JTO. Nezrovnalosť nebola odstránená.

Položka č. 28: Podľa stanoviska projektanta časti ELI bolo splnenie požiadaviek preukázané. Doplnenie preukázalo dva meniče SOFAR HYD20K-3PH s celkovým počtom štyroch MPPT aj zahrnutie WiFi komunikácie a Smart Metera. Nezrovnalosť bola odstránená.

Položka č. 29: Podľa stanoviska projektanta časti ELI bolo splnenie požiadaviek preukázané. Doplnené certifikáty, vyhlásenie a výpočet stringov preukázali fotovoltický panel Jinko Solar Tiger Neo 60HL4 s výkonom 480 Wp. Nezrovnalosť bola odstránená.

Položka č. 33: Splnenie požiadaviek nebolo preukázané v celom požadovanom rozsahu. Uchádzač predložil technický list ROCKWOOL Airrock ALS hrúbky 40 mm, avšak nepredložil vyhlásenie o parametroch pre presný ponúknutý variant, a preto nepreukázal podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) ZVO. Nezrovnalosť nebola odstránená.

Položka č. 36: Splnenie požiadaviek bolo preukázané. Doplnené doklady identifikovali kombinované stojace WC VitrA S20 vrátane presných kódov WC misy a nádržky a preukázali požadované vyhotovenie. Nezrovnalosť bola odstránená.

Položka č. 39: Splnenie požiadaviek nebolo preukázané prípustným vysvetlením ponuky. Uchádzač pôvodne ponúknutý ventilátor VENTS 100 MF vo vysvetlení nahradil výrobkom iného výrobcu Helios MiniVent M1/100 F; takáto zmena výrobcu a konkrétneho ponúknutého výrobku po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk predstavuje neprípustnú zmenu ponuky. Nezrovnalosť nebola odstránená.

Položka č. 40: Podľa stanoviska projektanta časti ELI bolo splnenie požiadaviek preukázané. Doplnený technický list preukázal kameru Dahua DH-IPC-HFW2431S-S-S2 s požadovaným rozlíšením, krytím, napájaním a podporou ONVIF. Nezrovnalosť bola odstránená.

Uchádzač ani po vysvetlení a doplnení dokladov nepreukázal splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) ZVO vo vzťahu k vyššie uvedeným položkám. Predložené vysvetlenie a technické doklady zároveň preukázali konkrétne odchýlky viacerých ponúknutých výrobkov od technických a funkčných požiadaviek verejného obstarávateľa. Ponuka preto nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky. Podľa § 53 ods. 1 ZVO vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje len odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní alebo zákonom prípustná oprava položkového rozpočtu. Zmena výrobcu alebo konkrétneho ponúkaného výrobku preto nemôže byť vykonaná až prostredníctvom vysvetlenia ponuky.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti verejný obstarávateľ pristúpil k vylúčeniu uchádzača z ďalšieho procesu vyhodnotenia ponúk a z tohto verejného obstarávania v súlade s § 40 ods. 6 písm. a) ZVO, nakoľko ste nesplnili podmienky účasti, a súčasne k vylúčeniu Vašej ponuky v súlade s § 53 ods. 4 písm. b) ZVO, nakoľko ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky. Uchádzač bol poučený, že proti vylúčeniu môže v súlade s § 170 ods. 3 písm. d) ZVO podať námietky, ktoré musia byť v súlade s § 170 ods. 4 písm. d) ZVO doručené Úradu pre verejné obstarávanie a verejnému obstarávateľovi najneskôr do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia oznámenia o vylúčení.

- Vyhodnotenie ponuky podľa § 53 ZVO

Uchádzač bol vylúčený a komisia ďalej ponuku nevyhodnocovala.

Zapísala: Mgr. Barbora Kučerková

V Bratislave dňa 13.08.2026

Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:

Ing. Michal Dzugas 		....................................

Ing. Boris Kordoš 		....................................

Ing. arch. Pavol Škombár 	....................................

Ing. Zuzana Slavkovská 	....................................

Členovia komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:

Mgr. Barbora Kučerková 	...................................