Prešovský samosprávny kraj 
Námestie mieru 2, 080 01  Prešov
IČO: 37870475



ZÁPISNICA 
z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti podľa § 40 a vyhodnotenia ponúk podľa § 53 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

uchádzač s poradovým číslom 5
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

predložených uchádzačmi prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky (ďalej len „eZakazky“) vo verejnom obstarávaní nadlimitnej zákazky zadávanej postupom verejnej súťaže podľa § 66 ZVO s uplatnením elektronickej aukcie s názvom

„Rekonštrukcia internátu – stavebné práce“

vyhlásenej uverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 112/2026 pod číslom 7900 - MSP dňa 08.06.2026 (ďalej len ,,Výzva“) a v Úradnom vestníku EÚ číslo OJ S 107/2026 pod značkou 386610-2026 dňa 05.06.2026.

Lehota na predkladanie ponúk: 			31.07.2026 do 10:00 hod.
Otváranie ponúk: 					31.07.2026 o 10:15 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky: 			5 795 323.90 Eur bez DPH
Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:	Ing. Michal Dzugas
Ing. Boris Kordoš			
Ing. arch. Pavol Škombár
Ing. Zuzana Slavkovská
Členovia komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:	Mgr. Barbora Kučerková

A) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku (v poradí, v akom doručili ponuky)
1) Zoznam všetkých uchádzačov 
 
	P. č.
	
Uchádzač

	Predloženie ponuky
(Dátum, čas, spôsob doručenia) – prostredníctvom systému eZakazky

	1. 1.
	IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Centrálna 812/13, 089 01 Svidník
IČO: 36451576
	24.07.2026 o 13:52:42 hod.

	2. 2.
	Metrostav Slovakia a. s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO: 47144190
	30.07.2026 o 08:33:32 hod.

	3. 3.
	Skupina dodávateľov:
GMT-PAVLIČKO
Vedúci člen
GMT projekt, spol. s r.o.
Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
IČO: 36484971
Druhý člen skupiny
PAVLIČKO a partneri, s.r.o.
Zámocká 10, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 51685035
	30.07.2026 o 16:00:26 hod.

	4. 4.
	SYTIQ a. s.
Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 52286843
	31.07.2026 o 09:45:28 hod.

	5. 5.
	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO: 36168335
	31.07.2026 o 09:45:55 hod.



B) Posúdenie zloženia zábezpeky
Verejný obstarávateľ vyžadoval zábezpeku ponuky vo výške 250 000 EUR platnú počas lehoty viazanosti ponúk, ktorá bola stanovená do 01.07.2027. 
B5)
Uchádzač ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, IČO: 36 168 335, predložil:
Bankovú záruku č.:		628.555
Vystavená bankou: 	Tatra banka, a.s.
Vystavená dňa: 		23.07.2026
Hodnota: 			250 000,00 EUR
Platnosť: 	do 01.07.2027 vrátane.
Forma: 	elektronická banková záruka, neodvolateľná a splatná na prvú písomnú výzvu verejného obstarávateľa. Komisia konštatuje, že výška, forma a časová platnosť zábezpeky spĺňajú bod 14 súťažných podkladov.

C) Vyhodnotenie ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bolo stanovené ako ekonomicky najvýhodnejšia ponuka na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality v súlade s § 44 ods. 3 písm. a) ZVO.
	P. č.
	
Uchádzač

	Návrh na plnenie kritérií
	Poradie/
Body spolu

	1.
	IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Centrálna 812/13, 089 01 Svidník
IČO: 36451576
	Kritérium č. 1
Cena celkom za predmet zákazky
(uvedená v EUR s DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta)
	Body
	5.
98,75 bodov

	
	
	7 124 037,00
	96,89
	

	
	
	Kritérium č. 2
Lehota plnenia predmetu zákazky
(uvedená v celých kalendárnych dňoch odo dňa prevzatia staveniska)
	Body
	

	
	
	516
	1,86
	

	2.
	Metrostav Slovakia a. s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO: 47144190
	Kritérium č. 1
Cena celkom za predmet zákazky
(uvedená v EUR s DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta)
	Body
	2.
98,85 bodov

	
	
	7 115 315,14
	97,01
	

	
	
	Kritérium č. 2
Lehota plnenia predmetu zákazky
(uvedená v celých kalendárnych dňoch odo dňa prevzatia staveniska)
	Body
	

	
	
	520
	1,85
	

	3.
	GMT projekt, spol. s r.o.
Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
	Kritérium č. 1
Cena celkom za predmet zákazky
(uvedená v EUR s DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta)
	Body
	3.
98,84 bodov

	
	
	7 121 456,45
	96,92
	

	
	
	Kritérium č. 2
Lehota plnenia predmetu zákazky
(uvedená v celých kalendárnych dňoch odo dňa prevzatia staveniska)
	Body
	

	
	
	500
	1,92
	

	4.
	SYTIQ a. s.
Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
	Kritérium č. 1
Cena celkom za predmet zákazky
(uvedená v EUR s DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta)
	Body
	1.
100,00 bodov

	
	
	7 043 114,66
	98,00
	

	
	
	Kritérium č. 2
Lehota plnenia predmetu zákazky
(uvedená v celých kalendárnych dňoch odo dňa prevzatia staveniska)
	Body
	

	
	
	480
	2,00
	

	5.
	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
	Kritérium č. 1
Cena celkom za predmet zákazky
(uvedená v EUR s DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta)
	Body
	4.
98,77 bodov

	
	
	7 116 006,02
	97,00
	

	
	
	Kritérium č. 2
Lehota plnenia predmetu zákazky
(uvedená v celých kalendárnych dňoch odo dňa prevzatia staveniska)
	Body
	

	
	
	540
	1,78
	



Verejný obstarávateľ zostavil úvodné poradie uchádzačov pred elektronickou aukciou na základe stanovených kritérií. Nakoľko sa v tomto postupe uplatňuje elektronická aukcia, verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky všetkých uchádzačov.

D) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO
Uchádzač v ponuke predložil doklady a dokumenty požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti. Komisia ich vyhodnotila priamo z predložených elektronických súborov ponuky; nešlo o dodatočné predloženie dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením.
D5) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzača ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Komisia posúdila splnenie podmienok účasti u uchádzača podľa § 40 ZVO v súlade s Výzvou a súťažnými podkladmi nasledovne:
	PODMIENKY ÚČASTI – oddiel A.2 súťažných podkladov 
	Splnil/ Nesplnil
	Poznámka

	Bod 1.1. písm. a)
nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe – uchádzač preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako tri (3) mesiace,

	Splnil
	Uchádzač:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, IČO 36168335, 
Preukázal § 32 ods. 1 písm. a) ZVO platným zápisom v ZHS reg. č. 2025/10-PO-A0013, platným od 31.10.2025 do 31.10.2028. Zápis zahŕňa právnickú osobu a evidované osoby Ing. Ivana Ondka, Ing. Gabrielu Ondkovú, Davida Slaninu, JUDr. Pavla Jureka a Ing. Mgr. Slavomíra Ondka. 
Zdroj: ZHS – ARPROG

Tretia osoba:
TVM SK, s.r.o., IČO 44140363
Preukázala podmienku platným zápisom v ZHS reg. č. 2023/10-PO-G4750, platným od 11.10.2023 do 11.10.2026. Zápis zahŕňa právnickú osobu a konateľa Ing. Ivana Ondka. 
Zdroj: ZHS – TVM SK

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., IČO 31631134
Preukázala podmienku platným zápisom v ZHS reg. č. 2026/06-PO-E5269, platným od 08.06.2026 do 08.06.2029. Zápis zahŕňa právnickú osobu, konateľov Mgr. Lukáša Galla a Mgr. Vladimíra Galla. 
Zdroj: ZHS – COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA

Subdodávateľ:
VaMa elektro, s. r. o., IČO 54078652
Preukázal podmienku platným zápisom v ZHS reg. č. 2025/10-PO-H2390, platný od 14.10.2025 do 14.10.2028; evidované osoby Ing. Jozef Dulovič a Ing. Matúš Dulovič. Zdroj: ZHS – VaMa elektro

PAUFEX Prešov, s.r.o., IČO 31716229 
Preukázal podmienku platným zápisom v ZHS reg. č. 2025/6-PO-H1317, platný od 23.06.2025 do 23.06.2028; evidované osoby Ing. Milan Orlovský, Ing. Terézia Piteľová a Ing. Marek Zborovjan. 
Zdroj: ZHS – PAUFEX Prešov

PIJATHERM s.r.o., IČO 51443821
Preukázal podmienku platným zápisom v ZHS reg. č. 2026/3-PO-H3921, platný od 16.03.2026 do 16.03.2029; evidovaná osoba Štefan Tököli. 
Zdroj: ZHS – PIJATHERM

Aeromont s.r.o., IČO 50450816
Preukázal podmienku platným zápisom v ZHS reg. č. 2026/7-PO-H5252, platný od 09.07.2026 do 09.07.2029; evidovaná osoba Ján Kuna. Zdroj: ZHS – Aeromont

Schindler výťahy a eskalátory a.s., IČO 31402828
Preukázal podmienku platným zápisom v ZHS reg. č. 2023/11-PO-G5031, platný od 08.11.2023 do 08.11.2026; zápis zahŕňa právnickú osobu a členov štatutárneho a dozorného orgánu uvedených v registri. 
Zdroj: ZHS – Schindler

TVM SK, s.r.o. a COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. sú zároveň subdodávateľmi; preukázanie podmienky je zhodné s vyhodnotením tretích osôb vyššie.

	Bod 1.1. písm. aa)
Tieto podmienky účasti musí spĺňať aj iná osoba (ďalej len „iná osoba“) ako osoba uvedená v bode 1.1 písm. a) tohto oddielu súťažných podkladov, ak táto osoba má právo za ňu konať, disponuje právami spojenými s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa zúčastňuje tohto verejného obstarávania. – uchádzač a jeho tretia osoba a subdodávateľ preukáže čestným vyhlásením podľa Prílohy č. 8 súťažných podkladov. 
V predmetnom čestnom vyhlásení alebo vyhlásení uchádzač a tretia osoba a subdodávateľ uvedie zoznam osôb podľa prvej vety, pričom identifikuje tieto osoby v rozsahu meno a priezvisko, resp. názov právnickej osoby, spolu s pozíciou v organizačnej štruktúre uchádzača, resp. člena skupiny dodávateľov. 
[bookmark: _Hlk172807460]Za inú osobu sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba:

· vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu,
· má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu,
· má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo
· má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.

	Nesplnil
	Uchádzač:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Predložil čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 7 ZVO z 30.07.2026, v ktorom označil, že nemá inú osobu podľa uvedeného ustanovenia.

Tretia osoba:
TVM SK, s.r.o., 
Predložila čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 7 ZVO z 30.07.2026, že nemá inú osobu podľa uvedeného ustanovenia.

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Predložila čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 7 ZVO z 08.07.2026, že nemá inú osobu podľa uvedeného ustanovenia.

Subdodávateľ:
VaMa elektro, s. r. o., 
PIJATHERM s.r.o.
Aeromont s.r.o. 
Predložili čestné vyhlásenia podľa § 32 ods. 7 ZVO z 30.07.2026, že nemajú inú osobu podľa uvedeného ustanovenia.

PAUFEX Prešov, s.r.o., 
v čestnom vyhlásení z 30.07.2026 uviedol ako osoby podľa § 32 ods. 7 ZVO Prof. Ing. Jána Piteľa, PhD., Ing. Jozefa Mižáka a KOO s.r.o.

TVM SK, s.r.o. a COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. sú zároveň subdodávateľmi; ich vyhlásenia sú uvedené vyššie.

Za subdodávateľa Schindler výťahy a eskalátory a.s. nebolo v predložených dokumentoch nájdené čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 7 ZVO. Je potrebné vysvetlenie alebo doplnenie dokladu.

Uvedené bolo predmetom žiadosti o vysvetlenie. Priebeh a výsledok vysvetľovania je uvedený pod tabuľkou nižšie.

	Bod 1.1. písm. b)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – uchádzač preukáže potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri (3) mesiace,

	Splnil
	Uchádzač:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, 
Preukázal podmienku platným zápisom v ZHS reg. č. 2025/10-PO-A0013. 
Zdroj: ZHS – ARPROG
+
Overenie na FINSTAT:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad - zisk, tržby, hospodárske výsledky a účtovné závierky

Tretia osoba:
TVM SK, s.r.o.,
preukázal podmienku svojim platným zápisom v ZHS uvedeným vyššie.
Zdroj: ZHS – TVM SK

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
preukázal podmienku svojim platným zápisom v ZHS uvedeným vyššie.
Zdroj: ZHS – COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA

Subdodávateľ:
VaMa elektro, s. r. o., PAUFEX Prešov, s.r.o., PIJATHERM s.r.o., Aeromont s.r.o., Schindler výťahy a eskalátory a.s., TVM SK, s.r.o. a COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. preukázali podmienku platnými zápismi v ZHS uvedenými vyššie. Zdroje: ZHS – VaMa elektro, ZHS – PAUFEX Prešov, ZHS – PIJATHERM, ZHS – Aeromont, ZHS – Schindler, ZHS – TVM SK a ZHS – COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA.

	Bod 1.1. písm. c)
nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – uchádzač preukáže potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri (3) mesiace,

	Splnil
	Uchádzač:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, 
Preukázal podmienku platným zápisom v ZHS reg. č. 2025/10-PO-A0013. 
Zdroj: ZHS – ARPROG

Tretia osoba:
TVM SK, s.r.o.,
preukázal podmienku svojim platným zápisom v ZHS uvedeným vyššie.
Zdroj: ZHS – TVM SK

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
preukázal podmienku svojim platným zápisom v ZHS uvedeným vyššie.
Zdroj: ZHS – COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA

Subdodávateľ:
VaMa elektro, s. r. o., PAUFEX Prešov, s.r.o., PIJATHERM s.r.o., Aeromont s.r.o., Schindler výťahy a eskalátory a.s., TVM SK, s.r.o. a COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. preukázali podmienku platnými zápismi v ZHS uvedenými vyššie. Zdroje: ZHS – VaMa elektro, ZHS – PAUFEX Prešov, ZHS – PIJATHERM, ZHS – Aeromont, ZHS – Schindler, ZHS – TVM SK a ZHS – COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA.

	Bod 1.1. písm. d)
nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku – uchádzač preukáže potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri (3) mesiace,

	Splnil
	Uchádzač:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, 
Preukázal podmienku platným zápisom v ZHS reg. č. 2025/10-PO-A0013. 
Zdroj: ZHS – ARPROG

Tretia osoba:
TVM SK, s.r.o.,
preukázal podmienku svojim platným zápisom v ZHS uvedeným vyššie.
Zdroj: ZHS – TVM SK

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
preukázal podmienku svojim platným zápisom v ZHS uvedeným vyššie.
Zdroj: ZHS – COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA

Subdodávateľ:
VaMa elektro, s. r. o., PAUFEX Prešov, s.r.o., PIJATHERM s.r.o., Aeromont s.r.o., Schindler výťahy a eskalátory a.s., TVM SK, s.r.o. a COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. preukázali podmienku platnými zápismi v ZHS uvedenými vyššie. Zdroje: ZHS – VaMa elektro, ZHS – PAUFEX Prešov, ZHS – PIJATHERM, ZHS – Aeromont, ZHS – Schindler, ZHS – TVM SK a ZHS – COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA.

	Bod 1.1. písm. e)
je oprávnený uskutočňovať stavebné práce/poskytovať služby v predmete zákazky – uchádzač preukáže  dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce/poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky

	Splnil
	Uchádzač:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Preukázal § 32 ods. 1 písm. e) ZVO zápisom v ZHS reg. č. 2025/10-PO-A0013. Predmety činnosti:
· vykonávanie dopravných, inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, ako aj činnosti týkajúce sa elektrických, chladiacich, plynových a tlakových zariadení. 
Zdroj: RPO

Tretia osoba:
TVM SK, s.r.o.
Predmety činnosti:
· uskutočňovanie stavieb a ich zmien 
Zdroj: RPO

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Predmety činnosti:
· uskutočňovanie stavieb a ich zmien
· inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
Zdroj: RPO

Subdodávateľ:
VaMa elektro, s. r. o.
Predmety činnosti:
· relevantné sú činnosti montáže, rekonštrukcie, údržby a odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení elektrických. 
Zdroj: RPO

PAUFEX Prešov, s.r.o.
· relevantné sú činnosti v oblasti elektrických zariadení, projektovania a uskutočňovania stavieb. 
Zdroj: RPO

PIJATHERM s.r.o.
· relevantné sú vodoinštalatérske a kúrenárske práce a uskutočňovanie stavieb a ich zmien. 
Zdroj: RPO

Aeromont s.r.o.
· relevantné sú uskutočňovanie stavieb a ich zmien a vodoinštalatérske a kúrenárske práce. 
Zdroj: RPO

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
· relevantné sú odborné prehliadky, skúšky, opravy a rekonštrukcie výťahov a uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
Zdroj: RPO

TVM SK, s.r.o. a COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. sú zároveň subdodávateľmi; ich relevantné predmety činnosti sú uvedené vyššie.

	Bod 1.1. písm. f)
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – uchádzač preukáže čestným vyhlásením.

	Splnil
	Uchádzač:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, 
Preukázal podmienku platným zápisom v ZHS reg. č. 2025/10-PO-A0013. 
Zdroj: ZHS – ARPROG

Tretia osoba:
TVM SK, s.r.o.,
preukázal podmienku svojim platným zápisom v ZHS uvedeným vyššie.
Zdroj: ZHS – TVM SK

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
preukázal podmienku svojim platným zápisom v ZHS uvedeným vyššie.
Zdroj: ZHS – COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA

Subdodávateľ:
VaMa elektro, s. r. o., PAUFEX Prešov, s.r.o., PIJATHERM s.r.o., Aeromont s.r.o., Schindler výťahy a eskalátory a.s., TVM SK, s.r.o. a COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. preukázali podmienku platnými zápismi v ZHS uvedenými vyššie. Zdroje: ZHS – VaMa elektro, ZHS – PAUFEX Prešov, ZHS – PIJATHERM, ZHS – Aeromont, ZHS – Schindler, ZHS – TVM SK a ZHS – COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA.
+
Overenie: 
Register osôb so zákazom – ÚVO 
Prehľad rozhodnutí o uložení pokuty a sankcie zákazu účasti vo VO – ÚVO

	2.
Ekonomické a finančné postavenie

	2.2
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO

	Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom:

	2.2.1
A)
Uchádzač predloží vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky v ktorej/ktorých má vedený účet/vedené účty, že nebol za predchádzajúcich 12 mesiacov v nepovolenom debete, jeho bankový účet (účty) nebol/i za predchádzajúcich 12 mesiacov predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru dodržuje za predchádzajúcich 12 mesiacov splátkový kalendár, ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti. Za predchádzajúce obdobie sa pre účely zákazky považuje dvanásť (12) mesiacov predchádzajúcich dňu vystavenia potvrdenia banky alebo ekvivalentného dokladu, resp. obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti či zriadenia účtu.
B)
Uchádzač predloží zároveň čestné vyhlásenie o skutočnosti, že má vedené účty len v banke/bankách od ktorých predložil vyjadrenie/vyjadrenia.

	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača.

Uchádzač predložil vyjadrenia všetkých bánk, v ktorých má vedené účty, a čestné vyhlásenie z 30.07.2026, že má účty iba v uvedených bankách:

– Všeobecná úverová banka, a.s., referencia č. 7532645/0650/2026 z 02.07.2026: 
bez nepovoleného debetu, záväzky splácané včas, bez exekúcie alebo blokácie; úverové vzťahy vrátane kontokorentného úveru 2 200 000 EUR sú bez omeškania,

– Československá obchodná banka, a.s., vyjadrenie č. 29/2026 z 06.07.2026: 
klient od 10.08.2011, bez nepovoleného debetu, úvery splácané včas, bez exekúcie,

– Tatra banka, a.s., informácia o klientovi k 05.07.2026, elektronicky podpísaná 06.07.2026: 
klient od roku 1998, záväzky splácané včas, bez nepovoleného debetu, exekúcie a blokácie, úverová angažovanosť vrátane rámca 3 700 000 EUR záväzky si plní riadne a včas,

– Prima banka Slovensko, a.s., referencia č. 12586/2026 z 19.05.2026:
účet vedený 18 mesiacov, bez blokácie, exekúcie a nepovoleného debetu, bez úveru a záväzkov po lehote splatnosti.
Doklady obsahovo preukazujú plnenie finančných záväzkov a absenciu nepovoleného debetu a exekučného postihnutia v požadovanom rozsahu.

	2.3
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO

	Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom:

	2.3.1
A)
uchádzač preukazuje likviditu firmy predložením údajov formou vyhlásenia o likvidite 1. stupňa, likvidite 2. stupňa a likvidite 3. stupňa za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, údajmi zo súvahy resp. z výkazu o majetku a záväzkoch. (Vzorec a údaje, ktoré do vzorca na výpočet likvidity vchádzajú sa nachádzajú v časti Metódy a kritériá, v zmysle § 38 ods. 9 zákona, v tejto časti súťažných podkladov.). Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu súvahy, alebo kópiu výkazu o majetku a záväzkoch za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Verejný obstarávateľ̌ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií́ SR (http://www.registeruz.sk/)
	V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady ekvivalentné k výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov v slovenskom jazyku, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.
Likvidita 1. stupňa: hodnota ukazovateľa likvidita 1. stupňa je rovná alebo vyššia ako 0,2 za aritmetický priemer z posledných troch hospodárskych rokov, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa likvidity 1. stupňa za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za tri roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za roky dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ likvidity 1. Stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 0,2.

Likvidita 2. stupňa: hodnota ukazovateľa likvidita 2. stupňa je rovná alebo vyššia ako 0,7 za aritmetický priemer z posledných troch hospodárskych rokov, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa likvidity 2. stupňa za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za tri  roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ Likvidity 2. Stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 0,7.
Likvidita 3. stupňa: hodnota ukazovateľa likvidita 3. stupňa je rovná alebo vyššia ako 1,5 za aritmetický priemer z posledných troch hospodárskych rokov, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa likvidity 3. stupňa za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za tri roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ Likvidity 3. Stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 1,5.

B)
Uchádzač preukazuje predložením údajov o finančnom zdraví podniku a to formou vyhlásenia, v ktorom uchádzač uvedie údaje o výške INDEXU 05 za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, pričom hodnota INDEXU 05 za každý preukazovaný rok nesmie byť nižšia ako 0,9. Vzorec a údaje, ktoré do vzorca na výpočet INDEXU 05 vchádzajú sa nachádzajú v časti Metódy a kritériá, v zmysle § 38 ods. 9 zákona, v tejto časti súťažných podkladov.
 	Stanovené rozpätia hodnôt (všeobecné ekonomické analýzy) platné pre tuzemské a zahraničné právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov:
	> 1,6		prosperujúca spoločnosť
	> 0,9 a < 1,6	stredné rozhranie
	< 0,9	neprosperujúca spoločnosť.
Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu súvahy, alebo kópiu výkazu o majetku a záväzkoch za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Verejný obstarávateľ̌ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií́ SR (http://www.registeruz.sk/)
V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady ekvivalentné k výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov v slovenskom jazyku, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.
	Nesplnil
	Podmienka účasti je preukazovaná prostredníctvom kapacity tretej osoby TVM SK, s.r.o.

Vzťah k uchádzačovi: 
Zmluva o poskytnutí zdrojov podľa § 33 ods. 2 ZVO, podpísaná uchádzačom aj treťou osobou 30.07.2026, obsahuje záväzok poskytnúť finančné zdroje počas celého trvania zmluvného vzťahu.

A) Ukazovatele likvidity:

Likvidita 1. stupňa: 
2022 – 15 398,96; 2023 – 16,82; 2024 – 0,21; 
aritmetický priemer 5 138,66, 
čo je viac ako požadované minimum 0,20.

Likvidita 2. stupňa: 
2022 – 191 353,76; 2023 – 155,27; 2024 – 6,22; 
aritmetický priemer 63 838,42, 
čo je viac ako požadované minimum 0,70.

Likvidita 3. stupňa: 
2022 – 191 353,76; 2023 – 155,27; 2024 – 6,22; 
aritmetický priemer 63 838,42, 
čo je viac ako požadované minimum 1,50.

Overenie FINSTAT:

Likvidita 1. stupňa: 
2022 – N/A; 2023 – 16,83; 2024 – 0,21; aritmetický priemer 8,515, 
čo je viac ako požadované minimum 0,20.

Likvidita 2. stupňa: 
2022 – N/A; 2023 – 155,30; 2024 – 6,22; 
aritmetický priemer 80,76, 
čo je viac ako požadované minimum 0,70.

Likvidita 3. stupňa: 
2022 – N/A; 2023 – 155,30; 2024 – 6,22; 
aritmetický priemer 80,76, 
čo je viac ako požadované minimum 1,50.

Časť A) nemožno označiť za splnenú. Priebeh a výsledok vysvetľovania je uvedený pod tabuľkou.

Uvedené bolo predmetom žiadosti o vysvetlenie. Priebeh a výsledok vysvetľovania je uvedený pod tabuľkou nižšie.

B) INDEX 05:

Rok 2022 – 213,59; požadované minimum 0,90 je splnené.
Rok 2023 – 18,92; požadované minimum 0,90 je splnené.
Rok 2024 – 4,53; požadované minimum 0,90 je splnené.

Uchádzač uviedol, že každá z troch ročných hodnôt INDEXU 05 je vyššia ako 1,60. 

Overenie FINSTAT:

Rok 2022 – 212,95; požadované minimum 0,90 je splnené.
Rok 2023 – 32,89; požadované minimum 0,90 je splnené.
Rok 2024 – 6,61; požadované minimum 0,90 je splnené

Časť B) možno označiť za splnenú.




	3.
Technická a odborná spôsobilosť
3.2.
podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich                 päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO dokladom je referencia, ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení spolu s dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie. Uchádzač je povinný v ponuke identifikovať referencie, ktoré sa ku dňu predloženia ponuky nachádzajú v evidencii referencií  zverejnenej na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a ktorými mieni preukázať splnenie podmienky účasti,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

	Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

	3.2.1
Uchádzač zoznamom uskutočnených stavebných prác musí preukázať, že v referenčnom období uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky v kumulatívnej hodnote min. 5 700 000,00,- EUR bez DPH. Za referenčné obdobie sa považuje päť (5) rokov spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania.

	3.2.2
Za stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru bude verejný obstarávateľ akceptovať stavebné alebo rekonštrukčné práce na pozemných stavbách.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača. 

Uchádzač predložil dve referencie v celkovej hodnote 9 525 465,64 EUR bez DPH; už referencia „Stavebné úpravy bytových domov – Brezno“ v hodnote 7 376 098,04 EUR bez DPH samostatne presahuje požadovaný minimálny objem 5 000 000 EUR bez DPH.

	3.2.3
Predložený Zoznam uskutočnených stavebných prác a potvrdenie odberateľa musia obsahovať minimálne tieto údaje. Zoznam na vyplnenie tvorí Prílohu č. 6 týchto súťažných podkladov:

a) Obchodné meno, sídlo dodávateľa, IČO;
b) Obchodné meno, sídlo odberateľa, IČO;
c) Názov zákazky/zmluvy;
d) Popis predmetu plnenia;
e) Zmluvná lehota plnenia a skutočná lehota plnenia (od-do, mesiac/rok);
f) Cena v EUR bez DPH;
g) Referencia uverejnená v Evidencii referencií na ÚVO (áno/nie – vybrať);
h) Odkaz na uverejnenie (ak je relevantné);
i) Dôkaz o plnení odberateľa/vyhlásenie uchádzača a doklad preukazujúci plnenie;
j) Meno a priezvisko, funkcia, telefónne číslo, e-mail kontaktnej osoby odberateľa, pre účely overenia údajov.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača.
Posúdenie náležitostí, ktoré mal zoznam obsahovať:

Zákazka č. 1:
a) Dodávateľ: 
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO 36168335
b) Odberateľ: 
Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno, IČO 00313319
c) Názov zákazky: BYTOVÝ DOM UL. MPČĽ BREZNO – MAZORNÍKOVO
d) Predmet zákazky: Uskutočnenie stavebných prác na výstavbe bytového domu pozostávajúceho zo stavebných objektov SO 02 až SO 14; navrhovaný bytový dom má štyri vchody a v najvyššej časti osem nadzemných podlaží.
e) Zmluvná/skutočná lehota plnenia: v zozname zmluvná lehota 10/2021 – 08/2023, skutočná lehota 10/2021 – 12/2025; evidencia ÚVO uvádza skončenie zmluvy 17.12.2025
f) Hodnota stavebných prác: 7 376 098,04 EUR bez DPH
g) Referencia v Evidencii referencií na ÚVO: Áno, identifikátor ÚVO 1388693, dátum odoslania 09.02.2026
h) referencia-1388693.pdf
i) Dôkaz o plnení: referencia v Evidencii referencií ÚVO; plnenie bolo dodané v rozsahu a kvalite podľa zmluvy o dielo a jej dodatkov a hodnotenie plnenia je „Uspokojivé“
j) Kontakt na odberateľa: Ing. Vladimír Rozenberg, samostatný odborný referent odboru investičného, +421 911 996 414, vladimir.rozenberg@brezno.sk
Vyhodnotenie: Predmetom bola výstavba bytového domu ako pozemnej stavby s najvyššou časťou s ôsmimi nadzemnými podlažiami a súvisiacimi stavebnými objektmi; referencia spĺňa vecný, časový a hodnotový rámec požiadavky.

Zákazka č. 2:
a) Dodávateľ: 
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO 36168335
b) Odberateľ: 
Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 50, 053 11 Smižany, IČO 00691721
c) Názov zákazky: 
Novostavba materskej školy v obci Smižany, ul. Štrkovec
d) Predmet zákazky: 
Novostavba dvojpodlažnej materskej školy s plochou strechou pre 110 detí (5 tried) s kompletným zázemím; 1. NP obsahuje vstupnú časť, dve triedy, kuchyňu a jedáleň, 2. NP tri triedy a zázemie zamestnancov a vedenia školy.
e) Zmluvná/skutočná lehota plnenia: v zozname zmluvná lehota 06/2025 – 06/2026, skutočná lehota 06/2025 – 04/2026; evidencia ÚVO uvádza obdobie 02.06.2025 – 14.04.2026
f) Hodnota stavebných prác: 2 149 367,60 EUR bez DPH
g) Referencia v Evidencii referencií na ÚVO: Áno, identifikátor ÚVO 1409048, dátum odoslania 16.07.2026
h) referencia-1409048.pdf
i) Dôkaz o plnení: referencia v Evidencii referencií ÚVO; plnenie zodpovedalo predmetu zmluvy a bolo dodané v požadovanom rozsahu a kvalite pri dodržaní zmluvných podmienok; hodnotenie plnenia je „Uspokojivé“
j) Kontakt na odberateľa: Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka, 053 443 1483, miroslava.szitova@smizany.sk
Vyhodnotenie: Predmetom bola novostavba materskej školy ako pozemnej stavby vrátane kompletného technického a prevádzkového zázemia; referencia spĺňa vecný a časový rámec a jej hodnota sa započítava do súhrnnej hodnoty relevantných stavebných prác.

	3.2.4
Ak bola hodnota stavebných prác vyjadrená v inej mene ako EUR, uchádzač prepočíta túto hodnotu na EUR kurzom Európskej centrálnej banky (ECB) platným ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy. V prípade, ak v daný deň nebol stanovený kurz ECB, prepočítava sa hodnota na eurá kurzom ECB platným v najbližší nasledujúci deň ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy, kedy bol tento kurz ECB stanovený.
	N/A
	Obe referencie sú vyjadrené v EUR; prepočet cudzej meny nebol potrebný.

	3.2.5
V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie danej podmienky účasti zákazkou, ktorej realizácia presahuje stanovené referenčné obdobie, t. j. uskutočnenie stavebných prác začalo pred viac ako piatimi rokmi                od vyhlásenia tohto verejného obstarávania, alebo nebolo skončené do vyhlásenia tohto verejného obstarávania, uchádzač v zozname stavebných prác uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť plnenia, ktoré bolo poskytnuté v požadovanom referenčnom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, v zozname stavebných prác vyčísli a započíta iba finančný objem plnenia realizovaný ním samotným.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača. Referencie boli realizované v obdobiach 10/2021 až 12/2025 a 06/2025 až 04/2026, teda v rozhodnom päťročnom období počítanom spätne od vyhlásenia verejného obstarávania 05.06.2021 – 05.06.2026.

	3.2.6
Upozornenie: Verejný obstarávateľ je podľa § 40 ods. 5 písm. a) ZVO povinný pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zohľadniť referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.
	Splnil
	Komisia zohľadnila Prílohu č. 6 a overila údaje v [Evidencii referencií – ÚVO|https://www.uvo.gov.sk/zaujemca-uchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch/evidencia-referencii]. Referencie ID 1388693 a ID 1409048 potvrdzujú uspokojivé uskutočnenie prác a korešpondujú s deklarovanými odberateľmi, cenami, obdobiami a predmetom plnenia.

	3.
Technická a odborná spôsobilosť
3.3
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

	Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom:
Kľúčových expertov je možné kumulovať. Pozíciu každého kľúčového experta nemusí zastávať iná fyzická osoba.

	3.3.1 
A) 
[bookmark: _Hlk221179782]Kľúčový expert 1: Stavbyvedúci pre pozemné stavby – min. 1 osoba
· Uchádzač predloží fotokópiu platného dokladu o odbornej spôsobilosti s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby experta pre činnosť vo funkcii stavbyvedúci podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 
· v rozsahu: stavbyvedúci pre pozemné stavby. V prípade, že uvedené osvedčenie bolo vydané po 01.01.2009, tzn. bez označenia odborného zamerania, žiada verejný obstarávateľ spolu s osvedčením predložiť aj potvrdenie Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania.
· alebo ekvivalentným dokladom oprávňujúcim na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR.
· Súčasne osoba vo funkcii stavbyvedúci musí mať odbornú prax v dĺžke minimálne päť (5) rokov vo funkcii stavbyvedúci. Uvedenú podmienku uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu, alebo ekvivalentného dokladu so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienky účasti.
· Profesijný životopis, alebo ekvivalentný doklad.
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú osobu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača.

Meno experta: Ing. Jozef Pavličko

Vzťah k uchádzačovi: zamestnanec ARPROG, akciová spoločnosť Poprad; vzťah je preukázaný čestným vyhlásením uchádzača z 30.07.2026, podľa ktorého je expert zamestnancom uchádzača.

Odborná spôsobilosť: osvedčenie SKSI evid. č. 0623*10*, vydané 27.12.2001 – stavbyvedúci, kategória Pozemné stavby.
Overenie: Verejný portál SKSI.

Odborná prax: profesijný životopis podpísaný 23.07.2026 preukazuje viac ako päť rokov praxe vo funkcii stavbyvedúceho na pozemných stavbách. Uvádza výkon funkcie stavbyvedúceho od 11/1990 a okrem iného realizácie Stavebné práce pri výstavbe dvoch nájomných bytových domov (09/2017 – 02/2020), Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči (08/2020 – 03/2022), Multifunkčná hala v Liptovskej Tepličke (12/2022 – 12/2023) a Komunitné centrum pre Rómov vo Svidníku (07/2023 – 03/2024).

Vyhodnotenie: odborná spôsobilosť aj minimálna požiadavka na päťročnú odbornú prax sú splnené.

	B)
[bookmark: _Hlk221179795]Kľúčový expert 2: Stavbyvedúci pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – min. 1 osoba
· Uchádzač predloží fotokópiu platného dokladu o odbornej spôsobilosti s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby experta pre činnosť vo funkcii stavbyvedúci podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 
· v rozsahu: stavbyvedúci pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. V prípade, že uvedené osvedčenie bolo vydané po 01.01.2009, tzn. bez označenia odborného zamerania, žiada verejný obstarávateľ spolu s osvedčením predložiť aj potvrdenie Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania.
· alebo ekvivalentným dokladom oprávňujúcim na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR.
· Súčasne osoba vo funkcii stavbyvedúci musí mať odbornú prax v dĺžke minimálne päť (5) rokov v oblasti stavbyvedúci pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. Uvedenú podmienku uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu, alebo ekvivalentného dokladu so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienky účasti.
· Profesijný životopis, alebo ekvivalentný doklad.
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Nesplnil
	Podmienka účasti je preukazovaná podľa ponuky vlastnou kapacitou uchádzača.

Meno experta: Ing. Vladimír Tibenský

Vzťah k uchádzačovi: čestné vyhlásenie uchádzača z 30.07.2026 označuje experta ako zamestnanca ARPROG, akciová spoločnosť Poprad. Profesijný životopis však uvádza od 01/2018 zamestnanie v Testav s.r.o. a od 03/2019 samostatnú zárobkovú činnosť Ing. Vladimír Tibenský – Testav, bez uvedenia pracovnoprávneho vzťahu k ARPROG. Rozpor je potrebné vysvetliť a vzťah preukázať konkrétnym dokladom.

Odborná spôsobilosť: osvedčenie SKSI evid. č. 08228*10-21-23-24-25-30*, vydané 28.08.2002; rozsah zahŕňa požadovanú kategóriu technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.
Overenie: Verejný portál SKSI.

Odborná prax: životopis uvádza 27 rokov odbornej praxe a viaceré realizácie v požadovanej oblasti, najmä Výmena hlavného kotla v závode KOSIT a.s. (10/2010 – 10/2013), Rekonštrukcia centrálnej výmenníkovej stanice U. S. Steel Košice (09/2023 – 12/2024), modernizácia výroby tepla a chladu Carlton kotolňa 2023 (01/2024 – 06/2024) a Čistenie odpadových vôd a výroba tepla pre podnik Volvo (02/2025 – 06/2026). Minimálna požiadavka na päťročnú prax je splnená.

Vyhodnotenie: odborná spôsobilosť a požadovaná prax sú preukázané; otvorený zostáva rozpor vo vzťahu experta k uchádzačovi.

Uvedené bolo predmetom žiadosti o vysvetlenie. Priebeh a výsledok vysvetľovania je uvedený pod tabuľkou nižšie.

	C)
[bookmark: _Hlk221179806]Kľúčový expert 3: Statik – min. 1 osoba
· Uchádzač predloží fotokópiu platného dokladu o odbornej spôsobilosti experta pre činnosť:
· autorizovaný inžinier pre statiku stavieb s autorizáciou stupňa *I3* inžinier pre statiku stavieb alebo *3-2* Statika stavieb – pozemné stavby, resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú osobu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača.

Meno experta: Ing. Martin Muranský

Vzťah k uchádzačovi: zamestnanec ARPROG, akciová spoločnosť Poprad; vzťah je preukázaný čestným vyhlásením uchádzača z 30.07.2026.

Odborná spôsobilosť: autorizačné osvedčenie SKSI evid. č. 2053*I3, vydané 22.05.2026, kategória inžinier pre statiku stavieb.
Overenie: Verejný portál SKSI.

Vyhodnotenie: predložený doklad rozsahom zodpovedá minimálnej požiadavke.

	D)
[bookmark: _Hlk221179831]Kľúčový expert 4: Autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) – min. 1 osoba
· Uchádzač predloží fotokópiu platného dokladu o odbornej spôsobilosti experta pre činnosť:
· Osvedčenie s odborným zameraním autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) v súlade so zákonom NR SR č. 125/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, zabezpečujúcich výkon jednotlivých činností bezpečnostnotechnických služieb resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti podľa predpisov členského štátu ich pôvodu.
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú osobu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača.

Meno experta: Ing. Peter Pavličko

Vzťah k uchádzačovi: zamestnanec ARPROG, akciová spoločnosť Poprad; vzťah je preukázaný čestným vyhlásením uchádzača z 30.07.2026.

Odborná spôsobilosť: osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika č. ABT-0181/14; odborná skúška aj vydanie osvedčenia 29.09.2014.

Aktualizačná príprava: absolvovaná v rozsahu 16 hodín v dňoch 06.09.2024 – 09.09.2024; potvrdenie je z 09.09.2024.

Vyhodnotenie: predložené doklady sú platné a zodpovedajú požadovanej kvalifikácii.

	E)
Kľúčový expert 5: Odborne preškolená osoba na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému – min. 2 osoby
· Uchádzač predloží platné potvrdenie alebo certifikát o absolvovaní školenia na zhotovovanie a montáž vonkajšieho kontaktného zatepľovacieho systému (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalentnej alebo iného ekvivalentného dokladu oprávňujúceho na vykonávanie predmetných prác vydávaným v inom štáte ako SR, a to na taký systém od akého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalentnej.
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú osobu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Nesplnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača.

Mená expertov: Marek Marinčin, Ján Gregor, Slavomír Slávik a Štefan Časnoha

Vzťah k uchádzačovi: zamestnanci ARPROG, akciová spoločnosť Poprad; vzťah je preukázaný čestným vyhlásením uchádzača z 30.07.2026, ktoré zahŕňa všetkých štyroch pracovníkov.

Odborná spôsobilosť: certifikát CEMIX č. E0422, platný od 04.02.2025 do 04.02.2027, preukazuje zaškolenie uvedených pracovníkov na realizáciu kontaktných zatepľovacích systémov. Požadovaný minimálny počet dvoch osôb je splnený.

Súlad systému s ponukou: certifikát expertov je vydaný pre systém CEMIX a korešponduje s licenciou TSÚS č. 25/261/LIE pre systémy CEMIXTHERM EPS a CEMIXTHERM MW. V Prílohe č. 17 sú však pri položkách 3 a 4 ponúknuté výrobky MONROCK MAX E a TOPROCK PREMIUM, pričom z predložených dokladov nie je zrejmé ich zaradenie medzi osvedčené komponenty ponúkaného systému CEMIXTHERM MW.

Vyhodnotenie: počet pracovníkov, ich školenie a súlad školenia s predloženou licenciou sú preukázané; je potrebné vysvetliť súlad konkrétnych výrobkov uvedených v ponuke s certifikovaným ETICS.

Uvedené bolo predmetom žiadosti o vysvetlenie. Priebeh a výsledok vysvetľovania je uvedený pod tabuľkou nižšie.

	F)
Kľúčový expert 6: Odborne preškolená osoba na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov plochých striech – min. 2 osoby
· Uchádzač predloží platné potvrdenie alebo certifikát o absolvovaní školenia na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov plochých striech  alebo iného ekvivalentného dokladu oprávňujúceho na vykonávanie predmetných prác vydávaným v inom štáte ako SR.
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú osobu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Nesplnil
	Podmienka účasti je preukazovaná treťou osobou COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Mená expertov: Miroslav Kubala, Slavomír Knopp a František Henžel

Vzťah k uchádzačovi: Zmluva o poskytovaní technickej a odbornej podpory podľa § 34 ods. 3 ZVO, podpísaná uchádzačom aj treťou osobou 30.07.2026, obsahuje záväzok poskytnúť uvedených pracovníkov počas celého trvania plnenia zákazky.

Odborná spôsobilosť: certifikát Fatra/Fatra-Izolfa platný do 06.10.2026 zahŕňa všetkých troch pracovníkov a potvrdzuje ich zaškolenie na montáž hydroizolačných systémov z fólií FATRAFOL. Požadovaný minimálny počet dvoch osôb je splnený.

Súlad systému s ponukou: Príloha č. 17 pri položke 5 uvádza fóliu FATRAFOL 807 a tretia osoba predložila licenciu TSÚS č. 25/201/LIS pre systém FATRAFOL. Osobný certifikát však výslovne potvrdzuje zaškolenie na montáž hydroizolačných fólií; z dokladu nie je jednoznačné, či pokrýva požadované zhotovovanie tepelnoizolačných systémov plochých striech.

Vyhodnotenie: je potrebné vysvetliť, či predložený osobný certifikát svojím rozsahom preukazuje požadované zhotovovanie tepelnoizolačného systému plochej strechy, alebo predložiť tomu zodpovedajúci doklad.

Uvedené bolo predmetom žiadosti o vysvetlenie. Priebeh a výsledok vysvetľovania je uvedený pod tabuľkou nižšie.

	G)
Kľúčový expert 7: Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického – min. 1 osoba
· Uchádzač predloží fotokópiu platného osvedčenia experta so zameraním na prácu na VTZ elektrických podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP (ďalej len „zákon o BOZP“) resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti podľa predpisov členského štátu ich pôvodu. minimálne v rozsahu:
§ 24 Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického
podľa Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. vydaného na fyzickú osobu  minimálnym rozsahom oprávnenia podľa Prílohy č. 11 Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. minimálne skupina: 
- E2
   minimálne na objekte triedy:
- A objekt bez nebezpečenstva výbuchu
· alebo ekvivalentným dokladom oprávňujúcim na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR.
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača.

Meno experta: Ing. Jozef Dulovič

Vzťah k uchádzačovi: zamestnanec ARPROG, akciová spoločnosť Poprad; vzťah je preukázaný čestným vyhlásením uchádzača z 30.07.2026.

Odborná spôsobilosť: osvedčenie č. 295/3/2007-EZ-E-E1.1-A,B; odborná skúška 20.03.2007, osvedčenie vydané 29.03.2007. Rozsah zahŕňa technické zariadenia elektrické do 52 kV vrátane ochrany pred bleskom v triedach objektov A a B.

Aktualizačná príprava: na osvedčení sú doložené aktualizácie z 15.03.2012 a 13.03.2017; posledná predložená aktualizačná odborná príprava bola absolvovaná 09.02.2023.

Vyhodnotenie: predložené doklady rozsahom a časovou platnosťou zodpovedajú požiadavke.

	H)
Kľúčový expert 8: Revízny technik vyhradeného technického zariadenia plynového – chladenie a mrazenie – min. 1 osoba 
· Uchádzač predloží: 
· Fotokópiu platného osvedčenia na prácu revízny technik na VTZ plynových podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP (ďalej len „zákon o BOZP“) a podľa §16 Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. vydaného na fyzickú osobu s minimálnym rozsahom oprávnenia podľa Prílohy č. 1, časti IV Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. skupina:
Ai
Bi
· alebo ekvivalentný doklad oprávňujúci na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR.
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná treťou osobou COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Meno experta: Ján Šimon

Vzťah k uchádzačovi: Zmluva o poskytovaní technickej a odbornej podpory podľa § 34 ods. 3 ZVO, podpísaná uchádzačom aj treťou osobou 30.07.2026, výslovne zahŕňa kľúčového experta č. 8 a zabezpečuje jeho kapacitu počas celého trvania plnenia zákazky.

Odborná spôsobilosť: osvedčenie č. 0023-1BB/2017 PZ RT, vydané 24.02.2017; revízny technik VTZ plynových v rozsahu zahŕňajúcom skupinu A písm. i) a skupinu B písm. i) – chladenie a mrazenie.

Aktualizačná príprava: posledná predložená aktualizačná odborná príprava bola absolvovaná 23.11.2021 v rozsahu 8 hodín.

Vyhodnotenie: predložené doklady rozsahom a časovou platnosťou zodpovedajú požiadavke.

	I)
Kľúčový expert 9: Revízny technik vyhradeného technického zariadenia plynového skupina B – min. 1 osoba 
· Uchádzač predloží: 
· Fotokópiu platného osvedčenia na prácu revízny technik na VTZ plynových podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP (ďalej len „zákon o BOZP“) a podľa §16 Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. vydaného na fyzickú osobu s minimálnym rozsahom oprávnenia podľa Prílohy č. 1, časti IV Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. skupina:
Bh
· alebo ekvivalentný doklad oprávňujúci na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR.
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná treťou osobou COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Meno experta: Ján Šimon

Vzťah k uchádzačovi: Zmluva o poskytovaní technickej a odbornej podpory podľa § 34 ods. 3 ZVO, podpísaná uchádzačom aj treťou osobou 30.07.2026, výslovne zahŕňa kľúčového experta č. 9 a zabezpečuje jeho kapacitu počas celého trvania plnenia zákazky.

Odborná spôsobilosť: osvedčenie č. 0023-1BB/2017 PZ RT, vydané 24.02.2017; revízny technik VTZ plynových v rozsahu zahŕňajúcom požadované zariadenia skupiny B písm. h).

Aktualizačná príprava: posledná predložená aktualizačná odborná príprava bola absolvovaná 23.11.2021 v rozsahu 8 hodín.

Vyhodnotenie: predložené doklady rozsahom a časovou platnosťou zodpovedajú požiadavke.

	J)
Kľúčový expert 10: Revízny technik vyhradeného technického zariadenia tlakového – min. 1 osoba 
· Uchádzač predloží: 
· Fotokópiu platného osvedčenia na prácu revízny technik na VTZ tlakových podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP (ďalej len „zákon o BOZP“) a podľa §16 Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. vydaného na fyzickú osobu s minimálnym rozsahom oprávnenia podľa Prílohy č. 1, časti I Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z. skupina:
Ba
Bb1
Bf1
· alebo ekvivalentný doklad oprávňujúci na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR.
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača.

Meno experta: Ľubomír Skokan

Vzťah k uchádzačovi: zamestnanec ARPROG, akciová spoločnosť Poprad; vzťah je preukázaný čestným vyhlásením uchádzača z 30.07.2026.

Odborná spôsobilosť: osvedčenie č. 266/3/2011-TZ-A, odborná skúška 06.06.2011, vydané 09.06.2011; revízny technik VTZ tlakových v rozsahu zahŕňajúcom požadované zariadenia Ba, Bb1, Bb2 a Bf1.

Aktualizačná príprava: na osvedčení sú doložené aktualizácie z 12.11.2015 a 12.10.2020; posledná predložená aktualizačná odborná príprava bola absolvovaná 03.07.2025 v rozsahu 8 hodín.

Vyhodnotenie: predložené doklady rozsahom a časovou platnosťou zodpovedajú požiadavke.

	K)
Kľúčový expert 11: Hlavný montážnik vyhradeného technického zariadenia plynového – chladenie a mrazenie – min. 1 osoba 
· Uchádzač predloží: 
· Fotokópiu platného osvedčenia minimálne na činnosť
- Opravy VTZ plynové (O) 
v rozsahu minimálne:
- Opravy a údržba VTZ plynové (OU) 
- Montáž VTZ plynové (M)
s minimálnym rozsahom oprávnenia podľa Prílohy č. 1, časti IV Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z.:
Ai
V zmysle § 15 ods. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v nadväznosti na § 16 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z.z..
· alebo ekvivalentný doklad oprávňujúci na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR.
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná treťou osobou COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Meno experta: Ján Šimon

Vzťah k uchádzačovi: Zmluva o poskytovaní technickej a odbornej podpory podľa § 34 ods. 3 ZVO, podpísaná uchádzačom aj treťou osobou 30.07.2026, výslovne zahŕňa kľúčového experta č. 11 a zabezpečuje jeho kapacitu počas celého trvania plnenia zákazky.

Odborná spôsobilosť: doklad č. 0024-1BB/2017 PZ O, vydaný 24.02.2017; opravy, rekonštrukcia a montáž VTZ plynových v rozsahu zahŕňajúcom skupinu A písm. i) – chladenie a mrazenie.

Aktualizačná príprava: posledná predložená aktualizačná odborná príprava bola absolvovaná 23.11.2021 v rozsahu 8 hodín.

Vyhodnotenie: predložené doklady rozsahom a časovou platnosťou zodpovedajú požiadavke.

	L)
Kľúčový expert 12: Hlavný montážnik vyhradeného technického zariadenia plynového – skupina B – min. 1 osoba 
· Uchádzač predloží: 
· Fotokópiu platného osvedčenia minimálne na činnosť
- Opravy VTZ plynové (O) 
v rozsahu minimálne:
- Opravy a údržba VTZ plynové (OU) 
- Rekonštrukcie VTZ plynové (R)
- Montáž VTZ plynové (M)
s minimálnym rozsahom oprávnenia podľa Prílohy č. 1, časti IV Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z.:
Bh
V zmysle § 15 ods. 1 a § 18  vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v nadväznosti na § 16 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z.z..
· alebo ekvivalentný doklad oprávňujúci na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR.
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná treťou osobou COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Meno experta: Ján Šimon

Vzťah k uchádzačovi: Zmluva o poskytovaní technickej a odbornej podpory podľa § 34 ods. 3 ZVO, podpísaná uchádzačom aj treťou osobou 30.07.2026, výslovne zahŕňa kľúčového experta č. 12 a zabezpečuje jeho kapacitu počas celého trvania plnenia zákazky.

Odborná spôsobilosť: doklad č. 090/2/2016-PZ-O, odborná skúška aj vydanie 11.04.2016; opravy, rekonštrukcia a montáž VTZ plynových v rozsahu zahŕňajúcom požadované zariadenia skupiny B písm. h).

Aktualizačná príprava: posledná predložená aktualizačná odborná príprava bola absolvovaná 23.11.2021 v rozsahu 8 hodín.

Vyhodnotenie: predložené doklady rozsahom a časovou platnosťou zodpovedajú požiadavke.

	M)
Kľúčový expert 13: Hlavný montážnik vyhradeného technického zariadenia tlakového – min. 1 osoba 
· Uchádzač predloží: 
· Fotokópiu platného osvedčenia minimálne na činnosť
- Opravy VTZ tlakové (O) 
v rozsahu minimálne:
- Opravy a údržba VTZ tlakové (OU) 
- Rekonštrukcie VTZ tlakové (R)
- Montáž VTZ tlakové (M)
s minimálnym rozsahom oprávnenia podľa Prílohy č. 1, časti I Vyhlášky MPSVRaR SR č. 508/2009 Z.z.:
Ba
Bb1
Bf1
V zmysle § 15 ods. 1 a § 18  vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v nadväznosti na § 16 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z.z..
· alebo ekvivalentný doklad oprávňujúci na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR.
· Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača.

Meno experta: Ľubomír Skokan

Vzťah k uchádzačovi: zamestnanec ARPROG, akciová spoločnosť Poprad; vzťah je preukázaný čestným vyhlásením uchádzača z 30.07.2026.

Odborná spôsobilosť: staršie osvedčenie č. 265/3/2011-TZ-O-Ae, odborná skúška 06.06.2011, vydané 09.06.2011, a nový doklad č. 7165071312-02/40/26/D/TZ-O-Ab1,b2,Bb1,b2,f1-f4, odborná skúška 25.03.2026, vydaný 25.05.2026. Predložené doklady spolu zahŕňajú požadovaný rozsah O-Ba, Bb1 a Bf1.

Aktualizačná príprava: k staršiemu osvedčeniu sú doložené aktualizácie z 12.11.2015 a 23.09.2020; posledná predložená aktualizačná odborná príprava bola absolvovaná 03.09.2025 v rozsahu 8 hodín. Nový doklad bol vydaný 25.05.2026.

Vyhodnotenie: predložené doklady rozsahom a časovou platnosťou zodpovedajú požiadavke.

	3.
Technická a odborná spôsobilosť

	3.4
Uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní v ponuke predloží - opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

	Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

	3.4.1
· Uchádzač predloží platnú licenciu alebo certifikát na zhotovenie tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) podľa STN 732901 alebo ekvivalentnej vydanej príslušným akreditovaným inšpekčným orgánom alebo iného ekvivalentného dokladu oprávňujúceho na vykonávanie predmetných prác vydávaným v inom štáte ako SR, ktorý použije pri zatepľovaní obvodového plášťa objektu, a ktorým preukáže spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentami tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia.
· Uchádzač predloží platnú licenciu alebo certifikát oprávňujúci na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov plochých striech alebo iného ekvivalentného dokladu oprávňujúceho na vykonávanie predmetných prác vydávaným v inom štáte ako SR.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná pri ETICS vlastnou kapacitou uchádzača a pri plochých strechách treťou osobou COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

ETICS – ARPROG, akciová spoločnosť Poprad: licencia TSÚS č. 25/261/LIE, opätovne vydaná 20.04.2026, platná do 18.12.2028; prvé vydanie 15.02.2011. Rozsah zahŕňa systémy CEMIXTHERM EPS a CEMIXTHERM MW. Súčasťou licencie je zoznam dvanástich zaškolených pracovníkov, čím je splnená minimálna požiadavka piatich osôb.

Ploché strechy – COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.: licencia TSÚS č. 25/201/LIS, vydaná 06.10.2025 a platná do 06.10.2026, kategória D, systém FATRAFOL. Vzťah tretej osoby je preukázaný Zmluvou o poskytovaní technickej a odbornej podpory podľa § 34 ods. 3 ZVO, podpísanou oboma stranami 30.07.2026, ktorá zabezpečuje kapacitu počas celého trvania zákazky.

Vyhodnotenie: predložené licenčné doklady sú platné, pokrývajú požadované druhy systémov a pri ETICS preukazujú aj minimálny počet zaškolených pracovníkov. Otázky súladu konkrétnych výrobkov a rozsahu osobného certifikátu sú uvedené pri expertoch E) a F).

	3.5
Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v nadväznosti na § 36 ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.

	Minimálna požadovaná úroveň štandardov:


	3.5.1
· Uchádzač musí uviesť opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342,22.12.2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 ZVO odkazuje. 
Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi, dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom dôkazné bremeno je na uchádzačovi. Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa predmetného nariadenia.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača.

Predložený doklad: registračný certifikát EMAS č. 36/2026, registračné číslo SK-000023.

Platnosť: validované environmentálne vyhlásenie je platné do 06.03.2029.

Rozsah: zahŕňa relevantnú činnosť NACE 41.20 – výstavba obytných a neobytných budov.

Vyhodnotenie: doklad je platný a rozsahom zodpovedá minimálnej požiadavke.
Overenie: Register EMAS.

	3.6
Uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm.  d) ZVO a v súbehu s § 35 ZVO v ponuke predloží - opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality, resp. uvedením manažérstva kvality, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.

	Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

	3.6.1
· Uchádzač preukáže, že má zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN ISO 45001:2019 – Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo ekvivalentný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Uchádzač uvedené preukáže predložením platného certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN ISO 45001:2019 minimálne pre oblasť pozemné stavby, vydaného akreditovaným certifikačným orgánom, alebo iným rovnocenným dôkazom, ktorým preukáže, že uplatňuje rovnocenné opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
· Uchádzač preukáže, že má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 – Systémy manažérstva kvality, alebo ekvivalentný systém manažérstva kvality. Uchádzač uvedené preukáže predložením platného certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 minimálne pre oblasť pozemné stavby, vydaného akreditovaným certifikačným orgánom, alebo iného rovnocenného dôkazu, ktorým preukáže, že uplatňuje rovnocenné opatrenia na zabezpečenie kvality. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.
	Splnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača.

Predložený doklad: certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001:2018, vydaný QSCert pod č. O-005/24.

Platnosť: prvá certifikácia 30.05.2008; certifikát vydaný 01.11.2024 a platný do 31.10.2027.

Rozsah: vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných, inžinierskych a dopravných stavieb.

Vyhodnotenie ISO 45001: certifikát je platný a rozsahom zodpovedá minimálnej požiadavke.

Predložený doklad: certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001:2015, vydaný QSCert pod č. Q-005/24.

Platnosť: prvá certifikácia 12.12.2000; certifikát vydaný 01.11.2024 a platný do 31.10.2027.

Rozsah: vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných, inžinierskych a dopravných stavieb.

Vyhodnotenie ISO 9001: certifikát je platný a rozsahom zodpovedá minimálnej požiadavke.

	3.7
Uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm.  m) odst 2 ZVO ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

	Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

	3.7.1
· Uchádzač preukáže uvedené podľa bodu 3.7 tohto oddielu týchto Súťažných podkladov pre tovary v nasledovných položkách uvedených v Prílohe č. 17 týchto súťažných podkladov
	Nesplnil
	Podmienka účasti je preukazovaná vlastnou kapacitou uchádzača, pri montáži plochých striech aj prostredníctvom tretej osoby COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 

Uchádzač predložil vyplnenú Prílohu č. 17 a súbor technických, výkonových a kvalitatívnych dokladov. 


Spôsob posúdenia: komisia porovnala údaje v Prílohe č. 17 priamo s technickými listami, katalógmi, technologickými predpismi, vyhláseniami o parametroch alebo zhode, certifikátmi, skúšobnými protokolmi a dokladmi o odbornej montáži priradenými k jednotlivým položkám. 


Celkové vyhodnotenie: 
Pri položkách, kde komisia vyhodnotila nezrovnalosti bol uchádzač požiadaný o vysvetlenie. Priebeh a výsledok vyhodnotenia je uvedený pod tabuľkou nižšie.

Uvedené bolo predmetom žiadosti o vysvetlenie. Priebeh a výsledok vysvetľovania je uvedený pod tabuľkou nižšie.




Komisia pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti identifikovala nezrovnalosti, ktoré sú predmetom žiadosti o vysvetlenie doručenej prostredníctvom systému eZakazky dňa 07.08.2026 o 15:50 hod. Lehota na doručenie odpovede bola stanovená do dvoch (2) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti t.j. do 11.08.2026. Uchádzač v stanovenej lehote dňa 10.08.2026 o 15:13 hod. doručil žiadosť o predĺženie lehoty na poskytnutie vysvetlenia o 10 kalendárnych dní. 

Bod 1)
Verejný obstarávateľ požadoval v bode 1.1 písm. aa) oddielu A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov nasledovné:
„Bod 1.1. písm. aa)
Tieto podmienky účasti musí spĺňať aj iná osoba (ďalej len „iná osoba“) ako osoba uvedená v bode 1.1 písm. a) tohto oddielu súťažných podkladov, ak táto osoba má právo za ňu konať, disponuje právami spojenými s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa zúčastňuje tohto verejného obstarávania. – uchádzač a jeho tretia osoba a subdodávateľ preukáže čestným vyhlásením podľa Prílohy č. 8 súťažných podkladov.
V predmetnom čestnom vyhlásení alebo vyhlásení uchádzač a tretia osoba a subdodávateľ uvedie zoznam osôb podľa prvej vety, pričom identifikuje tieto osoby v rozsahu meno a priezvisko, resp. názov právnickej osoby, spolu s pozíciou v organizačnej štruktúre uchádzača, resp. člena skupiny dodávateľov.
Za inú osobu sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba:
vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu,
má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu,
má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo
má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.“
Vo svojej ponuke ste v zozname subdodávateľov uviedli spoločnosť Schindler výťahy a eskalátory a.s., IČO 31 402 828, s deklarovaným podielom plnenia 1,64 %. Za uchádzača, tretie osoby a ostatných uvedených subdodávateľov boli v ponuke predložené čestné vyhlásenia podľa § 32 ods. 7 ZVO, resp. podľa Prílohy č. 8 súťažných podkladov.
Predložený doklad: spoločnosť Schindler výťahy a eskalátory a.s. preukazuje osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 ZVO zápisom v zozname hospodárskych subjektov reg. č. 2023/11-PO-G5031, platným od 08.11.2023 do 08.11.2026. Čestné vyhlásenie tejto spoločnosti podľa § 32 ods. 7 ZVO však medzi predloženými dokumentmi nebolo nájdené.
Zistená nezrovnalosť:
zápis spoločnosti Schindler výťahy a eskalátory a.s. v zozname hospodárskych subjektov preukazuje podmienky podľa § 32 ods. 1 ZVO, z ponuky však nie je možné overiť splnenie osobitnej požiadavky podľa § 32 ods. 7 ZVO vo vzťahu k inej osobe tejto spoločnosti.
Týmto Vás žiadame, aby ste označili konkrétnu časť ponuky, v ktorej bolo za subdodávateľa Schindler výťahy a eskalátory a.s. predložené čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 7 ZVO, alebo toto čestné vyhlásenie doplnili. Z vysvetlenia a dokladu musí vyplývať stav existujúci najneskôr ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Bod 2)
Verejný obstarávateľ požadoval v bode 2.3.1 písm. A) oddielu A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov nasledovné:
„A)
uchádzač preukazuje likviditu firmy predložením údajov formou vyhlásenia o likvidite 1. stupňa, likvidite 2. stupňa a likvidite 3. stupňa za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, údajmi zo súvahy resp. z výkazu o majetku a záväzkoch. (Vzorec a údaje, ktoré do vzorca na výpočet likvidity vchádzajú sa nachádzajú v časti Metódy a kritériá, v zmysle § 38 ods. 9 zákona, v tejto časti súťažných podkladov.). Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu súvahy, alebo kópiu výkazu o majetku a záväzkoch za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/).
V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady ekvivalentné k výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov v slovenskom jazyku, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.
Likvidita 1. stupňa: hodnota ukazovateľa likvidita 1. stupňa je rovná alebo vyššia ako 0,2 za aritmetický priemer z posledných troch hospodárskych rokov, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa likvidity 1. stupňa za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za tri roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za roky dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ likvidity 1. Stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 0,2.
Likvidita 2. stupňa: hodnota ukazovateľa likvidita 2. stupňa je rovná alebo vyššia ako 0,7 za aritmetický priemer z posledných troch hospodárskych rokov, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa likvidity 2. stupňa za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za tri roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ Likvidity 2. Stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 0,7.
Likvidita 3. stupňa: hodnota ukazovateľa likvidita 3. stupňa je rovná alebo vyššia ako 1,5 za aritmetický priemer z posledných troch hospodárskych rokov, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa likvidity 3. stupňa za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za tri roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ Likvidity 3. Stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 1,5.“
Podmienku účasti preukazujete kapacitou tretej osoby TVM SK, s.r.o., IČO 44 140 363. Jej vzťah k uchádzačovi je preukazovaný Zmluvou o poskytnutí zdrojov podľa § 33 ods. 2 ZVO, podpísanou oboma zmluvnými stranami 30.07.2026, so záväzkom poskytnúť finančné zdroje počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Predložené vyhlásenie TVM SK, s.r.o. z 23.07.2026 uvádza: likviditu 1. stupňa za roky 2022 – 15 398,96; 2023 – 16,82; 2024 – 0,21 a priemer 5 138,66; likviditu 2. stupňa za roky 2022 – 191 353,76; 2023 – 155,27; 2024 – 6,22 a priemer 63 838,42; likviditu 3. stupňa v rovnakých hodnotách a s rovnakým priemerom.
Overenie FINSTAT: pri roku 2022 je pri všetkých troch stupňoch likvidity uvedené N/A; za rok 2023 je likvidita 1. stupňa 16,83 a likvidita 2. a 3. stupňa 155,30; za rok 2024 je likvidita 1. stupňa 0,21 a likvidita 2. a 3. stupňa 6,22. Priemer z dvoch dostupných rokov je 8,52 pri likvidite 1. stupňa a 80,76 pri likvidite 2. a 3. stupňa.
Overenie: FINSTAT – TVM SK, s.r.o.; Register účtovných závierok – TVM SK, s.r.o.
Zistená nezrovnalosť:
hodnoty likvidity uvedené vo vyhlásení tretej osoby sa nezhodujú s údajmi overenými vo FINSTAT; pri roku 2022 vyhlásenie uvádza mimoriadne vysoké číselné hodnoty, zatiaľ čo FINSTAT uvádza N/A. Nie je preto možné overiť, z ktorých konkrétnych údajov účtovnej závierky boli deklarované hodnoty a priemery vypočítané.
Týmto Vás žiadame, aby ste
(1) 
vysvetlili zdroj a spôsob výpočtu každej deklarovanej hodnoty likvidity 1., 2. a 3. stupňa za roky 2022, 2023 a 2024, najmä dôvod uvedenia hodnôt za rok 2022, pri ktorom FINSTAT uvádza N/A,
(2) 
uviedli konkrétne riadky a hodnoty z príslušných účtovných závierok, ktoré vstúpili do jednotlivých vzorcov, a
(3) 
predložili opravené a overiteľné vyhlásenie o likvidite 1., 2. a 3. stupňa s riadne vypočítanými aritmetickými priemermi za dostupné hospodárske roky alebo označili konkrétnu časť ponuky, z ktorej správnosť deklarovaných hodnôt vyplýva. Z vysvetlenia a dokladov musí vyplývať stav existujúci najneskôr ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Bod 3)
Verejný obstarávateľ požadoval v bode 3.3.1 písm. B) oddielu A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov nasledovné:
„Kľúčový expert 2: Stavbyvedúci pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – min. 1 osoba
Uchádzač predloží fotokópiu platného dokladu o odbornej spôsobilosti s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby experta pre činnosť vo funkcii stavbyvedúci podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
v rozsahu: stavbyvedúci pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. V prípade, že uvedené osvedčenie bolo vydané po 01.01.2009, tzn. bez označenia odborného zamerania, žiada verejný obstarávateľ spolu s osvedčením predložiť aj potvrdenie Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania.
alebo ekvivalentným dokladom oprávňujúcim na poskytovanie daných služieb vydávaným v inom štáte ako SR.
Súčasne osoba vo funkcii stavbyvedúci musí mať odbornú prax v dĺžke minimálne päť (5) rokov v oblasti stavbyvedúci pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. Uvedenú podmienku uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu, alebo ekvivalentného dokladu so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienky účasti.
Profesijný životopis, alebo ekvivalentný doklad.
Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú kapacitu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.“
Podmienku účasti podľa ponuky preukazujete vlastnou kapacitou uchádzača prostredníctvom experta Ing. Vladimíra Tibenského. Predložené osvedčenie SKSI evid. č. 08228*10-21-23-24-25-30*, vydané 28.08.2002, a profesijný životopis preukazujú požadovanú odbornú spôsobilosť a minimálne päťročnú odbornú prax.
Vzťah k uchádzačovi: čestné vyhlásenie uchádzača z 30.07.2026 označuje Ing. Vladimíra Tibenského za zamestnanca ARPROG, akciová spoločnosť Poprad. Profesijný životopis však uvádza od 01/2018 zamestnanie v spoločnosti Testav s.r.o. a od 03/2019 samostatnú zárobkovú činnosť Ing. Vladimír Tibenský – Testav, IČO 52 315 711; pracovnoprávny ani iný zmluvný vzťah k uchádzačovi v životopise uvedený nie je.
Zistená nezrovnalosť:
doklady v ponuke si odporujú v tom, či je Ing. Vladimír Tibenský vlastnou kapacitou uchádzača – jeho zamestnancom – alebo osobou pôsobiacou prostredníctvom iného hospodárskeho subjektu, pričom konkrétny doklad zakladajúci jeho vzťah k uchádzačovi nebol predložený.
Týmto Vás žiadame, aby ste
(1) 
jednoznačne uviedli, či podmienku účasti preukazujete prostredníctvom Ing. Vladimíra Tibenského ako vlastnej kapacity uchádzača alebo ako kapacity tretej osoby,
(2) 
vysvetlili rozpor medzi čestným vyhlásením uchádzača z 30.07.2026 a údajmi v profesijnom životopise experta a
(3) 
označili konkrétnu časť ponuky alebo predložili pracovnú zmluvu, dohodu, zmluvu o spolupráci či iný konkrétny doklad preukazujúci právny vzťah experta k uchádzačovi a jeho disponibilitu na plnenie zákazky. Ak ide o tretiu osobu, vysvetlenie a doklady musia zároveň preukazovať splnenie požiadaviek § 34 ods. 3 ZVO. Všetky preukazované skutočnosti museli existovať najneskôr ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Bod 4)
Verejný obstarávateľ požadoval v bode 3.3.1 písm. E) oddielu A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov nasledovné:
„Kľúčový expert 5: Odborne preškolená osoba na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému – min. 2 osoby
Uchádzač predloží platné potvrdenie alebo certifikát o absolvovaní školenia na zhotovovanie a montáž vonkajšieho kontaktného zatepľovacieho systému (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalentnej alebo iného ekvivalentného dokladu oprávňujúceho na vykonávanie predmetných prác vydávaným v inom štáte ako SR, a to na taký systém od akého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalentnej.
Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú osobu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.“
Podmienku účasti preukazujete vlastnou kapacitou uchádzača prostredníctvom pracovníkov Mareka Marinčina, Jána Gregora, Slavomíra Slávika a Štefana Časnohu. Ich vzťah k uchádzačovi je preukazovaný čestným vyhlásením uchádzača z 30.07.2026, ktoré ich označuje za zamestnancov ARPROG, akciová spoločnosť Poprad.
Predložené doklady: certifikát CEMIX č. E0422, platný od 04.02.2025 do 04.02.2027, preukazuje zaškolenie všetkých štyroch pracovníkov na realizáciu kontaktných zatepľovacích systémov CEMIX; licencia TSÚS č. 25/261/LIE držiteľa ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, platná do 18.12.2028, sa vzťahuje na systémy CEMIXTHERM EPS a CEMIXTHERM MW.
Súlad systému s ponukou: v Prílohe č. 17 sú pri položkách 3 a 4 uvedené výrobky ROCKWOOL MONROCK MAX E a TOPROCK PREMIUM. V zozname komponentov CEMIXTHERM MW, ktorý je prílohou licencie č. 25/261/LIE, sú uvedené iné dosky a lamely z minerálnej vlny vrátane výrobku FRONTROCK MAX E; výrobky MONROCK MAX E ani TOPROCK PREMIUM v tomto zozname uvedené nie sú.
Zistená nezrovnalosť:
z ponuky nie je jednoznačné, ktorý ucelený ETICS systém je pri položkách 3 a 4 skutočne ponúkaný a či výrobky MONROCK MAX E a TOPROCK PREMIUM patria medzi prípustné komponenty systému CEMIXTHERM MW, na ktorý sa vzťahuje licencia uchádzača a školenie určených expertov.
Týmto Vás žiadame, aby ste
(1) 
jednoznačne identifikovali konkrétny ucelený ETICS systém ponúkaný pre položky 3 a 4,
(2) 
vysvetlili a preukázali, akým spôsobom sú výrobky MONROCK MAX E a TOPROCK PREMIUM súčasťou alebo prípustnými komponentmi ponúkaného systému CEMIXTHERM MW, a
(3) 
označili konkrétnu časť ponuky alebo predložili platný doklad, z ktorého vyplýva súlad ponúkaného ETICS systému, licencie č. 25/261/LIE a zaškolenia určených expertov. Z vysvetlenia a dokladov musí vyplývať stav existujúci najneskôr ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Bod 5)
Verejný obstarávateľ požadoval v bode 3.3.1 písm. F) oddielu A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov nasledovné:
„Kľúčový expert 6: Odborne preškolená osoba na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov plochých striech – min. 2 osoby
Uchádzač predloží platné potvrdenie alebo certifikát o absolvovaní školenia na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov plochých striech alebo iného ekvivalentného dokladu oprávňujúceho na vykonávanie predmetných prác vydávaným v inom štáte ako SR.
Z predložených dokladov/ponuky uchádzača musí byť zároveň zrejmé o akú kapacitu uchádzača sa jedná, či o vlastnú osobu alebo o tretiu osobu, uchádzač preukáže napr. životopisom, alebo čestným vyhlásením experta, alebo iným.“
Podmienku účasti preukazujete kapacitou tretej osoby COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. prostredníctvom expertov Miroslava Kubalu, Slavomíra Knoppa a Františka Henžela. Vzťah k uchádzačovi je preukazovaný Zmluvou o poskytovaní technickej a odbornej podpory podľa § 34 ods. 3 ZVO, podpísanou uchádzačom aj treťou osobou 30.07.2026, ktorá obsahuje záväzok poskytnúť uvedených pracovníkov počas celého trvania plnenia zákazky.
Predložené doklady: osvedčenie Fatra/Fatra-Izolfa platné do 06.10.2026 zahŕňa všetkých troch pracovníkov a potvrdzuje ich odbornú spôsobilosť na aplikáciu hydroizolačných fólií systémov FATRAFOL. Tretia osoba zároveň predložila licenciu TSÚS č. 25/201/LIS, platnú do 06.10.2026, na zhotovovanie tepelnoizolačného a hydroizolačného systému plochých striech FATRAFOL. V Prílohe č. 17 je pri položke 5 uvedená hydroizolačná fólia FATRAFOL 807.
Zistená nezrovnalosť:
osvedčenie určených expertov výslovne preukazuje zaškolenie na aplikáciu hydroizolačných fólií FATRAFOL, nie však absolvovanie školenia na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov plochých striech v rozsahu požadovanom súťažnými podkladmi. Licencia č. 25/201/LIS je vydaná právnickej osobe COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., a sama osebe nepreukazuje rozsah osobného zaškolenia jednotlivých expertov.
Týmto Vás žiadame, aby ste
(1) 
vysvetlili, akým spôsobom predložené osvedčenie Miroslava Kubalu, Slavomíra Knoppa a Františka Henžela preukazuje absolvovanie školenia na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov plochých striech v požadovanom rozsahu,
(2) 
jednoznačne identifikovali ponúkaný tepelnoizolačný systém plochej strechy a vysvetlili jeho vzťah k výrobkom uvedeným v Prílohe č. 1A a Prílohe č. 17, najmä k fólii FATRAFOL 807, a
(3) 
označili konkrétnu časť ponuky, ktorá túto skutočnosť preukazuje, prípadne predložili platný doklad najmenej pre dve z určených osôb preukazujúci splnenie podmienky najneskôr ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Bod 6)
Verejný obstarávateľ požadoval v bode 3.7 a 3.7.1 oddielu A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov nasledovné:
„Uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm.  m) odst 2 ZVO ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom:
Uchádzač preukáže uvedené podľa bodu 3.7 tohto oddielu týchto Súťažných podkladov pre tovary v nasledovných položkách uvedených v Prílohe č. 17 týchto súťažných podkladov.“
Vo svojej ponuke ste predložili doklady a dokumenty požadované v tomto bode. Komisia však pri ich vyhodnotení identifikovala nasledovné nezrovnalosti:
Položka 3 – Kontaktný zatepľovací systém, minerálna vlna 50 mm
	Požiadavka
	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hrúbky 50 mm so skrutkovacími kotvami.

	Predložené
	ROCKWOOL MONROCK MAX E a TOPROCK PREMIUM. Doklady opisujú dosku na ploché strechy a dosku na šikmé strechy, podkrovia, stropy alebo priečky; skrutkovacie fasádne kotvy ani ucelený ETICS neboli preukázané.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Ponúknuté strešné a interiérové dosky nie sú fasádnym ETICS so skrutkovacími kotvami.
Nie je preukázané fasádne kontaktné použitie, systémová skladba ETICS, hrúbka 50 mm v ponúknutej zostave ani skrutkovacie kotvy. Určenie výrobkov je odlišné od požadovaného použitia. Žiadame o vysvetlenie, či už predložené dokumenty k tým istým výrobkom obsahujú prehliadnuté fasádne určenie a kotvy. 



Položka 4 – Kontaktný zatepľovací systém, minerálna vlna 200 mm
	Požiadavka
	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hrúbky 200 mm so skrutkovacími kotvami.

	Predložené
	ROCKWOOL MONROCK MAX E a TOPROCK PREMIUM bez preukázania uceleného fasádneho ETICS a konkrétnych skrutkovacích kotiev.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Materiál hrúbky 200 mm bez fasádneho systémového určenia nie je ekvivalentom.
Samotná hrúbka nenahrádza požadované fasádne určenie, systémovú kompatibilitu a skrutkovacie kotvy. Predložené určenie je strešné alebo interiérové. Žiadame o vysvetlenie už existujúcej zostavy voči identifikovaným nezrovnalostiam.



Položka 8 – Spádová doska EPS 150 kPa
	Parameter
	Požadované
	Ponúknuté / zistené
	Výsledok a dôvod

	Materiál
	sivý EPS
	Polyform EPS 200; sivé vyhotovenie nepreukázané
	VYSVETLIŤ – farba nie je priradená presnému výrobku.

	Pevnosť
	najmenej 150 kPa
	CS(10)200 = 200 kPa
	SPĹŇA – vyššia pevnosť je lepšia.

	Geometria
	spádová doska
	plochá doska; spád nedoložený
	NESPLŇA – chýba funkcia vyspádovania.

	Vplyv na PD
	zachovať strešnú skladbu
	vyžadovala by sa nová skladba alebo opracovanie
	NESPLŇA – mení technické riešenie strechy.



	Požiadavka
	Spádová doska zo sivého EPS s pevnosťou v tlaku 150 kPa na vyspádovanie plochej strechy.

	Predložené
	Polyform EPS 200. Doklady preukazujú triedu CS(10)200, teda 200 kPa, ale nie jednoznačne sivé vyhotovenie a výrobu ako spádovej dosky.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Polyform EPS 200 má lepšiu pevnosť, ale doklad nepreukazuje spádový strešný prvok. Lepšia pevnosť nekompenzuje chýbajúci spád; plochá doska mení navrhnutú strešnú skladbu.
Nie je preukázané sivé vyhotovenie ani výrobný spád. Plochá doska sama nevytvorí navrhnuté vyspádovanie; jej použitie by vyžadovalo novú skladbu alebo dodatočné opracovanie.  Žiadame o potvrdenie, či k lehote na predkladanie ponúk ponúknutý Polyform EPS 200 bol už súčasťou výrobcom definovaného spádového systému a či tento systém bol zahrnutý v ponuke.



Položka 10 – Plastové okno podľa projektovej dokumentácie
	Požiadavka
	Biele PVC okno s trojsklom: Uw ≤ 0,70 W/(m²·K), Rw ≥ 34 dB, α ≤ 1,5 × 10⁻⁵ K⁻¹ a g ≤ 0,55.

	Predložené
	Profilový systém Decco 82; predložený údaj Uw je 0,76 W/(m²·K). Solárny faktor g a súčiniteľ tepelnej rozťažnosti α pre jednu konkrétnu skladbu neboli preukázané.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Deklarované Uw 0,76 W/(m²·K) je horšie než požadované maximum 0,70.
Uw 0,76 je vyššie a tým horšie než maximálne prípustných 0,70. Chýbajú aj úplné dôkazy g a α pre tú istú skladbu. Žiadame o vysvetlenie, či hodnota 0,76 patrí inej než záväzne ponúknutej skladbe, ak je presná vyhovujúca skladba už objektívne určená v ponuke.



Položka 11 – Vnútorná vápenná omietka ostenia
	Požiadavka
	Vápenná štuková omietka vnútorného okenného alebo dverného ostenia.

	Predložené
	Cemix 2000 – cementový prednástrek/podkladová vrstva.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Cemix 2000 je cementový prednástrek, nie vápenná štuková omietka. Ide o iný druh materiálu a inú vrstvu systému.
Odlišné je zloženie aj funkcia: cementový prednástrek nie je finálna vápenná štuková omietka.  Žiadame o potvrdenie identity a údajov toho istého výrobku Cemix 2000.



Položka 12 – Hliníková samolepiaca fólia
	Požiadavka
	Samolepiaca Al fólia: hrúbka 0,23 mm, 258 g/m², pevnosť v ťahu ≥ 30 MPa, teplota −17 °C až +82 °C.

	Predložené
	Ideal Seal 777. Predložené podklady rozlišujú viac vyhotovení a uvádzajú rozdielne hrúbky a teplotné údaje. Z dokladov nie je jednoznačné, ktoré vyhotovenie bolo záväzne ponúknuté, ani či údaje 258 g/m², pevnosť najmenej 30 MPa a teplotný rozsah −17 °C až +82 °C patria tomu istému variantu.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Doklady obsahujú odlišné údaje podľa vyhotovenia a zatiaľ neumožňujú potvrdiť, že všetky požadované hodnoty spĺňa presne ten variant, ktorý bol súčasťou ponuky. Žiadame o  presné označenie k lehote na predkaldanie ponúk ponúknutého variantu Ideal Seal 777 a technický list alebo potvrdenie výrobcu, ktoré pre tento istý variant preukáže hrúbku, plošnú hmotnosť, pevnosť v ťahu a teplotný rozsah.



Položka 13 – Kaskáda troch plynových kondenzačných kotlov
	Parameter
	Požadované
	Ponúknuté / zistené
	Výsledok a dôvod

	Identita
	presný model a 3 kusy
	rad ATAG XL 75–210F
	NEPREUKÁZANÉ – rad obsahuje viac modelov.

	Kaskáda
	3 konkrétne kotly a riadenie
	konkrétna zostava neurčená
	NEPREUKÁZANÉ – nemožno ju zostaviť dodatočným výberom.

	Výkon
	rozsahy podľa prílohy 17
	pri XL150F približne 133,2/142,4 kW
	VYSVETLIŤ – presný model a skúšobný režim nie sú určené.

	Elektrický príkon
	najviac 255 W
	XL150F: 375 W
	NESPLŇA – vyššia spotreba je horší parameter.

	Hluk a emisie
	≤ 51 dB(A); trieda 6
	pre presnú zostavu neurčené
	NEPREUKÁZANÉ.

	Teplota / tlak / prietok
	85 °C; 6 bar; 10,8 m³/h
	pre presný model neurčené
	NEPREUKÁZANÉ.

	Výmenník / O₂
	Al/Si; O₂ regulácia
	radové údaje bez priradenia
	NEPREUKÁZANÉ pre jednu ponúknutú konfiguráciu.

	Záruka a účinnosť
	10 rokov; požadovaná účinnosť
	záväzný dôkaz nepredložený
	NEPREUKÁZANÉ.



	Požiadavka
	Kaskáda troch kondenzačných kotlov s výkonovými, emisnými, akustickými, elektrickými a ďalšími parametrami uvedenými v prílohe 17.

	Predložené
	Rodina ATAG XL 75–210F bez jednoznačného výberu konkrétneho modelu a konfigurácie. Doklad k radu preukazuje základnú CE zhodu. Pri modeli XL150F sú napríklad doložené vstup/výstup približne 133,2/142,4 kW a elektrický príkon 375 W.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Uvedený je iba široký rad ATAG; presný model a všetky parametre nie sú určiteľné.
Z ponuky nemožno bez voľby uchádzača určiť jeden model, tri konkrétne kotly a kaskádové riadenie. Pri XL150F je 375 W horšie než požadovaných najviac 255 W a výkonové údaje sa nezhodujú s benchmarkom. Žiadame o presnú identifikáciu modelu, pokiaľ je tento model už z inej včasnej časti ponuky objektívne a jedinečne určiteľný. V takom prípade, žiadame zároveň o dôkazy všetkých parametrov tej istej kaskády.



Položka 15 – Splitové tepelné čerpadlo s elektrickou bivalenciou
	Parameter
	Požadované
	Ponúknuté / zistené
	Výsledok a dôvod

	Koncepcia
	split
	monoblok HLT40MONO-3
	NESPLŇA – odlišné hydraulické a chladivové riešenie.

	Výkon
	37,5 kW
	výkonová trieda približne 40 kW
	VYSVETLIŤ – číselne blízke, ale bez splnenia koncepcie.

	Chladivo
	R410A
	R290
	NESPLŇA – iné chladivo a bezpečnostný režim.

	Vnútorná jednotka
	súčasť splitovej sústavy
	HT Control Box
	NESPLŇA – nie je požadovaná splitová vnútorná jednotka.

	Ostatné parametre
	podľa prílohy 17
	nie sú preukázané v zhodnej konfigurácii
	NEPREUKÁZANÉ.



	Požiadavka
	Splitové tepelné čerpadlo približne 37,5 kW s chladivom R410A a ďalšími parametrami prílohy 17.

	Predložené
	NORDIS Ultima HLT40MONO-3 s HT Control Box; dokumentované ako monoblokové tepelné čerpadlo s chladivom R290.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	NORDIS HLT40MONO-3 je monoblok s R290, nie split s R410A. Nejde o ekvivalent požadovanej splitovej sústavy.
Koncepcia monoblok namiesto split a chladivo R290 namiesto R410A sú odlišné technické riešenia s inými rozhraniami, bezpečnostnými a projektovými podmienkami. Žiadame o vysvetlenie uvedenej nezrovnalosti.



Položka 16 – Monoblokové tepelné čerpadlá R290
	Parameter
	Požadované
	Ponúknuté / zistené
	Výsledok a dôvod

	Koncepcia
	monoblok
	Enerblue PURPLE.i HP50.2
	SPĹŇA základnú koncepciu.

	Chladivo
	R290
	R290 v ponúknutom rade
	SPĹŇA.

	Výkon
	252,8 kW
	približne 50 kW
	NESPLŇA – výkon je zásadne nižší.

	Počet jednotiek
	jedna požadovaná konfigurácia
	uvedený jeden HP50.2
	NESPLŇA – kaskáda nebola včas určená.

	Ostatné parametre
	podľa prílohy 17
	pri požadovanom výkone nepreukázané
	NEPREUKÁZANÉ.



	Požiadavka
	Monoblokové tepelné čerpadlo s výkonom približne 252,8 kW, chladivom R290 a ďalšími parametrami prílohy 17.

	Predložené
	Enerblue PURPLE.i HP50.2; označenie a technické údaje zodpovedajú približne 50 kW jednotke.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Enerblue PURPLE.i HP50.2 má iba približne 50 kW. Výkonová úroveň je zásadne nižšia.
Ponúknutý výkon je približne pätinový oproti požadovanému. Jedna 50 kW jednotka nedosahuje 252,8 kW. Žiadame o potvrdenie presného výkonu toho istého HP50.2.



Položka 17 – Poistný ventil pre vykurovanie
	Parameter
	Požadované
	Ponúknuté / zistené
	Výsledok a dôvod

	Pripojenie
	1/2"F × 3/4"F
	variant radu Watts 1/2 × 3/4
	SPĹŇA pri potvrdení presného kódu.

	Nastavenie
	5 bar
	5 bar v tabuľke radu
	SPĹŇA pri potvrdení presného kódu.

	Prietokový údaj
	Kv najmenej 0,540
	K približne 0,57
	VYSVETLIŤ – veličiny K a Kv nemožno bez výrobcu automaticky stotožniť.

	Určenie
	vykurovanie
	rad TUV/SVH/SVM/SMPF
	VYSVETLIŤ – priradiť presný model pre vykurovaciu sústavu.



	Požiadavka
	Poistný ventil 1/2 F × 3/4 F, nastavenie 5 bar, Kv 0,540.

	Predložené
	Watts, rad TUV/SVH/SVM/SMPF. V tabuľkách je variant 1/2 × 3/4 pri 5 bar a uvedený výtokový súčiniteľ K približne 0,57.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Doklad používa veličinu K, kým požiadavka uvádza Kv. Bez potvrdenia porovnateľnosti nemožno automaticky uzavrieť, že ide o tú istú charakteristiku. Žiadame o potvrdenie výrobcu k presnému modelu, že uvedená hodnota je porovnateľná s požadovaným Kv a že 0,57 znamená rovnakú alebo lepšiu prietokovú schopnosť v rovnakom režime.



Položka 19 – Termostatická hlavica proti vandalizmu
	Požiadavka
	Masívna antivandal termostatická hlavica s regulačným rozsahom 8 až 26 °C.

	Predložené
	Široký výber hlavíc HERZ, napríklad rady 7230/7260/9230/9260; doklady uvádzajú štandardné plastové hlavice, rozsahy približne 8–28 °C alebo 0–30 °C a príslušenstvo proti odcudzeniu.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Predložené hlavice HERZ sú štandardné plastové typy a nemajú požadovaný rozsah 8–26 °C. Konštrukcia a regulačný rozsah nie sú ekvivalentné.
Masívne antivandal vyhotovenie ani presný rozsah 8–26 °C neboli preukázané. Klip proti odcudzeniu nie je sám osebe masívna antivandal hlavica. Źiadame o vysvetlenie uvedenej nezrovnalosti. 



Položka 20 – Doskové vykurovacie teleso 21K
	Požiadavka
	Oceľový doskový radiátor typ 21K, výška 300 mm, dĺžka 1600 mm, bočné pripojenie a konvektor.

	Predložené
	Široký rad radiátorov Stelrad. Katalóg obsahuje typové, rozmerové a pripojovacie varianty, ale v prílohe 17 nie je uvedený jednoznačný kód konkrétnej konfigurácie.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Katalóg Stelrad obsahuje možnú konfiguráciu, ale ponuka neurčuje presný model.
Nie je objektívne určené, ktorý konkrétny model bol ponúknutý a či všetky znaky patria jednému výrobku. Žiadame o určenie presného typového kódu v prípade, ak je z predloženej ponuky jedinečne odvoditeľný, a v tom prípade ak predloženie technického listu tej istej konfigurácie.



Položka 21 – Svietidlo B
	Parameter
	Požadované
	Ponúknuté / zistené
	Výsledok a dôvod

	Montáž
	prisadená
	vstavaná / zápustná
	NESPLŇA – iný spôsob montáže.

	Menovitý rozmer
	1200 × 300 mm
	1195 × 295 mm
	VYSVETLIŤ – rozmer je približne menovitý.

	Príkon
	32 W
	32 W
	SPĹŇA.

	Konfigurácia
	prisadené svietidlo
	prisadzovací rám nepreukázaný
	NEPREUKÁZANÉ; nemožno ho pridať po lehote.



	Požiadavka
	Prisadené LED svietidlo B, menovitý rozmer 1200 × 300 mm, príkon 32 W.

	Predložené
	Proli BACKLIGHT MICROPRISMA 1195; technický list uvádza približne 1195 × 295 × 33 mm, 32 W a vstavané/zápustné vyhotovenie.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Backlight Microprisma 1195 je doložené ako vstavané/zápustné svietidlo. Odlišný spôsob montáže mení technické riešenie.
Spôsob montáže je odlišný: vstavané svietidlo nie je prisadené. Samostatný prisadzovací rám k presnej konfigurácii nebol preukázaný. Žiadame o dôkaz, že presne a včas ponúknutá konfigurácia už zahŕňala výrobcom určený prisadzovací rám.



Položka 22 – Svietidlo C
	Parameter
	Požadované
	Ponúknuté / zistené
	Výsledok a dôvod

	Vyhotovenie
	prisadené lineárne + NOA lišta
	SFL1200 + Track adapter
	VYSVETLIŤ – kompatibilita s NOA lištou nie je preukázaná.

	Príkon
	29 W
	29 W
	SPĹŇA.

	Riadenie
	Casambi
	Casambi uvedené pri konfigurácii
	SPĹŇA / potvrdiť presný modul.

	Senzor
	lux senzor
	CA sensor
	VYSVETLIŤ – funkcia označenia CA nie je preukázaná.

	Identita
	jedna konkrétna zostava
	viac komponentov v označení
	VYSVETLIŤ – všetky museli byť včas súčasťou ponuky.



	Požiadavka
	Prisadené lineárne LED svietidlo na NOA lište, 29 W, riadenie Casambi a lux senzor.

	Predložené
	Proli SFL1200 OPAL DX + Track adapter + CA sensor; dokumentácia uvádza 29 W, prisadené/koľajnicové riešenie, DALI/Casambi možnosti a adaptér.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	SFL1200 má 29 W a Casambi; treba preukázať požadovanú lištu a funkciu lux senzora. Kľúčové elektrické parametre sú doložené; kompatibilita a senzor ostávajú nepreukázané.
Nie je jednoznačne preukázané, že Track adapter je kompatibilný s požadovanou NOA lištou a že označenie CA sensor znamená lux senzor s požadovanou funkciou. Žiadame o predloženie technického listu alebo potvrdenia výrobcu k tej istej konfigurácii, ktoré vysvetlí NOA kompatibilitu a funkciu CA senzora.



Položka 23 – Silový kábel CYKY/CYKYm
	Požiadavka
	CYKY/CYKYm 3 × 1,5 mm², 450/750 V, pevné uloženie.

	Predložené
	Ponúknutý PRAKAB 1-CYKY; vyhlásenie je všeobecné pre rad. Technický list s údajmi 3 × 1,5 a pevným uložením je označený iným výrobcom.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Nie je preukázané, že cudzí technický list patrí k výrobku PRAKAB ponúknutému v prílohe 17. Technický list PRAKAB k presnému 1-CYKY 3 × 1,5. Žiadame o vysvetlenie nesúladu výrobcu.



Položka 24 – Bezhalogénový kábel N2XH
	Požiadavka
	Medený bezhalogénový kábel N2XH 0,6/1 kV, 5 × 4 mm², pevné uloženie.

	Predložené
	VUKI N2XH; technický list radu preukazuje medené bezhalogénové vyhotovenie, 0,6/1 kV, päť vodičov, 4 mm² a pevné uloženie. Predložené vyhlásenie o zhode je označené ELKOND HHK.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Technické parametre VUKI vyhovujú; doklad zhody je označený iným výrobcom.
Chýba jednoznačný zhodový doklad k ponúknutému výrobcovi VUKI alebo vysvetlenie právneho vzťahu medzi označeniami. Žiadame o vyhlásenie o parametroch/zhode k tomu istému VUKI N2XH alebo vysvetlenie výrobnej a obchodnej identity.



Položka 25 – Riadiaci kábel JYTY
	Požiadavka
	JYTY 4 × 1 mm² s hliníkovou fóliou na pevné uloženie v riadiacich a automatizačných systémoch.

	Predložené
	PRAKAB JYTY; technický list uvádza presne 4 × 1, tienenie Al fóliou s odvodovým vodičom a pevné riadiace/automatizačné použitie. Zhodový doklad je označený ELKOND HHK.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Technické parametre PRAKAB vyhovujú; zhodový doklad je označený iným výrobcom.
Doklad zhody nie je priamo priradený k ponúknutému PRAKAB. Žiadame o predloženie Zhodového dokladu PRAKAB alebo vysvetlenie identity k tomu istému káblu.



Položka 28 – Fotovoltický menič 20 kW
	Parameter
	Požadované
	Ponúknuté / zistené
	Výsledok a dôvod

	Výkon
	20 kW
	SolaX X3-PRO G2 20 kW
	SPĹŇA.

	Fázy
	trojfázový
	trojfázový
	SPĹŇA.

	MPPT
	4 podľa prílohy 17; zachovať zapojenie FVT podľa PD
	3 na jeden menič podľa katalógu radu
	VYSVETLIŤ – potvrdiť počet ponúknutých meničov, rozdelenie stringov a systémové využitie MPPT bez zmeny zapojenia PD a PEH.

	Komunikácia
	WiFi
	voliteľné príslušenstvo
	VYSVETLIŤ – potvrdiť, že Wi-Fi bolo súčasťou včas ponúknutej konfigurácie.

	Meranie
	Smartmeter
	nepreukázaný ako súčasť zostavy
	VYSVETLIŤ – doložiť, že Smartmeter bol súčasťou včas ponúknutého riešenia a zachováva projektované meranie.



	Požiadavka
	Trojfázový menič 20 kW, 4 × MPPT, Wi-Fi a Smartmeter.

	Predložené
	SolaX X3-PRO G2 20 kW. Katalóg radu uvádza tri MPPT na jeden menič; Wi-Fi je uvádzané ako voliteľné príslušenstvo a Smartmeter nebol jednoznačne priradený k ponúknutej zostave. Z predložených dokladov nie je uzavreté systémové zapojenie meničov a stringov.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Je potrebné vysvetliť počet a systémové využitie MPPT a preukázať Wi-Fi, Smartmeter a zachovanie zapojenia FVT podľa PD a PEH.
Nie je jednoznačné, či sa požiadavka štyroch MPPT posudzuje na každý menič alebo systémovo a či ponúknuté riešenie zachová počet stringov, ochrany, reguláciu, meranie a energetické väzby podľa PD a PEH. Wi-Fi a Smartmeter nie sú zatiaľ záväzne preukázané. Vyžiadame presný počet a označenie k lehhote na predkalddanie ponúk ponúknutých meničov, schému rozdelenia stringov na MPPT, potvrdenie Wi-Fi a Smartmetra v pôvodnej konfigurácii a preukázanie, že riešenie nemení PD, ochrany, meranie ani PEH.



Položka 29 – Fotovoltický panel 480 Wp
	Požiadavka
	Fotovoltický panel s menovitým špičkovým výkonom 480 Wp.

	Predložené
	Jinko Tiger Neo N-type 60HL4-(V), výkonový rad 460 až 480 Wp bez jednoznačného označenia jedného konkrétneho variantu.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Rad Jinko zahŕňa 460–480 Wp, ale presný výkonový variant nie je určený.
Zápis radu nepreukazuje, že bol záväzne ponúknutý práve 480 Wp model; varianty 460–475 Wp sú horšie. Žiadame o určenie presného modelu, napríklad 480 Wp variant, pokiaľ je z ponuky objektívne a jedinečne určiteľný. V takom prípade ak je z ponuky určiteľný žiadame aj o technický list a certifikát toho istého modelu.



Položka 30 – Potrubie PVC-U DN 125
	Požiadavka
	Ležaté hrdlové potrubie z PVC-U v zemi, DN 125, vrátane kompatibilných tvaroviek.

	Predložené
	Pestan PVC-U systém pre podzemné gravitačné kanalizačné potrubia a tvarovky; dokumentácia radu zahŕňa DN 125.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Z prílohy 17 nie je úplne jasný konkrétny typ potrubia, kruhová tuhosť a súbor tvaroviek, ktoré tvoria záväznú zostavu. Žiadame o potvrdenie presného DN 125 variantu a kompatibilných tvaroviek v rámci toho istého ponúknutého systému Pestan a príslušné vyhlásenie o parametroch.




Položka 31 – Lapač strešných splavenín DN 100
	Požiadavka
	Lapač strešných splavenín DN 100.

	Predložené
	AlcaDrain AGV/AGV1. Základný výstup je približne 110 mm; systém uvádza adaptéry pre 80, 90, 100, 110 a 125 mm.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	AlcaDrain AGV1 používa hrdlo 110 mm a adaptér; ekvivalenciu DN 100 treba potvrdiť.
Nie je potvrdené, že zostava s adaptérom predstavuje plnohodnotné DN 100 pri požadovanej hydraulike a že adaptér bol súčasťou ponuky. Žiadame o potvrdenie výrobcu k tomu istému AGV, že ponúknutá zostava vrátane v ponuke zahrnutého adaptéra je určená pre DN 100 a zachováva požadovanú funkciu.



Položka 32 – Odsávací ventilátor s časovým dobehom
	Požiadavka
	Odsávací ventilátor s funkciou časového dobehu.

	Predložené
	VENTS 100 Quiet-Mild. V dokumentácii má časovač iba modifikácia označená T; v prílohe 17 je uvedený základný model bez T.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Integrovaný časový dobeh nie je vlastnosťou ponúknutého základného modelu. Žiadame o vysvetlenie a preukázanie, či označenie v ponuke už jednoznačne zahŕňalo verziu T.



Položka 36 – Keramické kombinované WC
	Požiadavka
	Keramická kombinovaná záchodová misa s nádržkou a vodorovným odpadom.

	Predložené
	Debarbit/Kolo/Geberit s opisom „závesné misy“. Priložený rozsiahly doklad môže obsahovať aj iné výrobky radu, ale záväzný zápis ponuky označuje závesné misy.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	V prílohe č. 17 sú ponúknuté závesné misy, nie kombinované WC. Závesný systém nie je ekvivalentom kombinovaného WC.
Závesná misa nemá požadované kombinované vyhotovenie s nádržkou a predstavuje inú montážnu koncepciu. Vodorovný odpad pri konkrétnom kombinovanom modeli nebol ponúknutý. Žiadame o vysvetlenie uvedenej nezrovnalosti.



Položka 38 – Priamy hliníkový balkónový profil
	Požiadavka
	Systémový priamy balkónový profil z hliníka.

	Predložené
	HASOFT balkónové profily. Vyhlásenie pokrýva rôzne varianty z medi alebo lakovaného hliníka a rôzne tvary.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	HASOFT uvádza širokú rodinu profilov; presný priamy hliníkový typ nie je určený.
Nie je jednoznačne určený konkrétny priamy hliníkový profil; rad obsahuje aj materiálovo a tvarovo odlišné varianty. Žiadame o určenie presného typu a technického listu, pokiaľ je priamy hliníkový variant z predloženej ponuky objektívne určiteľný a potvrdednie kompatibility so systémom.



Položka 39 – Ventilátor M1/100 F
	Požiadavka
	Helios MiniVent M1/100 F alebo ekvivalent: snímač vlhkosti, dve rýchlosti a krytie IP45.

	Predložené
	Helios MiniVent M1/100. Produktová tabuľka uvádza pre M1/100 dve rýchlosti a IP45, ale vlhkostnú automatiku má model M1/100 F.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Ponúknutý MiniVent M1/100 je základný model bez vlhkostného senzora. Chýba požadovaná regulačná funkcia.
Chýba písmeno F a s ním požadovaný snímač vlhkosti. Žiadame o vysvetlenie a preukázanie, či bol model F už v predloženej ponuke jednoznačne ponúknutý.



Položka 40 – Vnútorná IP kamera 4 Mpx
	Požiadavka
	Vnútorná CCTV IP kamera s natívnym rozlíšením najmenej 4 Mpx.

	Predložené
	Dahua DH-SD2C400NA-B-PV-PRO; technický list uvádza 4 Mpx IP kameru, ktorá je vhodná aj na vonkajšie použitie a má vyššie krytie. Priložené vyhlásenie o zhode však uvádza iné modelové rady.

	Žiadosť o vysvetlenie:
	Kamera Dahua technicky vyhovuje; predložené vyhlásenie o zhode neuvádza tento model.
Zhodový doklad nie je priradený k presnému modelu DH-SD2C400NA-B-PV-PRO. Žiadame o aktuálne vyhlásenie o zhode k tomu istému presnému modelu alebo potvrdenie výrobcu o jeho zahrnutí v predloženom vyhlásení.



Odpoveď uchádzača:
Uchádzač dňa 10. 08. 2026 o 15:13 hod. doručil iba žiadosť o predĺženie lehoty na vypracovanie vysvetlenia o 10 kalendárnych dní. Uviedol, že žiadosť je mimoriadne rozsiahla, technicky komplexná a náročná na spracovanie, vyžaduje zapojenie viacerých odborných útvarov a špecialistov a že v lehote dvoch pracovných dní nebolo objektívne a logisticky možné pripraviť úplné a dostatočne kvalifikované odpovede. K jednotlivým otázkam bodu 6 neposkytol vecné odpovede ani požadované doklady.

Záver:
Verejný obstarávateľ žiadosti o predĺženie lehoty nevyhovel. Pôvodne určená lehota do 11. 08. 2026 zostala zachovaná a žiadosť o jej predĺženie nemala odkladný účinok. Do jej uplynutia uchádzač nedoručil vecnú odpoveď ani doklady k bodu 6. Komisia preto vyhodnotila každú otázku samostatne takto:

Položka 3 – Kontaktný zatepľovací systém, minerálna vlna 50 mm: Predložené podklady k výrobkom ROCKWOOL MONROCK MAX E a TOPROCK PREMIUM opisovali dosky určené najmä na ploché strechy a vnútorné konštrukcie. Nepreukazovali kompletný fasádny kontaktný zatepľovací systém v hrúbke 50 mm, kompatibilitu jeho komponentov ani vhodnosť skrutkovacích kotiev; pochybnosť zostala neodstránená.
Položka 4 – Kontaktný zatepľovací systém, minerálna vlna 200 mm: Predložené podklady k výrobkom ROCKWOOL MONROCK MAX E a TOPROCK PREMIUM nepreukazovali kompletný fasádny kontaktný zatepľovací systém v hrúbke 200 mm, kompatibilitu všetkých jeho komponentov ani vhodnosť skrutkovacích kotiev; pochybnosť zostala neodstránená.
Položka 8 – Spádová doska EPS 150 kPa: Podklady pre Polyform EPS 200 preukazovali pevnosť v tlaku 200 kPa, nepreukazovali však, že ide o sivý EPS a o výrobcom vytvorený spádový systém. Vyššia pevnosť nenahrádza chýbajúce preukázanie požadovaného spádovania a materiálového vyhotovenia; pochybnosť zostala neodstránená.
Položka 10 – Plastové okno podľa projektovej dokumentácie: Pri ponúknutom systéme Decco 82 bola uvedená hodnota Uw 0,76 W/(m².K), ktorá nespĺňa požiadavku najviac 0,70 W/(m².K). Solárny faktor g a koeficient lineárnej rozťažnosti neboli preukázané pre rovnakú konkrétnu zostavu okna; splnenie požiadaviek nebolo preukázané.
Položka 11 – Vnútorná vápenná omietka ostenia: Výrobok Cemix 2000 je cementový prednástrek alebo podkladová vrstva, nie požadovaná vápenná štuková omietka ako finálna vrstva. Rozpor v materiáli, vrstve a funkcii výrobku zostal neodstránený.
Položka 12 – Hliníková samolepiaca fólia: Podklady uvádzali produktový rad Ideal Seal 777 s viacerými variantmi a rozdielnymi hodnotami, bez jednoznačného určenia ponúknutého variantu. Pre jeden konkrétny výrobok neboli súčasne preukázané hrúbka 0,23 mm, plošná hmotnosť 258 g/m², pevnosť v ťahu najmenej 30 MPa a teplotný rozsah od −17 °C do +82 °C; pochybnosť zostala neodstránená.
Položka 13 – Kaskáda troch plynových kondenzačných kotlov: Podklady obsahovali širší rad ATAG XL 75–210F, avšak neidentifikovali presný model ani konkrétnu zostavu kaskády troch kotlov. Pri modeli XL150F bol uvedený elektrický príkon 375 W, teda vyšší než požadovaných najviac 255 W, a ďalšie výkonové údaje sa od požiadaviek odlišovali; splnenie všetkých parametrov nebolo preukázané.
Položka 15 – Splitové tepelné čerpadlo s elektrickou bivalenciou: Ponúknuté zariadenie NORDIS Ultima HLT40MONO-3 je monoblokové tepelné čerpadlo s chladivom R290, zatiaľ čo požadované bolo splitové riešenie s chladivom R410A a výkonom približne 37,5 kW. Ide o odlišnú koncepciu aj chladivo; rozpor zostal neodstránený.
Položka 16 – Monoblokové tepelné čerpadlá R290: Zariadenie Enerblue PURPLE.i HP50.2 dosahuje výkon približne 50 kW, zatiaľ čo požadovaný výkon bol približne 252,8 kW. Zásadný rozdiel vo výkone nebol vysvetlený a splnenie požiadavky nebolo preukázané.
Položka 17 – Poistný ventil pre vykurovanie: Pri ventiloch Watts TUV/SVH/SVM/SMPF bola uvedená hodnota súčiniteľa K približne 0,57, pričom požadovaný bol parameter Kv 0,540. Nebolo predložené potvrdenie výrobcu, že ide o porovnateľné veličiny určené za rovnakých podmienok; pochybnosť zostala neodstránená.
Položka 19 – Termostatická hlavica proti vandalizmu: Predložené podklady opisovali štandardné plastové termostatické hlavice HERZ s rozsahmi 8 až 28 °C alebo 0 až 30 °C a samostatné príslušenstvo proti odcudzeniu. Nepreukazovali masívnu antivandalovú hlavicu s požadovaným rozsahom 8 až 26 °C; pochybnosť zostala neodstránená.
Položka 20 – Doskové vykurovacie teleso 21K: Bol predložený všeobecný katalóg výrobkov Stelrad bez presného typového označenia ponúknutého telesa. Nebolo preto možné objektívne overiť vyhotovenie 21K, rozmery 300 × 1600 mm, bočné pripojenie a požadovaný konvektor; pochybnosť zostala neodstránená.
Položka 21 – Svietidlo B: Svietidlo Proli BACKLIGHT MICROPRISMA 1195 s príkonom 32 W bolo v podkladoch určené na zapustenú montáž, zatiaľ čo požadované bolo prisadené svietidlo formátu 1200 × 300 mm. Presný prisadený rám ani rovnocenné montážne riešenie neboli preukázané; pochybnosť zostala neodstránená.
Položka 22 – Svietidlo C: Podklady k svietidlu Proli SFL1200 OPAL DX, adaptéru Track a snímaču CA nepreukazovali kompatibilitu s projektovanou lištou NOA ani to, že snímač CA zabezpečuje požadovanú reguláciu podľa intenzity osvetlenia v luxoch. Splnenie funkčných požiadaviek nebolo preukázané.
Položka 23 – Silový kábel CYKY/CYKYm: Ako výrobca bol uvedený PRAKAB a kábel 1-CYKY, avšak technický list pre kábel 3 × 1,5 mm² na pevné uloženie bol vydaný iným výrobcom. Nebola preukázaná zhoda technického listu s presne ponúknutým výrobkom a jeho výrobcom; pochybnosť zostala neodstránená.
Položka 24 – Bezhalogénový kábel N2XH: Technické údaje výrobku VUKI zodpovedali požiadavkám na kábel N2XH 5 × 4 mm², 0,6/1 kV a pevné uloženie, avšak predložený doklad o zhode označoval výrobcu ELKOND HHK. Väzba dokladu na presne ponúknutý výrobok VUKI nebola preukázaná; pochybnosť zostala neodstránená.
Položka 25 – Riadiaci kábel JYTY: Technické údaje výrobku PRAKAB zodpovedali požiadavkám na JYTY 4 × 1 mm², tienenie hliníkovou fóliou a pevné uloženie, avšak predložený doklad o zhode označoval výrobcu ELKOND HHK. Väzba dokladu na presne ponúknutý výrobok PRAKAB nebola preukázaná; pochybnosť zostala neodstránená.
Položka 28 – Fotovoltický menič 20 kW: Pri meniči SolaX X3-PRO G2 20 kW boli uvedené tri MPPT na jeden menič, Wi-Fi iba ako voliteľná výbava a Smartmeter bez jednoznačného priradenia. Nebol doložený presný počet meničov, rozdelenie stringov a MPPT, požadované komunikačné prvky ani zachovanie projektovej dokumentácie a energetického hodnotenia; pochybnosť zostala neodstránená.
Položka 29 – Fotovoltický panel 480 Wp: Podklady k radu Jinko Tiger Neo N-type 60HL4-(V) zahŕňali výkonové varianty od 460 do 480 Wp, neidentifikovali však presný ponúknutý variant s výkonom 480 Wp ani doklad vzťahujúci sa na tento konkrétny model; splnenie požiadavky nebolo preukázané.
Položka 30 – Potrubie PVC-U DN 125: Podklady k systému Pestan PVC-U pre podzemnú gravitačnú kanalizáciu zahŕňali rozmer DN 125, avšak neidentifikovali presný ponúknutý typ, kruhovú tuhosť, príslušnú súpravu tvaroviek ani vyhlásenie vzťahujúce sa na konkrétny výrobok; pochybnosť zostala neodstránená.
Položka 31 – Lapač strešných splavenín DN 100: Pri výrobkoch AlcaDrain AGV/AGV1 bol uvedený výstup približne 110 mm a adaptéry v rozsahu 80 až 125 mm. Nebolo preukázané, že potrebný adaptér je súčasťou ponuky a že riešenie v plnom rozsahu funkčne a hydraulicky zodpovedá požadovanému DN 100; pochybnosť zostala neodstránená.
Položka 32 – Odsávací ventilátor s časovým dobehom: Bol identifikovaný základný model VENTS 100 Quiet-Mild, pričom časový dobeh má podľa podkladov až variant označený T. Tento konkrétny variant nebol jednoznačne označený ako ponúknutý; splnenie požiadavky na časový dobeh nebolo preukázané.
Položka 36 – Keramické kombinované WC: Predložené podklady Debarbit/Kolo/Geberit sa týkali závesných WC mís, nie kombinovaného WC so splachovacou nádržkou a vodorovným odpadom. Ide o odlišný spôsob osadenia a konštrukčné riešenie; splnenie požiadavky nebolo preukázané.
Položka 38 – Priamy hliníkový balkónový profil: Podklady k sortimentu HASOFT zahŕňali profily z medi aj lakovaného hliníka a viacero tvarových vyhotovení. Nebol jednoznačne identifikovaný presný priamy hliníkový profil ani preukázaná jeho kompatibilita s navrhnutým balkónovým systémom; pochybnosť zostala neodstránená.
Položka 39 – Ventilátor M1/100 F: Podklady opisovali základný model Helios MiniVent M1/100 s dvoma stupňami výkonu a krytím IP45, pričom vlhkostná automatika patrí až variantu M1/100 F. Nebolo preukázané, že uchádzač ponúkol práve variant F so snímačom vlhkosti; pochybnosť zostala neodstránená.
Položka 40 – Vnútorná IP kamera 4 Mpx: Technické údaje kamery Dahua DH-SD2C400NA-B-PV-PRO preukazovali rozlíšenie 4 Mpx a požadované funkčné vlastnosti, avšak predložené vyhlásenie o zhode uvádzalo iné modelové rady. Nebolo preto preukázané, že doklad o zhode sa vzťahuje na presne ponúknutý model; pochybnosť zostala neodstránená.

Celkový záver: Uchádzač v určenej lehote nepredložil požadované vysvetlenia ani doplnenie dokladov k položkám č. 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 39 a 40 prílohy č. 17 súťažných podkladov. Pochybnosti uvedené v žiadosti zostali v celom rozsahu neodstránené. Uchádzač nepreukázal, že ponúkané tovary spĺňajú požadované technické parametre a že disponuje požadovanými dokladmi podľa § 34 ods. 1 písm. m) ZVO.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, verejný obstarávateľ pristúpil k vylúčeniu uchádzača z ďalšieho procesu vyhodnotenia ponúk a z tohto verejného obstarávania a to v súlade s § 40 ods. 6 písm. h) ZVO, nakoľko nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie dokladov v určenej lehote. Uchádzač bol poučený, že proti vylúčeniu môže v súlade s § 170 ods. 3 písm. d) ZVO podať námietku v súlade s § 170 ods. 4 písm. d) ZVO v lehote do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia oznámenia o vylúčení.
E) Vyhodnotenie ponuky podľa § 53 ZVO
Po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ pristúpil k vyhodnoteniu ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a obsahových náležitostí ponuky.
E.5) Vyhodnotenie ponuky uchádzača ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

	Obsah ponuky (časť 15. súťažných podkladov)
Elektronická ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať nasledovné dokumenty (odseky 15.2a – 15.2j)
	Vyhodnotenie

	15.2a)
Vyplnený systémom eZakazky generovaný formulár Krycí list ponuky. Krycí list ponuky slúži k verifikácii ponuky, vyjadreniu vôle uchádzača predložiť ponuku a taktiež verifikuje dokumenty uvedené v Krycom liste, ktoré sú súčasťou ponuky. Tento dokument musí byť v súlade s ustanovením § 20 ods. 12 písm. b) a ods. 13 ZVO elektronicky podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou/oprávnenými osobami konať v mene uchádzača. Všetky dokumenty, ktoré sa budú nachádzať v Zozname súborov v Krycom liste ponuky sa tak budú považovať za podpísané uchádzačom.
	Splnil
Systémom eZakazky generovaný Krycí list ponuky identifikuje uchádzača ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, a osem doručených súborov. Ponuka bola doručená prostredníctvom systému eZakazky 31.07.2026 o 09:45.

	15.2b)
Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa Prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov kompletne vyplnený a podpísaný oprávnenou osobou vo formáte PDF a zároveň vo formáte EXCEL.
	Splnil
Príloha č. 1 bola predložená vo formáte PDF aj Excel: 5 785 370,75 EUR bez DPH, DPH 23 % 1 330 635,27 EUR, 7 116 006,02 EUR s DPH a lehota 540 kalendárnych dní. Údaje v oboch formátoch sú zhodné.

	15.2c)
Výkaz výmer ako vyplnenú Prílohu č. 1A týchto súťažných podkladov vo formáte EXCEL.
	Vyžaduje vysvetlenie
Príloha č. 1A – výkaz výmer bola predložená vo formáte Excel. Kontrolný súčet je 5 785 370,75 EUR bez DPH a zhoduje sa s návrhom na plnenie kritérií. V riadku 2079 

	15.2d)
Údaje o subdodávkach a subdodávateľoch podľa Prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov kompletne vyplnený a podpísaný oprávnenou osobou (pozn.: uchádzač údaje uvedie iba v tom prípade, ak sú mu v čase predloženia ponuky známi subdodávateľ/subdodávatelia, ktorým má v úmysle zadať časť zákazky).
	Splnil
Príloha č. 3 obsahuje sedem subdodávateľov, ich identifikačné údaje, predmety a podiely plnenia: VaMa elektro 15,59 %, PAUFEX Prešov 1,53 %, PIJATHERM 16,98 %, Aeromont 1,30 %, Schindler výťahy a eskalátory 1,64 %, TVM SK 0,50 % a COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA 0,50 %. Celkový deklarovaný podiel je 38,04 %.

	15.2e)
Potvrdenia, doklady a dokumenty ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti požadované v týchto súťažných podkladoch v oddiele A.2. týchto súťažných podkladov Podmienky účasti.
	Vyžaduje vysvetlenie/doplnenie
Uchádzač predložil doklady k osobnému postaveniu, finančnému a ekonomickému postaveniu a technickej alebo odbornej spôsobilosti vrátane dokladov tretích osôb. Formálna obsahová náležitosť bola predložená; vecné posúdenie podľa § 40 zostáva otvorené pri vyhlásení podľa § 32 ods. 7 ZVO za Schindler výťahy a eskalátory a.s., pri vzťahu experta č. 2 k uchádzačovi a pri položkách Prílohy č. 17 uvedených v tabuľke podmienok účasti.

	15.2f)
Doklad o zložení zábezpeky podľa podmienok uvedených v bode 14. týchto súťažných podkladov (pozn. v tejto súvislosti upozorňujeme uchádzačov na osobitnú podmienku predkladania bankovej záruky a poistenia záruky uvedenú v bode 14.13 týchto súťažných podkladov).
	Splnil
Elektronická banková záruka Tatra banky, a.s., č. 628.555, vystavená a elektronicky zapečatená 23.07.2026 na 250 000,00 EUR, platná do 01.07.2027 vrátane, neodvolateľná a splatná na prvú písomnú výzvu. Výška, forma aj platnosť spĺňajú požiadavku.

	15.2g)
V prípade skupiny dodávateľov vystavené splnomocnenie pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny (oprávnená zastupujúca osoba/osoby preukazuje/preukazujú svoje oprávnenie konať splnomocnením) podľa Prílohy č. 4 týchto súťažných podkladov.
	N/A
Ponuku predložil samostatný uchádzač; dokumenty skupiny dodávateľov sa nepredkladali.

	15.2h)
Údaje o osobe, ktorej služby alebo podklady pri vypracovaní ponuky uchádzač využil podľa Prílohy č. 5 týchto súťažných podkladov v tom  prípade, ak uchádzač nevypracoval predloženú ponuku sám.
	N/A
Uchádzač v krycom liste vyhlásil, že ponuku vypracoval sám; Príloha č. 5 sa nepredkladala.

	15.2i)
Vyplnené a podpísané vyhlásenia a dokumenty uvedené v Prílohe č. 7, Prílohe č. 8, Prílohe č. 9, Prílohe č. 10 týchto Súťažných podkladov.
	Vyžaduje vysvetlenie/doplnenie
Príloha č. 7, Príloha č. 9 a Príloha č. 10 boli identifikované v súbore PONUKA.pdf. Príloha č. 8 – vyhlásenie podľa § 32 ods. 7 ZVO – bola predložená za uchádzača, tretie osoby a subdodávateľov VaMa elektro, PAUFEX Prešov, PIJATHERM, Aeromont, TVM SK a COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA. Za subdodávateľa Schindler výťahy a eskalátory a.s. nebola nájdená; je potrebné vysvetlenie alebo doplnenie.

	15.2j)
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie požiadaviek na predmet zákazky a teda Prílohu č. 12, Prílohu č. 13 a Prílohu č. 14 týchto súťažných podkladov vo formáte excel vyplnenú podľa pokynov uvedených v týchto súťažných podkladoch v oddiele B.2. Opis predmetu zákazky.
	Vyžaduje vysvetlenie/doplnenie
Prílohy č. 12, 13 a 14 boli obsahovo vyplnené a vložené ako naskenované strany 170 až 186 súboru PONUKA.pdf. Príloha č. 12 obsahuje harmonogram pracovníkov, Príloha č. 13 prehľad vozidiel, strojov a zariadení a Príloha č. 14 časový návrh realizácie s konečným dňom 540. Súťažné podklady však výslovne požadujú predloženie týchto príloh vo formáte Excel; samostatné súbory Excel predložené neboli. Obsah je čitateľný a vecne vyplnený, formátovú požiadavku je potrebné vysvetliť alebo doplniť.



Komisia pri vyhodnocovaní splnenia požiadaviek na predmet zákazky a obsahových náležitostí ponuky identifikovala nezrovnalosti, ktoré sú predmetom žiadosti o vysvetlenie doručenej prostredníctvom systému eZakazky dňa 07.08.2026 o 20:45 hod. Lehota na doručenie odpovede bola stanovená do dvoch (2) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti t.j. do 11.08.2026. Uchádzač odpovedal v stanovenej lehote a to dňa 10.08.2026 o 10:57 hod. nasledovne:

Bod 1)
Verejný obstarávateľ požadoval v bode 15.2 písm. j) oddielu A.1 súťažných podkladov Pokyny pre uchádzačov nasledovné:
„Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie požiadaviek na predmet zákazky a teda Prílohu č. 12, Prílohu č. 13 a Prílohu č. 14 týchto súťažných podkladov vo formáte excel vyplnenú podľa pokynov uvedených v týchto súťažných podkladoch v oddiele B.2. Opis predmetu zákazky.“
Prílohy č. 12, 13 a 14 boli obsahovo vyplnené a predložené ako naskenované strany 170 až 186 súboru PONUKA.pdf. Príloha č. 12 obsahuje záväzný návrh realizácie diela – pracovníci, Príloha č. 13 záväzný návrh realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia a Príloha č. 14 záväzný časový návrh realizácie diela s lehotou 540 kalendárnych dní. Medzi ôsmimi samostatnými súbormi doručenými v ponuke sa však Prílohy č. 12, 13 a 14 vo formáte Excel nenachádzajú.

Zistená nezrovnalosť:
Súťažné podklady výslovne požadovali predloženie Príloh č. 12, 13 a 14 vo formáte Excel. Ich naskenované vyhotovenie v súbore PDF nespĺňa požadovaný formát a z ponuky nie je možné overiť, prečo samostatné súbory Excel neboli predložené.

Vzhľadom na vyššie uvedené Vás žiadame, aby ste označili konkrétne súbory alebo časti ponuky, v ktorých boli Prílohy č. 12, 13 a 14 predložené vo formáte Excel. Ak v ponuke v tomto formáte predložené neboli, vysvetlite dôvod a predložte ich vo formáte Excel. Obsah doplnených súborov musí byť úplne zhodný s obsahom príloh predložených v súbore PONUKA.pdf.

Odpoveď uchádzača:
Pri nahrávaní súborov zlyhal ľudský faktor. Dodatočne predkladáme Prílohy č. 12, 13 a 14 vo formáte Excel

Záver:
Verejný obstarávateľ akceptuje doplnenie uchádzača.

Zapísala: Mgr. Barbora Kučerková


V Bratislave dňa 13.08.2026


Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:

Ing. Michal Dzugas 		....................................

Ing. Boris Kordoš		 ....................................
			
Ing. arch. Pavol Škombár 	....................................

Ing. Zuzana Slavkovská 	....................................

Členovia komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:	

Mgr. Barbora Kučerková		 ...................................
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