Technická správa:

           k projektovej dokumentácii zdravotechniky pre stavbu „,,ZŠ s MŠ, ul.Dolná Trnovská, Žilina - Trnové - zateplenie budovy ZŠ a rek. a návrh nových soc. zariadení v MŠ, I.Etapa - Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ  pre investora: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
1 Vodovod:

1.1 Studená voda:

Studená voda k novo navrhovaným zariaďovacím predmetom v hygienických zariadeniach sa privedie novým rozvodom, ktorý sa napojí na jestvujúci rozvod studenej vody v suteréne. Napojenie na jestvujúci rozvod vody sa vykoná vyrezaním potrubia a vsadením odbočky. Pri napojení sa na vetve zabuduje do potrubia guľový uzatvárací kohút s odvodnením a filter.
Na rozvod studenej vody sa použije viacvrstvové plastové potrubie (HDPE-Al-PEXb) napr. systém Geberit Mepla, ktoré sa po celej dĺžke obalí plastovou tepelnou izoláciou hr.10 mm.

1.2 Teplá voda:

Teplá úžitková voda pre potrebu zariaďovacích predmetov sa bude pripravovať v jestvujúcom zásobníku teplej vody a novo navrhovanom elektrickom zásobníku teplej vody Tatramat EO 80 EL. Na prívodnom potrubí k zásobníku sa zabuduje poistný ventil, spätný ventil a uzatvárací ventil. Manometer je súčasťou zásobníka. Na úpravu vody určenej na ohrev teplej vody je navrhnutý prístroj na elektronickú úpravu vody typu EZV. Prístroj pracuje na magnetickom princípe s využitím mikropočítačovej techniky. 
K zariaďovacím predmetom pre deti sa v potrubí zabuduje zmiešavací termoskopický ventily, ktorý bude nastavený na teplotu zabraňujúcu obareniu.
Na rozvod teplej vody sa použije viacvrstvové plastové potrubie (HDPE-Al-PEXb) systém Geberit Mepla. Potrubie po celej dĺžke obalí plastovou tepelnou izoláciou  Mirelon. hr.=DNpotrubia, min.20 mm.

1.3 Výpočet potreby vody:

je vykonaný na základe vyhlášky č.684/2006 MŽP SR zo dňa 14.11.2006 podľa jednotlivých spotrebiteľov v materských a základných školách:

     - žiaci materskej školy.......................... 50 os x 60 l................................. 3 000 l.d-1
Max. denná potreba:

Qm = 3 000 x 2,0 = 6 000 l.d-1
Max. hodinová potreba:

Qh = 6 000 x 2,1 : 16 = 788 l/h 
Ročná potreba vody:

Qrč = 3,0 x 250 = 750 m3.r-1

2 Kanalizácia:

2.1 Splašková kanalizácia:
V objekte sa od nových zariaďovacích predmetov splašková kanalizácia odvedie novo navrhovaným kanalizačným potrubím, ktoré sa napojí na jestvujúci rozvod v stene alebo v základoch. 

Splašková kanalizácia v objekte je riešená ako jednoduchá vetevná sieť, ktorá je odvetraná predĺženými odpadmi až nad strechu, kde sa osadia vetracie hlavice. Na zvislom odpadnom potrubí sú zainštalované čistiace kusy, ktoré budú slúžiť pre prípadné prečistenie celej splaškovej kanalizácie. 

Na odvedenie splaškových vôd sa použije kanalizačné potrubie hrdlové z PVC. Na prípojky k zariaďovacím predmetom sa použije potrubie novodurové, alebo z PP pripojovacie. 
2.2 Produkcia odpadných vôd:
Produkcia splaškovej vody je zhodná s potrebou vody, t.j.

Qs = 3,0 m3.d-1

3 Bezpečnosť práce:

Pri realizácii stavby treba dodržovať zásady bezpečnosti práce v zmysle vyhlášky č. 147 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. júna 2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
Investor musí zabezpečiť pred zahájením stavby vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 4 odst. 2 písm. b. Naradenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

V Žiline, august 2019



   
                      Vypracovala: Janka Fechová
